高压配电室操作规程
为保障电气设备的安全运行，在操作过程当中做好安全措施和技术措施。并认真执行配电室操作规程。

1、 供电运作和维修的人员必须持证上岗，配电室的值班员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。
2、 高压配电室的倒闸操作必须填写操作票，以防止误操作事故的          发生。

3、 高压操作必须两人同时进行，一人监护，一人操作。
4、 高压操作人员必须穿戴绝缘和绝缘手套。
5、 拉开或合上开关时，应迅速果断，但不能用力过猛，操作机构               有故障时，不得强行拉、合闸。
6、 加强日常维护、检修，保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。。
7、 变压器停电，先停负荷侧开关，后送负荷侧开关，严禁带负荷拉、合闸。
8、 发现问题或遇到故障应及时修理并向上级主管汇报。

9、 对高低压配电室设备和安全设施要勤查，发现隐患及时报告，要精心维护和保养好设备，确保学校安全供电。
10、 做好防水、防鼠工作，注意随手关闭好门窗，经常查看防护网、密封条防护情况，谨防小动物窜入配电室而发生意外，以免造成停电事故。
11、 配电室严禁吸烟并保持室内整洁，要经常实施5S。

12、 禁止无关人员进入配电室。如需进入经主管领导批准，并有运行维护人员跟随、监护，严禁在配电室内长时间逗留。
电工安全操作规程
1．值班电工必须必须遵守高压配电装置运行规程，熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法，并具备在异常情况下采取措施的能力。
    2．值班电工严禁脱岗，必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。
3．值班电工巡视检查运行设备应采取如下措施：
1）听：主要听设备运行的声音是否正常；
2）看：主要看设备的外观和顔色变化有无异常，仪表数字显示有无异常变化；
3）闻：主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味；
4）检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象；
5）检查电流、电压、温度是否正常；

4. 值班电工记录控制柜电压、电流读数、频率、功率因子、制柜充电器电压、电流读数, 每天早上十时记录各功能区电度数, 室内温度及湿度记录。
　　5．不论高压设备带电与否，值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场，并使之符合设备不停电时的安全距离。
　　6．雷雨天气需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。
　　7．巡视配电装置，进出高压室，必须随手将门关好。
　　8．与供电单位 (调度员)联系，进行停、送电倒闸操作时，值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误，并且作好记录。
　　9．停电拉闸操作必须按照负荷开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作，送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。
　　10．高压和低压设备上倒闸操作，必须由两人执行，并由对设备更为熟悉的一人担任监护。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。
　　11．用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸，都应戴防护眼镜、绝缘手套和穿绝缘靴。雨天操作室外高压设备时，绝缘棒应有防雨罩，还应站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。
　　12．装卸高压熔断器时，应戴防护眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘垫或绝缘台上。
　　13．电气设备停电后，在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电，不得触及设备和进入遮栏。
　　14．施工和检修需要停电或部分停电时，值班人员应该按照工作票要求做好安全措施，包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌，会同工作负责人现场检查确认无电，并交待附近带电设备位置和注意事项，然后双方办理许可签证，方可开始工作。
　　15．工作结束时，工作人员撤离，工作负责人应向值班人员交待清楚，并共同检查，双方办理工作终结签证，然后值班人员才可拆除安全措施，恢复送电。严禁约时停，送电。在未办理工作终结手续前，值班人员不准将施工设备合闸送电。
　　16．高压设备停电工作时，与工作人员工作中正常活动范围的距离小于规定的安全距离0.4M的设备必须停电，距离大于规定的安全距离0.4M的设备必须在与带电部分距离不小于0.7M距离处装设牢固的临时遮栏，否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。
　　17．停电时必须切断各回路可能来电的电源，不能只拉开断路器就进行工作，而必须拉开隔离刀闸，使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、二次侧熔断器都要取下。断路器的操作电源要断开。闸刀开关的操作把手要锁住。
　　18．验电器必须是合格产品，而且必须与电压等级相适应，在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验以证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套、穿绝缘靴。
　　19．当验明设备确已无电压后，应立即将检修设备用导体接地并互相短路。对可能送电至停电设备的各回路或可能产生感应电压的部分都要装设接地线。接地线应用多股裸软铜线，截面面积不得小于25平方毫米。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地和短路。装设接地线时必须先接好接地端，后接导体端，拆除时的顺序与此相反．装拆接地线都应使用绝缘棒和戴绝缘手套。装拆工作必须由两人进行。不许检修人员自行装拆和变动接地线。接地线应编号并放在固定地点。装拆接地线应做好记录，并在咬接班时交待清楚。
20．在电容器组回路上工作时必须将电容器逐个对地放电。
21．在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和闸刀开关操作把手上都应悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上以及禁止通行的过道上应悬挂“止步，高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“在此地工作”的警示牌。
　 22．在低压带电设备附近巡视，检查时，必须满足安全距离，设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧，否则应停电进行。
　 23．在带电的电流互感器二次回路上工作时，要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时，必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上使之短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护，应使用绝缘工具，并站在绝缘垫上。
　 24．发生人身触电事故和火灾事故时，值班人员可不经许可立即按操作程序断开有关设备的电源，以利进行抢救，但事后必须即刻报告上级，并做好记录。
　 25．电器设备发生火灾时，应该用二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时，只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗及电缆沟入口处应加设网栏，防止小动物进入。　
配电室交接班制度
1、 值班人员应按规定轮值，不得随意替班。

2、 交班电工在交班前，必须做好变配电设备设施例行保养巡查工作。
3、 交班人员应认真填写配电设备运行记录表格和电工交接班簿。

4、 交班人员交班前，必须搞好工作场地和值班室的清洁卫生工作。
5、 交接人员应将设备运行方式，操作情况进行交接。
6、 接班人员应认真听取交班人员的介绍，并阅读各种记录，对规定的交接项目进行详尽的了解，发现疑问的及时提出。
7、 交接班人员认为无问题后双方分别在运行日表上签字，以示交接完毕。
8、 值班期间发生事故在没有排除前, 不得交接班, 处理过程中做好事故处理记录，以备查询。
9、 在接班电工未按时接班时，交班电工不得离开，否则责任由交班电工承担
配电室巡视制度
1、 对配电室设备的进行全面的巡视查看。每两小时对配电室、变压器进行一次巡视。

2、 从声、味、温等现象观察变压器是否正常, 观察电缆、接线头发热或变压器积污情况等。
3、 新装或大修设备相应增加巡视次数，注意异常情况。
4、 巡视应重点注意设备运行温度有无异常声响，接头处有无虚接、过热造成的火花或放电声。各种仪表、信号装置的指示是否正常。
5、 检查电容柜自动补偿装置是否运行正常, 各电容是否有鼓肚或漏油现象。
6、 天气恶劣时应加强巡视,并 做好应急的准备工作, 
7、 下雨天巡视电缆渠有无积水, 吸水泵是否运转正常并抽水良好
8、 巡视中发现问题要及时处理和汇报上级主管，尽量减少设备带病运行时间。
9、 对巡视情况填入巡视记录表内，并存档，以备以后查询。
配电室安全消防制度
1、 对电工人员经常进行安全消防教育，提高灭火能力。
2、 配足适用灭电气火灾的1211消防器材。
3、 配电室发生火灾时，当班人员应立即组织自救，同时电话通知119消控中心以及部门主管；
4、 配电室发生火灾后，为保证人身安全，防止人身触电危险，应尽可能立即切断电源，切断电源时应注意以下几点：
1）火灾发生后，因烟熏火烤，火场内的电气设备绝缘可能降低或破坏，停电时，应先做好安全技术措施，戴绝缘手套、穿绝缘鞋，使用电压等级合格的绝缘工具；
2）停电电应按照倒闸操作顺序进行：先负荷后电源，先低压后高压；
3）切断电源的地点要适当，以免影响灭火工作；
4）夜间发生火灾时，切断电源要解决监时照明，以利扑救；
5）需要供电局切断电源时，应迅速电话联系，说明情况；
5、 来不及断电或因特殊情况不允许断电时，则需要带电灭火，带电灭火的安全技术要求：
1）应使用电气火灾1211灭火器；
2）扑救人员或使用的消防器材与带电部位保持足够的安全距离，10KV电源不小于0.4M；
3）对高空设备灭火时，人体与带电体之间的仰角不应大于45度，并站在设备外侧，以防坠落造成触电伤害；
4）高压电气设备及线路发生火灾时，在室内年救人，员必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套
5）使用喷雾水枪灭火时，应穿绝缘鞋、戴绝缘手套，未穿绝缘鞋的扑救人员，严禁无防护措施用水灭电气火灾

火警 ：119

110

配电室安全运行规则

第一条一般规定
一、配电室为学校的重点要害部位，关系到学校电力设备能否安全可靠运行的关键。同时也关系到       学校财产及职工安全，各级主管部门及运行维修人员应予以足够重视。
二、配电室应门窗齐全，设在建筑物首层的配电室外窗应装设护栏，配电室门应加锁，在门窗上部用红漆喷涂或书写“配电重地，严禁入内”字样。
三、配电室严禁堆放物料，更不准将易燃易爆物品临时或长期存放室内。但下列物品除外：
     1． 配电室应配齐各类安全用具，即：高压测电笔、绝缘橡皮手套、绝缘靴、绝缘垫、临时接地线、标示牌及  消防器材。

2．绝缘高压用品要按照国家规定定期进行耐压试验，确保安全可靠。
3．日常维护所必需的用具（如：扫把、墩布、抹布等）
4．电工专用工具及备件
5．消防器材
四、保持配电室内外卫生，定期进行清扫，做到配电柜无积尘，室内无堆物、积水。
五、低压配电柜前地面（双面维护的柜前后地面）应铺设宽度1米等长的橡胶绝缘垫、盘面开关手柄或按钮、指示灯、仪表下方应标签或文字标注名称、用途。
六、除供电部门有关人员及上级主管人员外，其他无关人员一律不得进入配电室内。如确需进入经公司主管领导批准，并应有运行维护人员跟随、监护，严禁在配电室内吸烟及长时间逗留。
第二条 配电室的定期检查及维护
一、配电室应每周进行一次维护，主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。
二、每季度应对配电室进行停电检修一次，时间应安排在不影响学校运行的情况下，并应于一周前向上级主管提出申请，主要内容如下：
1． 检查开关、接触器触点的烧蚀情况，必要时修复或更换。
2． 紧固接线端子、检查导线接头，如过热氧化严重应修复。
3． 检查导线，特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。
4． 摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。
5． 配电装置的除尘，盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。
6． 填写有关记录。
第三条 每年汛期来临之前，对配电室进行一次防汛检查，主要内容为：
一、电缆沟进户保护管的密封情况。
二、窗玻璃是否齐全完整。
三、地势较低的配电室，室外雨水有无倒灌的可能。
四、配电室有无漏雨的可能。
第四条 每年冬季之前对配电室进行检查，主要内容为：
一、 门窗密封情况，做好防风防尘工作。
二、 有无小动物钻入配电室的通道、孔洞等。
第五条 消防安全管理制度
一、值班电工应规定填写记录，定期对配电室设备进行检查维修、保养。
二、值班电工要坚守岗位，加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。
三、维修人员维修设备、线路时，必须遵守安全操作规程，不准违章作业。
四、配电室内严禁吸烟。
五、配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效。
六、配电室保持环境清洁，无易燃易爆物品，不准堆放杂物。
七、电气主管部门定期对配电室安全状况进行检查，及时发现解决安全隐患，对违反安全管理规定的相关人员进行批评和处理。
高低压安全操作规章制度
 为保证变配电房安全无事故地运行及保证人身安全的需要，工作人员必须严格遵守技术措施和组织措施。
1、安全技术措施
停电 ： 必须把各方面电源安全断电，至少有一个明显的断开点，与设备相关的变压器，互感器必须两侧全部断开防止反向送电。
验电  必须使用电压等级合适且合格的验电器在待检修设备的进出线两侧分别分相验电。
装设地线 、验电后，立即三相短接接地、接地线与检修部分之间不得装设隔离开关，断路器，熔断器等电器元件。
装设遮栏、悬挂“止步、高压危险”标示牌。在停电范围内加装临时遮拦用以隔离带电设备，并悬挂“止步、高压危险”等禁示牌。
2、安全组织措施
1)工作票制度  
在电气设备上工作应填写工作票或按命令执行，在工作范围外的工作内容，采用口头或电话命令方式进行，发令必须正确清楚，值班员应将发令人、负责人及工作任务详细记录并向发令人复诵核对一遍，工作票由公司领导和小区工程部签发。
2）工作许可制度
会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施，以手试触证明检修设备确实无电压。
对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。
和工作负责人双方在工作票上分别签名。
工作责任人、工作许可人双方不得擅自改变安全措施，值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式，否则须双方同意许可。
3.）工作监护制度
工作监护人必须始终在操作现场，对工作班人员的安全认真监护及时纠正违反安全的动作，确保安全操作。
监护人离岗时，应指定能胜任的人员临时代替，长时间离开应由原工作票签发人变更新的工作负责人。
值班人如发现工作人员违反安全规程或任何危及人员安全情况应向工作负责人提出改正意见，如要时可暂时停止工作并向上级汇报。
4）工作间断、转移和终结制度
工作间断（午休、吃饭、下班）或雷雨等威协工作人员安全时，应使全体工作人员撤离现场，同时所有安全措施不动，工作票仍由工作负责人保存。间断后继续工作时，无需通过工作许可人，每日收工，工作票应交回值班员次日复工，应得到值班员的许可，取回工作票、监护人应重新检查后方可开工。在未办理工作票终结前，值班员不得将施工设备合闸送电。若有紧急需要，值班员可在工作票未收回情况下合闸送电，但必须得到工程部负责人可以送电的答复后进行。检修结束前，加试电压，应让全体工作人员撤离现场，同时收回该系统所有工作票，拆除临时遮拦，接地线和标示牌，恢复常设遮拦，而且工作负责人和值班员进行全面检查无误后，由值班员加压试验。工作全部结束后，应检查：拆除的接地组数与挂接的组数是否一样。接地隔离开关的分合位置与工作票是否相符。加装的临时遮拦，标示牌是否已拆除，常设遮拦是否恢复。一切断路器和隔离开关的分合位置是否与工作票规定的位置相符，设备上有无遗漏的配件、工具和材料等。经与值班员复检后，双方在工作票上签名终结工作票。得到值班调度员或值班负责人的许可命令后方可合闸送电。
配电室日常巡视检查标准
1、高压设备巡视时应与带电体保持距离，当电压等级为10KV时，人体与带电体的距离不小于0.4M无遮栏的不小于0.7M；
2、遇雷雨天气和接地故障发生时，要考虑跨步电压，穿绝缘鞋，且离接地点远一些；
3、巡视设备时一般不处理发现的缺陷，只要发现问题，及时汇报，不要动手独自理；
4、设备巡视采取的措施：
1、听：主要听设备运行的声音是否正常；
2、看：主要看设备的外观和顔色变化有无异常，仪表数字显示有无异常变化；
3、闻：主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味；
4、检查有无小动物运动痕迹、漏雨、进水现象；
5、检查电流、电压、温度是否正常；
6、保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路；
7、检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好；
8、检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象；
9、观察各路进线柜、出线柜、电压（电流）互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象；
10、观察PT柜线电压箱电压显示是否正常，各路高压带电显示装置是否完好；
11、检查直流屏操作电源电压（不低于220V）是否正常，蓄电池有无破裂、漏液、接点有无松动，溶丝是否完好；
12、观察各路变压器高低压接点，有无弧光闪络痕迹和打火现象，听变压器有无异常声响，观察变压器温升情况，必要时手动起动风机强迫降温；
13、检查变压器冷却风机运行是否正常，监视变压器是否额定（电流）运行，超差值是否在允许范围内；
14、开箱观察变压器绕组高低压侧有无变色，鼓包等异常现象；
15、检查各路变压器低侧电压显示是否正常，三相电流是否平衡；
16、检查电溶补偿柜一次溶丝、二次溶丝、接触器是否完好，电溶器接点有无松动、异响、澎胀现象；
17、检查各路负荷计量装运行是否正常，接点有无松动、碳化现象；
18、检查各路负荷出线接点有无松动、变色、打火现象，温升是否正常；
19、检查照明应急装置（充电电池部份）是否完好；
20、每年检查一次接零或接地装置，接地电阻值应在《电气规程》要求的合格值范围内；
21、高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验，应按《电气规程》规定的周期、标准进行。

配电室设备检修程序
1、对需要停电检修的设备和线路，须报经部门领导同意后方可实施；
2、配电设备分为月保养、季保养和年保养进行；
3、对运行中的配电设备实行日巡视年保养；
4、为保证正常的检修，确保人身安全，必须严格招待安全技术措施和组织措施；
5、安全技术措施：
1）停电必须把各方面电源安全断电，至少有一个明显的断开点，与设备相关的变压器，互感器必须两侧全部断开，防止反送电；
2）验电必须使用电压等级合适且合格的验电器，在待修或保养的设备进出互两侧分别分相验电；
3）装设接地线验电后立即三相短接接地，接地线与检修部分之间不得装设隔离开关、断路器、熔断器等电器元件；
4）装设遮栏悬挂“止步、高压危险”在停电范围内加装监时遮栏用以隔离带电设备，并悬挂“止步、高压危险”等标示牌；
6、安全组织措施：
1）工作票制度；
2）工作许可制度；
3）工作监护制度；
4）工作间断、转移和终结制度；
7、人员应对配电设备的电气，机械联锁情况熟悉并会操作；
8、对所检修的配电设备内容应做详细记录并存档；

9.例行保养工作包括：

①各种计量仪表和安全用具等，每年应按规定进行定期检验；

②变压器除按规定进行保养检修外，还应根据供电公司行业管理要求进行年检；

③供电系统接地网，防雷接地系统的接地电阻测试，每年进行一次；

④备用发电机组每月定期进行试运行；

⑤应急照明灯具根据产品特性指标进行充放电，保持良好工作状态；

⑥高低压配电设备每1—2年进行一次一级保养；

⑦其他电气设备应根据检查情况进行维修保养；

⑧每班都应对供配电设备屏面及机房进行日常清洁。

电气事故处理制度

1.大面积停电事故应急措施：

(1)遇到大面积停电时，首先应保持沉着冷静的头脑的同时，认真分析造成事故的原因，并立即汇报有关上级主管;

(2)制定安全措施，并做好紧急处理故障的准备；

(3)处理停电事故，在确认已经处理完毕后，再试送电；

(4)分析事故原因及特点，做出总结，并做好记录备案。

2.重大设备故障的处理：

(1)遇到重大设备故障时，首先应保持沉着冷静的头脑，同时认真分析造成重大事故的原因，并立即汇报有关上级主管；

(2)采取安全措施，并做好紧急处理故障的准备工作；

(3)紧急事故发生后，应立即启动各种安全措施，并根据事故情况佩安全防护用品进入现场处理；

(4)处理停电事故，在确认已经处理完毕后，再试送电；

(5)事故处理后，对现场进行整理，确认已经处理完毕，再试送电；

(6)分析事故原因及特点，作出总结，并做好记录备案。

