施工现场各项应急措施及预案

施工现场各项应急措施及预案
项目部防雷击措施

直击雷防护措施。

正在施工建造的建筑物，当高度在20m以上时，其顶层楼板钢筋需做接地设置。随层外挂架在有雷击危险的情况下，禁止作业。施工现场内的塔式起重机，施工电梯等机械设备，应安装避雷针。若最高机械设备上已安装避雷针，且能保证最后退出现场，则在其保护范围之类的其他设备可不设避雷针。
避雷针的接闪器一般选用直径16mm的圆钢，长度为1～2m，其顶端应车制成锥尖。接闪器须热镀锌。
机械设备上的避雷针的防雷引下线可利用该设备的金属结构体，但应保证电气联接。机械设备所有的动力、控制、照明、信号及通信等线路，应采用钢管敷设。钢管与机械设备的金属结构体作焊接以保证其接地通道的电气连接。
2.感应雷防护措施
遵照国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-92）的要求，建筑物在施工过程中，其避雷针（网、带）及其接地装置，应采取自下而上的施工程序，即首先安装集中接地装置，后安装引下线，最后安装接闪器。建筑物内的金属设备、金属管道、结构钢筋均应做到有良好的接地。这样做可保证建筑物在施工过程中防止感应雷。在施工中，高度在20m以上施工用的大钢模板，就位后应及时与建筑物的接地装置连接。
3.接地装置
独立避雷针的接地装置应单独安装，与其他保护的接地装置的安装分开，且保持有3m以上的安全距离。除独立避雷针外，在接地电阻满足要求的前提下，防雷接地装置可以和其他接地装置共用。接地极宜选用角钢，其规格为40mm×40mm×4mm及以上；若选用钢管，直径应不小于50mm，其壁厚不应小于3.5mm。垂直接地极的长度应为2.5m；接地极间的距离为5m;接地极埋入地下深度，接地极顶端要在地下0.8m以下。接地极之间的连接是通过规格为40mm×4mm的扁钢焊接。焊接位置距接地极顶端50mm。焊接采用搭接焊。扁钢搭接长度为宽度的2倍，且至少有3个棱边焊接。扁钢与角钢（或钢管）焊接时，为了保证连接可靠，应事先在接触部位将扁钢弯成直角形（或弧形），再与角钢（或钢管）焊接。接地极与接地线宜选用镀锌钢材，其将埋于地下的焊接处应涂沥青防腐。
4.工频接地电阻
建筑施工现场内所有施工用的设备、装置的防雷装置的工频接地电阻值不得大于30Ω。而建筑物防雷装置的工频接地电阻值应满足施工图的设计要求。

雷击事故应急预案

1目的

为避免或减少雷击事故给现场施工人员造成的伤害和施工设备的损失，结合实际施工情况，特制定本应急预案。

2组织机构

为了更好的防治雷击自然灾害，当发生雷击自然灾害时，能够最大限度地减少人员伤亡和财产的损失，特成立防雷击事故应急救援领导小组：

组长：

副组长:
成员：
领导小组下设现场控制小组、救援小组、后勤小组、善后小组。

3应急管理职责

（1）领导小组组长职责

1）全面负责雷击应急救援预案的审批；

2）组建应急救援队伍；

3）领导督促小组成员做好雷击事故的预防措施和应急求援的各项准备工作；

4）发布和解除应急救援命令、信号；

5）组织指挥求援队伍实施救援行动；

6）向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出求援请求；组织事故调查，总结应急求援经验教训。

（2）领导小组副组长职责

1）协助组长负责应急求援的具体指挥工作。

2）负责危险源的确定及潜在危险性的评估，发生重大事故时，协助组长做好事故报警、情况通报及事故处置工作，当组长不在时，代行组长职责。

（3）现场控制小组

负责治安保卫疏散工作；由项目安全部及现场保安组成。

（4）救援小组

1）针对危险目标，配备装备器材，为现场有雷击危险的设施、设备做好预防工作。

2）负责现场医疗救护指挥及受伤人员分类抢救和护送转院工作。

由现场临电电工、电气部门及综合办公室组成。

（5）后勤小组

1）负责事故处理措施相关计划资金的落实，并收集、核算、计划、控制成本费用，降低资源消耗，对救援活动提供资金保障；

2）编制处理事故的所需物质及费用报表，并对物资采购进行监督管理。

3）负责救援物资的供应和运输工作。

由物资部、预算部组成。

（6）善后小组

1）处理伤亡人员的保险赔偿和设备的维修；

2）清理现场恢复生产施工，安抚人员的情绪。

由技术部及工程部组成。

4应急事故或情况的识别

根据气象信息，掌握天气动态，随时观察天气变化及时按应急程序向上级报告应急情况，采取应急措施。

5应急管理

（1）暴雨雷击来临前，应急小组成员应当不断地在场内巡视，并与上级有关部门保持联系，通知应急小组人员做好应急准备工作；

（2）采取现场应急行动对策：

1）灾情的初步估计，通过现场情况观察，判断事故扩展可能性，人员伤亡、财产损失，是否需要外援，并根据有效的信息迅速做出决定。

2）建立现场工作区域，确定重点保护区域、人员、环境、财产及场外保护范围。

3）采取有效措施，防止引发二次事故。

4）当事故处理完毕，救援人员方可撤离现场。

（3）常备物品和应急材料的储备与管理

	消防器材
	报警标志
	人员使用安全装备
	救援车辆
	急救设施

	手提式4公斤干粉灭火器
	金属标志牌
	绝缘手套、鞋、防毒面罩
	小型面包车
	担架、急救包

	10具
	10张
	各1套
	1台
	各2套


6应急程序和原则：

（1）应急程序

发生事故，现场有关人员报告——→应急管理领导小组——→向指挥部应急领导小组组长汇报——→组长宣布是否启动应急救援程序——→应急小组作好应急准备——→进入事故现场，启动应急响应——→清理现场，确认现场警备解除——→组长宣布解除应急状态——→评价应急救援过程并完善——→作好应急救援相关记录。
（2）应急原则

1）先救人,后救物原则

2）作好自身保护，避免事故扩大

3）应急小组成员应牢记分工，按小组行动，服从指挥。

4）应急小组成员在接到报警后，应立即带好随身抢险工具和个人安全防护用品，迅速各就各位。

7应急响应

（1）在事故及紧急情况发生后，要立即启动应急预案，积极采取措施控制事态的发展，并及时向各级应急领导小组报告。

（2）千方百计防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

（3）严格执行有关救援规程和规定，严禁救援过程中的违章指挥和冒险作业，避免救护中的伤亡和财产损失。

（4）暴雨时，若房屋内漏雨，应当切断电源，有秩序地转移室内员工，以及贵重设备，寝室和厂房应当尽量关闭所有门窗。

（5）若有雷电，应当尽可能地切断除照明以外重要的设施设备的电源，防止电器在雷击时遭到雷电袭击。强弱电房和电气设施周围不要放置可燃物。排险、救护等应急人员应当做好救援准备。

（6）若暴风造成房屋进水，场地积水：
1）应当切断电源，用抽水泵等器具排水，疏通下水道，必要时询问市政部门排水设施运行情况。

2）应当尽可能防止厕所进水和溢水，防止水污染。

3）由应急小组组织员工，有秩序地转移，避免推挤踩踏，堵塞通道。

4）房屋积水时应当把设备、资料等物品往高处转移。

（7）如场内积水严重或场外汛情严重，应根据情况在报请上级部门批准后，转移员工到安全地带，并安排好场地内保卫工作、留守工作。

（8）事故及紧急情况得到遏制后，注意保护事故现场，不得故意破坏事故现场，毁灭有关证据。

8应急状态的解除

（1）现场清理必须在事故调查取证完毕，并完整记录在案后方可

进行；

（2）当自然灾害结束，伤亡人员得到及时救助，现场危险因素得到有效控制和治理，由应急小组组长确认后，宣布解除应急状态。

9培训要求和演习

（1）加强宣传教育，普及雷电知识

大力宣传防御雷电灾害的的知识，宣传有关防雷减灾的法律法规和相关技术标准，提高员工的防雷意识，熟悉防雷减灾工作要求，掌握雷电防护基本知识，增强自身的防护能力。

（2）演习

1）通过演习确定救援机构的反应时间，将伤者以最短时间和最佳运送路线送到医院。

2）确定人员可能受伤的程度，做到病情的控制为运送患者到医院赢得抢救时间。

3）通过演习让救援小组成员能明确各自职责，正确使用制所购置的抢救器材和了解正确的抢救方法,同时对应急救援中各成员间配合进行演练。

4）演练应保留相应记录，演练时间频率要求应急救援小组至少达到1-2次/年。

项目部防食物中毒措施
1.严把资质关。
工地食堂必须取得有效餐饮服务许可证，从业人员必须取得健康证明和培训合格证明。
2.严把采购关。
采购食品、食品原料要到诚信度高、卫生条件好、管理规范的食品商场、超市和集贸市场，并索证索票，登记台帐；禁止采购有毒有害、污秽不洁、价低质次及感官性状异常的食品；严禁采购、使用、存放亚硝酸盐。
3.严把加工关。
热处理食品应煮熟煮透，鲜扁豆类蔬菜要热墩彻底，消除豆腥味；食品加工工具、容器要生熟标识清楚，不得混用；不具备条件的工地食堂不得加工凉拌菜或海产品；严格落实餐具和食品容器清洗消毒制度。
4.严把个人卫生关。
从业人员应保持良好个人卫生，加工操作时穿戴清洁的工作服、帽，操作前洗手消毒；有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等病症的，应立即脱离工作岗位，及时就诊，治愈后方可重新上岗。
5.严把饮水关。
饮水卫生必须符合卫生要求，设置饮用水供水防护设施，不饮用生水。
6.严把环境卫生关。
保持餐饮加工场所清洁、卫生，健全防蝇、防鼠、防尘设施；食品加工场所不得存放有毒、有害物品，如杀鼠剂、杀虫剂等。
7.严把应急处理关。
建筑工地一旦发生疑似食物中毒或传染病，分包单位需立即上报项目安全部，并及时组织救治，积极协助有关部门进行调查处理。

食物中毒应急预案

本预案设定于参施人员食物中毒后的紧急处置，要求相关部门在一旦发生食物中毒事件时，要沉着对应，要在保护自身的前提下，协助防疫部门做好查清毒源工作，防止二次中毒污染，同时要求稳定职工情绪，保障收费秩序的正常运行。
一、处置食物中毒应急指挥领导小组：

组长：姜树
副组长：高宇仑
成员：
二、应急处理程序：

1、在食品加工、供应过程中或用餐时发现食品感官性状可疑或有变质可疑时，经确认后，立即撤收处理该批全部食品。

2、在全体参施人员范围内树立食品卫生安全意识、时时警惕食物中毒事件的发生，项目部各部门及各分包单位如果发现可疑病情后，及时报告项目安全部，由项目安全部做出以下措施：

①立即报告指挥领导小组组长，启动应急预案，采取抢救措施。

②立即拨打急救电话120或者与附近医院联系救治患病员工。
③立即向上级有关部门领导报告。

④收集相关病情信息、食物及原加工材料，协助卫生部门进行事件调查、处理。

3、指挥领导小组组长立即指挥抢救工作，协调有关单位和部门的抢救，指挥以下部门工作：

（1）责令食堂立即停止食品加工、供应活动。

（2）食堂人员负责保护好现场，封存一切剩余可疑食物及原料、工具、设备、保护好中毒现场和食品留样，防止人为地破坏现场，等候卫生执法部门处理。

（3）综合办公室协调有关人员协助护理患病员工。对已确定重病员工负责转送医院治疗。

（4）项目安全部做好员工思想工作，稳定员工情绪。

（5）项目安全部要深入各部门配合卫生行政部门，做好流行病学调查。向患者了解食物中毒的经过，可疑食品、中毒人数，并预测发展趋势。

（6）综合办公室、物资部做好后勤保障工作，保障抢救机动车到位。

（7）食堂负责人要协助卫生部门作带菌检查和取证工作，按照卫生部门的要求如实提供有关材料和样品。
三、应急通讯：

组长、副组长电话号码：
项目安全部联系电话

项目部防火措施

1.各单位在编制施工组织设计时，施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。
2.施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。
3.施工现场夜间应有照明设备；保持消防车通道畅通无阻，加强值班巡逻。
4.不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。
5.施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整好用。
6.在土建施工时，应先将消防器材和设施配备好，有条件的，应敷设好室外消防水管和消防栓。
7.焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10M，与易燃易爆物品的距离不得小于30M；如达不到上述要求的，必须采取有效的安全隔离措施。
8.乙炔发生器和氧气瓶的存放间距离不得少于2M；使用时两者的距离不得少于5M。储气瓶不得在阳光下暴晒。
9.施工现场用电，应严格执行市建委《施工现场电气安全管理规定》，加强电源管理，防止发生电气火灾。
项目部防触电措施

1.机电部门采取相应技术措施，如：绝缘、屏护、间隔、接地、接零、加装漏电保护装置和使用安全电压等，对现场用电设备做出相应防护。
2.分包单位组织工人认真学习安全用电知识，提高自己防范触电的能力。注意电气安全距离，不进入已标识电气危险标志的场所。不乱动、乱摸电器设备，特别是当人体出汗或手脚潮湿时，不要操作电器设备。
3.发生电气设备故障时，不要自行拆卸，要找持有电工操作证的电工修理。
4.按设计规范和操作规范施工，保证安装质量。不用质量低劣、破旧损坏的电线和电器设备。
5.电器设备一定要有保护接零和保护接地装置。电工应经常进行检查，确保其安全可靠。
6.根据线路安全载流量配置设备和导线，不任意增加负荷，防止过流发热而引起短路、漏电。更换线路保险丝时不要随意加大规格，更不要用其他金属丝代替。
7.修理电器设备和移动电器设备时，要完全断电，在醒目位置悬挂“禁止合闸，有人工作”的安全标示牌。未经验电的设备和线路一律认为有电。带电容的设备要先放电，可移动的设备要防止拉断电线。
8.使用中经常接触的配电箱、配电盘、闸刀、按钮、插座、导线等要完好无损。绝缘老化、损坏的要及时更换。
9.机床工作灯、手提临时照明灯，要使用不超过36伏的安全电压。
10.雷雨天应远离高压电杆、铁塔和避雷针。避雷针要完好无损，并定期进行检测。
11.各项施工中要避开高压线的保护距离。
12.高压线落地时要离开接地点至少20米，如已在20米之内，要并足或单足跳离20米以外，防止跨步电压触电。
13.发生电器火灾时，应立即切断电源，用黄砂、二氧化碳灭火器灭火，切不可用水或泡沫灭火器灭火。

触电应急预案

在施工临时用电中，由于电器设备、电缆反复移动，临时用电的作业人员多、环境在不断变化，工地触电事故随时可能发生。所以本工地编制触电应急预案具体如下：

1、假设险情：假设工地用电人员由于误动作发生低压触电事故；电缆被砸断发生低压触电事故。

2、应急准备

（1）触电抢险指挥组，下设的抢救组、救护组，防护组。其人员构成如下：

抢救组：由工程部人员、电气工长和现场临电电工构成。

救护组：由技术部、综合办公室、物资部组成。

防护组：由安全部组成。

应急抢救领导小组成员：

（2）抢救备用器材：

1根5m绝缘杆

钢筋场地备用的短路接地极两处，用φ50×1500钢筋打入地下1.5m，焊好接电线的螺杆，拧上螺帽M12（不拧紧）。备两根70mm2铝芯线各长50m。

一根φ20综绳长30m。

一根φ12尼龙绳长30m（存项目电气办公室）。

急救药箱2个。

手电4个（抢险组、防护组、救护组、指挥领导小组各1个）。

对讲机4部。

符合安全的电工工具由电工自带。

（3）应急联系电话

市急救中心：120

应急抢救领导小组：

3、事故险情内部快速通报

如遇触电事故时，在现场的项目人员要立即用对讲机向项目经理汇报险情；在保证自身安全的情况下，现场人员迅速进行抢救触电者脱离电源。

项目经理立即带领抢救指挥组成员赶赴出事现场。抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具，赶赴出事现场。

4.抢救组到达出事地点，在项目经理指挥下分头进行工作。

（1）首先抢救组和项目经理一起查明险情：确定触电者的电源是高压电还是低压电？触电电源是否被切断？是否还有发生触电的可能和危险物？抢救组提出救护方案；项目经理主持商定抢救方案。

（2）防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带，并进行警戒不准闲人靠近，对外注意礼貌用语。

（3）抢救组电工负责快速使触电者脱离低压电气线路的电源。其方法：

如果事故离电源开关较近，应立即切断电源开关；如果事故离电源开关太远，不能立即断开，救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源；如果触电者因抽筋而紧握电线，可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线；或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下，以隔断电流。

（4）脱离电源后的救护。触电者脱离电源后，应尽量在现场救护，先救后搬；搬运中也要注意触电者的变化，按伤势轻重采取不同的救护方法：

如触电者呈一定的昏迷状态，还未失去知觉，或触电时间不长，则应让他静卧，保持安静，再旁看护，并召请医生。如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使他舒适地静卧解开衣服，让他闻些氨水，或在他身上洒些冷水，摩擦全身，使他发热。如天冷还要注意保温。同时，迅速请医生诊治如发现呼吸困难，或逐渐衰弱，并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合------即用人工的方法，以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。

如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止，也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合，进行紧急救护。同时迅速请医生抢救。

（5）人工氧合基本内容和步骤

人工氧合是触电急救行之有效的科学方法。人工氧合包括人工呼吸和心脏挤压（即心脏按摩两种方法）。根据触电者的具体情况，这两种方法可单独应用，也可以配合应用。

①口对口（鼻）式人工呼吸法的步骤：使触电者仰卧，头部尽量后仰鼻孔朝天，下鄂尖部与前胸大体保持在一条水平线上；触电者颈部下方可以垫起，但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品，以免堵塞呼吸道。

使触电者鼻孔（或口）紧闭，救护人深吸一口气后紧靠触电者的口（鼻）向内吹气，为时约２S。

吹气完毕，立即离开触电者的口（鼻），并松开触电者的口（或鼻），让他自行呼气，为时３S。

②心脏挤压的操作方法、步骤：如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了，则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上，仰卧姿势与口对口（鼻）人工呼吸的姿势同。操作方法如下：

a救护者脆在触电者腰部一侧，或者骑跪在他的身上，两手相叠，手掌根部放在心窝稍高一点的地方，即两乳头间略下一点，胸骨下三分之一处。

b掌根用力向下（脊背方向）挤压，压出心脏里面的血液。对成人应压陷3～4cm。以每秒挤压一次，每分挤压60次为宜。

c挤压后，掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动复原，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸廓。触电者如系儿童，只用一只手挤压，用力要轻一些，以免损伤胸骨，而且每分钟挤压100次。

应当指出，心脏跳动和呼吸互相联系的，心脏跳动停止了，呼吸很快就会停止；呼吸停止了。心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，则应当同时进行口对口（鼻）人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场仅一个人抢救，则两种方法交替进行，每吸气2～3次，再挤压10～15次。急救过程中，如果触电者身上出现尸班或身体僵硬，经医生做出无法救活的诊断后方可停止人工氧合。

（6）救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下，联系救护车，用担架将伤员抬到车上，送往医院继续救护。

（7）对发生触电事故的电气线路设备，进行全面检查和修复工作。

5、触电事故应急抢险完毕后，项目经理立即召集项目部及各分包单位的全体同志进行事故调查，找出事故原因、责任人以及制订防止再次发生类似的整改措施，并对应急预案的有效性进行评审、修订。
项目部防坍塌措施

1.工程土方施工，必须单独编制专项的施工方案，编制安全技术措施，防止土方坍塌。
2.由于基坑深度较大，采取锚杆喷混凝土措施，对基坑设置防护。3.由于工程标高低于地下水以下，采取坑外排水的方式降低地下水位。与此同时对毗邻建筑物必须采取有效的安全防护措施，并进行认真观测。
4.施工机械和物料堆放距槽边距离应按设计规定执行。坑槽边1m以内不准堆放料具。防止动荷载对土体的震动造成原土层内部颗粒结构发生变化。
5.杜绝“三违”现象。
6.模板作业时，对模板支撑宜采用钢支撑材料作支撑立柱，不得使用严重锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑材料和竹材作立柱。支撑立柱基础应牢固，并按设计计算严格控制模板支撑系统的沉降量。斜支撑和立柱应牢固拉接，行成整体。
7.严格控制施工荷载，尤其是楼板上集中荷载不要超过设计要求。

坍塌事故应急预案
1总则

（1）编制目的：

加强施工现场安全生产管理，提高员工的安全和风险意识，不断增强员工的安全防范能力，并在于事故发生时减少人员伤亡，降低风险损失，控制环境污染，特制定本预案。

（2）适用范围：
适用于工程建设中出现的坍塌事故的救援。

2组织指挥体系和职责

（1）组织应急体系
成立应急领导小组
组长：

副组长：

成员：

下设通讯联络组、技术支持组、现场抢救组、医疗救护组、后

勤保障组、警戒保卫组。

应急救援领导小组职责
当突发事故及紧急情况发生时，全面负责指挥抢险救援工作，协调各小组之间的抢险救援工作，组织分析现场坍塌事故初步情况，随时掌握事故的最新动态，第一时间向110、119、120等救援机构、当地政府安监部门、公安局等部门求救或报告灾情。应急救援领导小组成员应急电话应在醒目位置公布，能让所有人员在紧急情况时方便获取并能正确使用，保持通信在第一时间以最快的速度联络。

1）应急救援组组长职责

a及时承担起现场救援的全面指挥工作，领导和决策应急响应与危机处理工作。

b负责突发事故和紧急情况时，立即启动本预案，做到快速
反应从容应对指挥得当，部署及时。

c依照本预案有关管理方案的规定和现场实际情况，分配相
关人员的具体职能，协调应急救援处理工作，提升小组团队应急能力。

d在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复，并组织人员
参加事故分析和处理。

2)应急救援组副组长职责

a协助领导小组组长工作，在组长不在时，承担起组长职责，
确保各项目标、指标和任务的完成。

b评估事故的规模和发展态势，建立应急步骤，确保施工人
员的安全和减少设施和财产损失。

c设立与应急中心的通讯联络，为应急服务机构提供建议和
信息。

d安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带。

3)通讯联络组职责（由综合办公室负责）

a确保内部和外部联系畅通，内外信息反馈迅速。

b保持通讯设施和设备处于良好状态。

c负责应急过程的记录与整理及对外联络。

d了解掌握事故情况，负责事故发生后在第一时间通知应急
小组主要成员，负责召集小组成员对外联络，及时向主管部门汇报。
4)技术支持组职责（由技术部负责）

a项目技术及现场负责人到达事故地点后，对坍塌事故情况
进行分析判断，及时向应急小组组长提出科学的技术方案和技术支持，有效地指导应急行动中的工程技术工作。

b提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

c指导抢修组实施应急方案和措施。

d修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。

e绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提
供准确的抢险救援信息资料。

5)现场抢险组职责（由工程部及安全部负责）

a协调有关部门的抢险行动，及时报告抢险进展情况。

b引导现场作业人员从安全通道疏散。

c抢运可以转移的场区内物资，将可能引起新危险物品转移
到安全地带。

d在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时，高度注意避免
意外伤害。

e抢险抢修或救援结束后，安排人员配合好事故调查取证，
并对结果进行复查和评估。

6)医疗救护组职责（由各分包单位自行负责）

a负责现场受害人员的救护工作。

b在外部救援机构末到达前，对受害者进行必要的抢救。

c协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护
理受害者。

d对受害人员做简易的抢救和包扎，及时转移重伤人员到医
疗机构就医,使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。
7)后勤保障组职责（由物资部负责）
a负责现场紧急救援物资的征集。

b提供合格的抢险抢修或救援物资及设备。

c保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物资的
供给。

8)警戒保卫组职责（由现场保安人员负责）

a负责事故现场的警戒，设置事故现场警戒线，阻止非抢险
救援人员进入现场，保护抢险人员的人身安全，维持治安秩序。

b负责保护事故现场，避免闲杂人员围观，监视事故现场发
展情况等。

c对场区内外进行有效隔离疏散，引导施工现场外周边居民
撤出危险地带。

d负责现场车辆疏通，引导抢险救援人员及车辆的进入，保
持抢险救援通道的通畅。

e抢险救援结束后，封闭事故现场，直到收到明确解除指令。

3应急响应
（1）事故危险源分析：
1）各层平台设备、材料堆放负荷不均和超负荷堆放，容易造成楼层坍塌。

2）外挂式脚手架的搭设荷载不均、超荷载使用、支撑不牢固，容易造成脚手架坍塌。
3）现场的设备、材料堆放过高，未采取可靠的固定措施，容易造成设备、材料倒塌。
4）土方开挖时，基坑边坡堆料小于安全距离或堆料荷载过大，容易造成土方坍塌。
5）边坡、基坑排水不当，边坡水位及位移观测不及时，护坡未设安全支撑，容易造成坍塌。

（2）控制措施
1）各层平台堆放的设备、材料应放置在层面的主梁上并经计算在允许载荷范围内。
2）外挂架脚手架的搭设应进行设计，并经技术负责人批准后方可搭设；脚手架拆除时应自上而下拆除。
3）现场设备、材料的堆放不得过高并应采取防倒塌的措施。
4）土方开挖时，基坑边坡堆料应大于安全距离、堆料荷载应控制允许范围内。
5）边坡、基坑排水应合理布置，边坡水位及位移应及时观测，护坡应设牢固的支撑。

（3）应急启动：

1）一旦发生意外事故，事故发生地人员应立即向本单位应急领导小

组报告，报告内容应明确事故发生的地点、时间和设备、人员的现

实情况。

2）应急领导小组在第一时间立即赶赴事故现场指挥救援，启动公司

级应急预案，组织开展应急救援工作。迅速拨打120联系当地医疗

机构、运送伤员；紧急制定出相关事故现场的处置措施。

3）事故现场除工作人员外，其他无关人员应立即组织疏散并保护好

事故的现场。

4）事故的调查处理按照《生产安全事故报告和调查处理条例》执行

4应急资源

（1）各单位根据应急预案的要求，对员工进行救援知识培训。

（2）项目部必须确保施工现场至少配置急救车辆、应急医疗箱、消防灭火设施、对讲机等必要的资源。
（3）应急电话：
火警：
报警：
急救中心：
安全部：

5控制要求

（1）各分包单位按要求对参施人员进行应急救援知识与技能的培

训，做好培训记录。

（2）组织参施人员开展必要的应急演练活动，可包括功能演练、局

部演练、桌面演练或实战演练等。

（3）针对应急演练中发现的问题，督促整改，对预案的不足进行改

进。
