| 演练地点 |  | 信息中心机房 | 演练参加人员 | 信息中心人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 生产力促进中心 | 演练所用设备和设施 | 无 |
| 演习时间 |  | 2017年3月14日 |  |  |
| 演练内容及步骤 | 模拟信息中心机房突然停电后展开机房应急演练工作。 10:00 接到科室电话新大楼突然停电 10:02 值班人员通知信息应急事件小组和信息中心主任 10:05 信息中心全体进入应急演练状态 10:10 信息中心全体人员进入应急状态，同时到主机房检查做到以下几点： 1、机房停电后，首先确定停电的范围以及受影响的设备范围，确认停电的范围后，立刻打电话通知各部门信息系统启动应急预案，保证主要业务部门的正常运作。 2、检查UPS的电池可供电时间，确保设备正常运行。及时将空调等不在UPS电源供电范围内的设备断电，预防突然来电时瞬时电流过大而导致设备损坏等现象。 3、 关闭机房不必要用电设备，如显示器、打印机等。 4、 做好数据备份工作，防止停电时间数据丢失。 5、 电话通知总务处尽快启动负一楼连接到主机房UPS上的应急发电机，保证UPS供电。 6、估算电力可能恢复时间。如确认停电时间在1个小时内，可以在UPS正常供电的时间内，等待电力恢复。如果不能确认在2个小时内恢复供电，立即汇报给机房电源维护负责人到达现场，做好各设备的电源停电准备。在UPS供电达1.5个小时后，通知各部门转为手工业务状态，最后严格按规定顺序停关闭机房核心服务器、磁盘阵列、交换机，然后关闭机房内其它服务器设备，最后关闭UPS，等待来电。 7、恢复供电后，首先开启UPS电源设备，然后开启机房内其它服务器设备，最后按规定顺序启动磁盘阵列、核心服务器、核心交换机，并认真检查机房内各设备的运转状况。最后启动空调，以防瞬间电流过大造成设备损坏。 8、值班人员将处理过程记录下来，做好演习总结工作。 10:45供电恢复正常，应急演练结束。 |  |  |  |
| 演练效果评价及完成情况 | 实战效果评价：达到预期目标 存在问题：没有和科室进行主动询问信息系统的运行情况 改进措施：规定各个科室维护人员在现特殊情况时积极和科室对接，保证系统正常运行。 |  | 负责人 |  |
|  |  |  | 安全员 |  |
|  |  |  | 部门 |  |

应急演练记录表

应急演练记录表

| 演练地点 |  | 信息中心机房 | 演练参加人员 | 信息中心人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 生产力促进中心 | 演练所用设备和设施 | 笔记本、网络测试仪 |
| 演习时间 |  | 2017年4月28日 |  |  |
| 演练内容及步骤 | 模拟网络中断后展开机房应急演练工作。 9:00 接到科室电话所有业务中断 9:02 值班人员通知信息应急事件小组和信息中心主任 9:05 信息中心全体进入应急演练状态 9:10 信息中心全体人员进入应急状态，同时到主机房检查做到以下几点： 迅速进入机房进行检查，发现机房防火墙发生故障，防火墙各个端口指示灯长亮无闪烁，立即重启该防火墙，待几分钟后重启成功后，该防火墙的各个端口指示灯仍长亮无闪烁，故障无法短期内排除，故启动应急预案。 应急指挥小组所有成员在30分钟内赶到各要害岗位现场指挥。应急处理工作组组织进行事故点查找及原因分析，同时根据现场事故情况，启动单位、部门应急预案。全面启动突发信息系统应急预案。 信息系统应急处理工作组经过查找和分析，明确事件根源，制定解决方案如下： （1）、重置防火墙； （2）、将已备份的原防火墙配置导入； （3）、调试测试防火墙。 9:30经过调试测试后，网络恢复正常，系统可以正常运行。各单位将手工数据录入系统，保证数据的一致性和完整性。 |  |  |  |
| 演练效果评价及完成情况 | 演练结束，对演练效果进行评估。 通过本次演练，使得信息化工作人员知道了在网络故障中如何快速响应，以使得网络能够在最短的时间内得以恢复。 |  | 负责人 |  |
|  |  |  | 安全员 |  |
|  |  |  | 部门 |  |

应急演练记录表

| 演练地点 |  | 信息中心机房 | 演练参加人员 | 信息中心人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 生产力促进中心 | 演练所用设备和设施 | 无 |
| 演习时间 |  | 2017年6月3日 |  |  |
| 演练内容及步骤 | 模拟arp网络中毒后展开机房应急演练工作。 15:00 接到相关科室电话终端大范围中毒，pc无响应 15:02 值班人员通知信息应急事件小组和信息中心主任 15:05 信息中心全体进入应急演练状态 15:10 信息中心全体人员进入应急状态，同时开始做到以下几点： 迅速进入相关部门进行查看，查找arp病毒来源，使用核心arp查找重复MAC地址及arp地址表，锁定中毒PC机。 同时根据现场事故情况，启动单位、部门应急预案。全面启动突发信息系统应急预案。 信息系统应急处理工作组经过查找和分析，明确事件根源，制定解决方案如下： （1）、锁定中毒PC机； （2）、中断中毒PC机网络； （3）、对隔离的中毒PC机进行全面查杀病毒。 15:30经过调试测试后，中断病毒来源，网络恢复正常，系统可以正常运行。 15:55 中毒PC机清理病毒完成。 |  |  |  |
| 演练效果评价及完成情况 | 实战效果评价：达到预期目标 通过本次演练，使得信息化工作人员知道了在网络病毒如何快速定位，以使得网络能够在最短的时间内得以恢复。 |  | 负责人 |  |
|  |  |  | 安全员 |  |
|  |  |  | 部门 |  |