XX太阳能电站

各类事故应急预案

批准：

审核：

编写：

2016-8-1

# 防台防汛防强对流应急预案

为了加强我站防洪救灾应急工作,明确各自的职责,明确重点，狠抓薄弱环节，确保电站不被洪水淹没，减轻灾害损失，保障职工人身安全，维护安定，特制定电站防洪防汛应急预案。

- 电站运维人员要求

1.1及时了解汛情，积极向公司报告灾情及灾情发展趋势，并视灾情请求上级支援；

1.2在公司领导下，积极配合灾区的抗灾救灾工作，贯彻执行上级抗灾救灾的指标；

1.3 发现问题及时通知站长、公司防洪领导小组积极配合处理；

1.4 运维人员应做好详细记录；

- 电站运维人员职责

2.1电站加强雨季设备巡视检查，做好控制室、高压室房屋渗漏检查，确保站内排水设施畅通，发现异常及时上报。

2.2 每天对电站进行巡视检查，作好检查记录，发现问题及时上报。
   2.3 电站要保证房屋门窗完好，墙体、屋面不渗漏，围墙无倒塌险情。站内外排洪沟畅通，电缆沟通向室内的封堵可靠无洪水倒灌可能，室外电缆沟的防火隔断在汛期应打开、以保证沟内积水外排，所有室外设备机构箱、二次端子箱要保证关闭严密，要备足堵水沙袋等应急防洪措施准备。确保电站事故照明完好，并备足必要的事故备品件。
     2.4 对电站的一次设备、二次设备、直流设备，进行一次有针对性地专业巡视检查，特别是直流设备的完好可靠性，保护及自动装置定值的级间配合的合理性，整定值设置和压板投、切的正确性等，都应认真核实，以便把有的隐患发现和处理在汛期到来之前。

- 防洪材料
   塑料编织袋，铁锹，雨靴，铁丝。

- 应急处置

防洪抢险应急职责与分工

4.1 一旦发生灾情时，当值人员都要立即将灾情报告公司防洪救灾领导小组，并视灾情及发展趋势，随时与上级保持密切联系。
   4.2 运维人员负责电站设备的隔离。配合有关部门对洪涝地区了解汛情。