## 危险源辨识与风险评价信息清单
危险源辨识与风险评价信息清单
序号 | 作业区域 | 作业活动/设备设施/环境 | 备注
1 | 工作场所 | 特种作业人员未持证上岗
2 |  | 制冷室压缩机组
3 |  | 制冷室压力管道、压力容器
4 |  | 制冷设备电气线路
5 |  | 职工上下爬梯
6 | 设备设施 | 控制柜操作
7 |  | 制冷设备操作运行
8 |  | 制冷设备操作运行
9 |  | 制冷设备操作运行
10 |  | 制冷设备操作运行
11 |  | 制冷设备操作运行
12 |  | 制冷设备操作运行
13 |  | 制冷设备启动、停止
14 |  | 职工经过机器间通道
15 |  | 制冷压缩机系统调试
16 |  | 设备检修、保养时设备内有残余氨气，带压进行检修操作
17 |  | 设备检修、保养时搬动、挪动设备部件、配件
18 |  | 设备故障时不停机维修或继续操作

## 危险源辨识与风险评价信息表
危险源辨识与风险评价信息一览表 HF-D-AJB-049
辨识区域（部位、场所）：制冷室 |  |  |  | 二级为橙色、三级为黄色、四级为蓝色
序号 | 作业活动/设备设施/环境名称： | 危险源分类 | 危险因素 | 可能导致的事故 | 事故类别 | 控制措施 | 风险评价 |  |  |  | 风险等级
作业条件危险性评价法
[7 empty] | L | E | C | D
1 | 特种作业人员 | 人的因素、管理因素 | 未持证上岗，员工安全知识匮乏，不熟悉各项规程 | 导致设备损坏或液氨泄漏、氨气中毒 | 中毒和窒息 | 一、管理措施：根据《特种作业人员管理规定》从事特种作业人员必须经培训合格后持证上岗；管理人员需加强监督管理，发现无证上岗人员立即制止，对新入职员工进行三级安全教育培训合格后方可上岗作业。 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级（黄）
2 | 压缩机组 | 人的因素、物的因素 | 超压、湿冲程、误操作 | 液氨泄漏、氨气中毒 | 中毒和窒息、机械伤害 | 一、管理措施：控制好各压力容器的液位在规定范围内，规范操作系统各阀门；严格按照遵守操作规程进行设备操作；加强巡检，定期组织员工安全培训；机房内安装氨气泄漏联动预警系统。 二、个体防护：配备防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具。 三、应急措施：启动应急预案；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 1 | 6 | 40 | 120 | 三级（黄）
3 | 压力管道、压力容器 | 物的因素 | 管道、容器超压；焊口开裂、腐蚀性损伤 | 液氨泄漏、氨气中毒 | 中毒和窒息 | 一、管理措施：控制好各压力容器的液位在规定范围内，规范操作系统各阀门；严格按照遵守操作规程进行设备操作；加强巡检，定期组织员工安全培训；机房内安装氨气泄漏联动预警系统。 二、个体防护：配备防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具。 三、应急措施：启动应急预案；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 3 | 6 | 15 | 270 | 二级（橙）
4 | 制冷设备电气线路 | 物的因素 | 线路老化 | 线路短路引发火灾 | 火灾 | 一、管理措施：做好设备设施的每日卫生清扫，加强巡检，发现老化线路以及问题元件及时更换，维修。 | 0.5 | 10 | 15 | 75 | 三级（黄）
5 | 爬梯 | 人的因素 | 职工跨级上下爬梯 | 爬梯磕绊摔伤 | 其它伤害 | 一、管理措施：对员工进行教育，严禁不扶栏杆跨级上下爬梯。爬梯上粘贴贴反光贴； 二、应急措施：发生伤害立即处理受伤部位并及时就医。 | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级（蓝）
6 | 控制柜 | 人的因素 | 未按操作规程操作 | 导致操作人员触电 | 触电 | 一、管理措施：严禁用湿手操作控制操作；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：启动触电应急预案，根据现场进行合理处置； 及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 1 | 10 | 1 | 10 | 四级（蓝）
7 | 制冷设备 | 人的因素 | 制冷压缩机吸气阀门误操作 | 发生压缩机“潮车”事故，导致液氨渗漏、泄露 | 中毒和窒息 | 一、管理措施：控制好各压力容器的液位在规定范围内；严格遵守操作规程；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级（蓝）
8 | 制冷设备 | 人的因素 | 调节站阀门误操作 | 压力骤然升高造成潮车、阀门受压元件损坏；阀门压帽松动发生渗漏、泄漏 | 中毒和窒息 | 一、管理措施：规范操作缓慢启闭阀门；严格遵守操作规程，定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：启动应急预案；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 1 | 6 | 15 | 90 | 三级（黄）
9 | 制冷设备 | 物的因素 | 压力容器内部液氨膨胀 | 液氨在温升作用下急剧膨胀导致应力分布不均，引起局部变形，导致容器发生爆炸 | 容器爆炸 | 一、管理措施：正确控制各阀门开闭状态和阀门开启幅度，各压力容器压力、吸气、排气压力控制在规定范围内；严格遵守操作规程；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 1 | 6 | 40 | 120 | 三级（黄）
10 | 制冷设备 | 物的因素 | 氨泵电流过高 | 操作时氨泵电流过高，损坏设备，严重时造成氨泄漏 | 中毒和窒息 | 一、管理措施：做好日常巡检，氨泵开启时注意氨泵电流；严格遵守制冷工工作流程；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：保护事故现场；及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 1 | 6 | 15 | 45 | 四级（蓝）
11 | 制冷设备 | 物的因素 | 低压循环桶节流阀失灵 | 操作时液位过高，发生压缩机“潮车”事故，严重时造成氨泄漏 | 中毒和窒息 | 一、管理措施：正确控制各阀门开闭状态和阀门开启幅度，各压力容器压力、吸气、排气压力控制在规定范围内；严格遵守操作规程；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 1 | 6 | 7 | 24 | 四级（蓝）
12 | 制冷设备 | 物的因素 | 压缩机联动防护装置失效 | 操作时发生意外不能及时有效的控制 | 机械伤害 | 一、管理措施：做好日常巡检，保证联动防护装置正常；严格遵守操作规程，粘贴“禁止伸入”标识；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 0.5 | 10 | 7 | 35 | 四级（蓝）
13 | 制冷设备 | 物的因素 | 机房设备启动、停止开关失灵 | 发生电气火灾安全事故 | 触电、火灾 | 一、管理措施：加强日常巡检工作，发现安全隐患及时上报处理； 严格遵守公司规章制度，粘贴“当心触电”标识；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 0.5 | 10 | 15 | 75 | 三级（黄）
14 | 制冷设备 | 物的因素 | 设备检修、保养时设备内有残余氨气，带压进行检修操作 | 氨中毒、冷灼伤、液氨泄漏 | 中毒和窒息 | 一、管理控制：严格遵守设备安全操作规程，设备停机后方可进行卫生清理，以防机械伤人；执行设备安全操作规程；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 1 | 3 | 7 | 21 | 四级（蓝）
15 | 制冷设备 | 人的因素 | 设备检修、保养时匆忙搬动、挪动设备部件、配件 | 容易造成手指割伤、腰部扭伤等安全事故 | 机械伤害 | 一、管理控制：设备停机后方可进行卫生清理，以防机械伤人； 执行设备安全操作规程；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级（蓝）
16 | 制冷设备 | 物的因素 | 设备故障时不停机维修或继续操作 | 人身伤害，设备损坏 | 机械伤害、其它伤害 | 一、管理措施：严格遵守设备安全操作规程，设备停机后方可进行设备维修，以防机械伤人；定期组织员工安全培训，提高安全意识； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 四级（蓝）
17 | 机器间通道 | 物的因素 | 职工经过物料摆放不整齐的机器间通道 | 人员磕绊、摔伤 | 机械伤害、其它伤害 | 一、管理措施：作业现场物料分类别摆放整齐； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 0.5 | 10 | 7 | 35 | 四级（蓝）
18 | 制冷压缩机系统 | 人的因素 | 压缩机系统乱调试 | 损坏设备，严重时造成氨泄漏 | 中毒和窒息 | 一、管理措施：遵守公司各项安全规章制度，禁止随意调整设备参数； 二、个体防护：佩戴防护手套、装备空气呼吸器、防护服、防毒面具； 三、应急措施：及时上报领导并对现场采取有效地控制措施；对受伤员工进行及时救治并送医。 | 0.5 | 10 | 7 | 35 | 四级（蓝）

## 危险源分布统计一览表
危险源分布统计一览表
科室 风险级别 | 制冷室
| 数量 | 比例
二级 | 1 | 5.556%
三级 | 6 | 33.33%
四级 | 11 | 61.11%
总计 | 18 | 1