| 序号 | 单元/位置 | 风险源点 | 危险有害因素 | 可能造成的后果 | 风险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机修车间 | 举升机 | - 举升机设备未接地保护； - 工作时，举升跟下降范围内站人； 3、举升过程工件掉落伤人。 | 人员伤亡、经济损失 | 机械伤害 |
| 2 | 钣金车间 | 千斤顶 | 使用千斤顶顶车时，顶起和放下车辆时车辆突然落下造成人员伤害。 | 人员伤亡、经济损失 | 机械伤害 |
| 3 | 钣金车间 | 砂轮机 | 1、防护装置损坏或缺失； 2、电源线老化或破损、接地或接零线连接不正确 3、未配备或未正确使用个体防护用品； | 人员伤亡、经济损失 | 触电、机械伤害 |
| 4 | 机修、熔漆 | 空气压缩机、储气罐 | 1.安全附件未检验合格或损坏失效； 2.防护装置缺失； 3.接线不规范； | 人员伤亡、经济损失 | 容器爆炸、触电 机械伤害 |
| 5 | 钣金车间 | 切割机 | 1、防护装置损坏或缺失； 2、电源线老化或破损、接地或接零线连接不正确 3、未配备或未正确使用个体防护用品； | 人员伤亡、经济损失 | 机械伤害、触电、职业危害（噪声） |
| 6 | 机修车间 | 电焊作业 | 1、电焊机一、二次线路接线不规范； 2、设备未接地； 3、个体防护不当； 4、违章操作； 5、气瓶未检验合格、安全附件失效或气瓶未固定。 | 人员伤亡、经济损失 | 触电、火灾、职业危害（弧光、烟尘） |

| 序号 | 单元/位置 | 风险源点 | 危险有害因素 | 可能造成的后果 | 风险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 机修车间 | 手动葫芦 | - 吊装时倒链未挂好或倒链承重能力不够，造成吊物落下伤人； - 未遵守起重作业国家标准，未遵守对现场指挥人员和起重机司机所使用基本信号和有关安全技术规定及操作规程； - 吊钩等取物装置裂损、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置失效； | 人员伤亡、经济损失 | 起重伤害 |

| 8 | 厂房用电 | 用电规范 | 电线私拉乱接，绝缘破损； | 人员伤亡、火灾、经济损失 | 触电、火灾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 导线直接插入插座内使用，在电线上悬挂物品； | 人员伤亡、火灾、经济损失 | 触电、火灾 |
|  |  |  | 使用破损的插头、插座及电线； | 人员伤亡、火灾、经济损失 | 触电、火灾 |
|  |  |  | 照明灯具的选型、安装与作业场所环境不相应； | 人员伤亡、火灾、经济损失 | 触电、火灾 |
|  |  | 配电箱 | 配电箱（柜）上未张贴安全警示标志； | 人员伤亡、经济损失 | 触电 |
|  |  |  | 配电箱（柜）内有积尘、积水或杂物； | 人员伤亡、经济损失 | 触电、火灾 |
|  |  |  | 配电箱内未张贴电气控制线路图，开关上未张贴分路标识，误操作存在风险； | 人员伤亡、经济损失 | 触电、火灾 |
|  |  |  | 箱柜体插座连接不正确，未配有漏电保护器； | 人员伤亡、经济损失 | 触电 |

| 序号 | 单元/位置 | 风险源点 | 危险有害因素 | 可能造成的后果 | 风险类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | 厂房 | 消防安全 | 消防设备及通道 | 未设置自动火灾报警装置，未设消防水系统与消防通道。 | 火灾、经济损失 | 火灾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 车间主控楼（室）等要害部位的疏散出口未按要求设置安全出口； | 火灾、经济损失 | 火灾 |
|  |  |  | 安全出口 | 安全出口、疏散用门上锁、封堵； | 影响逃生、救援造成火灾伤害 | 火灾 |
|  |  |  | 疏散标识 | 安全出入口、防烟楼梯间的疏散走道拐弯处。超过20m的通道、超过10m的袋形走道、疏散走道拐弯处未设置消防安全疏散标识； | 影响逃生、救援造成火灾伤害 | 火灾 |
|  |  |  | 应急照明 | 主要通道及出入口、楼梯、电力室、中控室等，未设置应急照明灯，且应急照明时间少于30min； | 影响逃生、救援造成火灾伤害 | 火灾 |