## 危险源辨识与风险评价信息清单
危险源辨识与风险评价信息清单
序号 | 作业区域 | 作业活动/设备设施/环境 | 备注
1 | 配电室 | 10KV高压柜停送电作业
2 |  | 清扫10KV高压开关柜作业
3 |  | 清扫检修变压器作业
4 |  | 电容柜清灰、检修作业
5 |  | 清扫低压柜
6 |  | 照明柜维护作业
7 |  | 检修作业
8 | 厂区 | 登高作业
9 |  | 临时用电
10 |  | 工器具作业

## 危险源辨识与风险评价信息一览表
危险源辨识与风险评价信息一览表 HF-D-AJB-049
辨识区域（部位、场所）：配电室 | [7 empty] | 四级为蓝色
序号 | 作业区域 | 作业活动/设备设施/环境名称： | 危险源分类 | 危险因素 | 可能导致的事故 | 事故类别 | 控制措施 | 风险评价 |  |  |  | 风险等级
作业条件危险性评价法
[8 empty] | L | E | C | D
1 | 配电室 | 10KV高压柜停送电作业 | 人的因素 | 无票证作业；停错间隔或者触及带电体；带负荷拉断路器合接地时；接地刀手柄脱落 | 人员触电、烧伤，设备损坏、职责不清 | 触电、其它伤害 | 一、管理措施：1、操作前必须办理操作票；2、加强操作规程的学习教育；3、定期组织员工安全培训，提高安全意识；4、掌握所使用设备的性能；5、“五防”系统确认设备名称和编号操作时查看有无电流显示，现场设专人监控，粘贴“当心触电”标识； 二、个体防护:配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：正确使用灭火器；保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四级（蓝）
2 |  |  | 物的因素 | 配电设备着火 | 易造成触电伤害，短路引起火灾，人员伤害 | 触电、其它伤害 | 一、管理措施:1、定期对设备操作人员进行培训操作规程；2、定期组织地震逃生演练，提高员工的应急处置能力；3、粘贴“当心触电”标识; 4、组织员工进行消防安全培训，提高员工安全意识； 二、个体防护；配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 3 | 10 | 30 | 四级（蓝）
3 | 配电室 | 清扫10KV高压开关柜作业 | 人的因素 | 无票证作业；作业人员动作不协调；断路器脱落；柜内遗留工具、物件；误入带电间隔；劳保穿戴不齐全 | 无票证作业，人员触电、烧伤，设备损坏，砸伤、挤伤 | 触电、其它伤害 | 一、管理措施：1、操作前必须办理操作票；2、加强操作规程的学习教育；3、定期组织员工安全培训，提高安全意识；4、掌握所使用设备的性能；5、“五防”系统确认设备名称和编号操作时查看有无电流显示，现场设专人监控；6.仔细检查，确保无遗留物；粘贴“当心触电”标识； 二、个体防护:配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四级（蓝）
4 | 配电室 | 清扫检修变压器作业 | 人的因素 | 无票证作业；安全措施不到位 | 人员触电、摔伤 | 其它伤害 | 一、管理措施：1、操作前必须办理操作票；2、加强操作规程的学习教育；3、检查爬梯安全可靠再进行作业、设专人监护；粘贴“当心触电”标识； 二、个体防护：配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四级（蓝）
5 | 配电室 | 电容柜清灰、检修作业 | 人的因素 | 无票证作业；安全措施不到位电容器没有放电；遗留工具、物件 | 人员触电、摔伤、设备损坏 | 触电、其它伤害 | 一、管理措施：1、操作前必须办理操作票；2、加强操作规程的学习教育；3、检查爬梯安全可靠再进行作业、设专人监护；4、严格执行各项制度规程；5、检修时电容未全部放电得进行其他工作；粘贴“当心触电”标识； 二、个体防护：配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四级（蓝）
6 | 配电室 | 清扫低压柜 | 人的因素 | 工作人员用力过猛，随意拉动二次接线端子继电保护误动和开关跳闸直流短路或接地，PT短路或CT开路 | 1.保护误动；2.二次开路 短路 | 其它伤害 | 一、管理措施：1、制定好事故预案；2、加强操作规程的学习教育；3、清扫交、直流空气开关时动作要轻，防止误碰断开关，造成保护失压；4、工作中不得松动二次端子，不得拉扯二次线严格执行各项制度规程；粘贴“当心触电”标识； 二、个体防护：配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 3 | 3 | 1 | 9 | 四级（蓝）
7 |  |  | 物的因素 | 工具金属部位绝缘老化变脆。佩带手表、戒指、项链金属饰品 | 1.人员触电、烧伤；2.设备损坏 | 其它伤害 | 一、管理措施：1、严格执行各项制度规程；2、工作人员穿长袖工作服，袖口扎紧，穿绝缘靴；3、使用前检查工具绝缘良好；4、布置工作前，必须认真核对运行设备；5、加强操作规程的学习教育；粘贴“当心触电”标识； 二、个体防护：配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级（蓝）
8 | 配电室 | 照明柜维护作业 | 物的因素 | 交流短路.交直流短路.损坏灯具等设备更换 | 1.人身触电、划伤、滑倒；2.高空坠落；3.设备损坏 | 其它伤害 | 一、管理措施：1、工作时穿绝缘鞋,使用绝缘工具；2、严禁使用金属工具,清扫绝缘裸露部位；3、工作中与带电设备保持足够的安全工作距离；4、登高用架梯必须置好防滑措施,,架梯作业有专人扶持；5、工作时加强监护；粘贴“当心触电”标识； 二、个体防护：配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 3 | 6 | 3 | 54 | 四级（蓝）
9 |  |  | 人的因素 | 带电作业 | 1.人身触电、划伤、滑倒2.高空坠落3.设备损坏 | 其它伤害 | 一、管理措施：1、按照电气设备安全操作规程严禁带电操作；2、工作时穿绝缘鞋,使用绝缘工具；粘贴“当心触电”标识；定期组织安全培训，提高员工安全意识； 二、个体防护；配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 6 | 7 | 42 | 四级（蓝）
10 | 厂区 | 登高作业 | 人的因素 | 发生高处坠落.高空抛物 | 造成人员伤亡 | 高处坠落、其它伤害 | 一、管理措施：1、高空作业必须提前办理高处作业票；2、凡患有高血压、心脏病、贫血症以及其他不适高处作业人员，不得从事高处作业；3、作业前，应仔细检查所用的安全设施是都坚固、牢靠； 二、个体防护；配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级（蓝）
11 |  |  | 环境因素 | 高空电缆架设 | 造成人员伤亡 | 高处坠落、其它伤害 | 一、管理措施：高处作业人员必须系好安全带、戴安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋； 二、个体防护；配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 6 | 3 | 18 | 四级（蓝）
12 | 厂区 | 临时用电 | 人的因素 | 无票证作业；停电设备未拉闸断电，锁好开关箱；在潮湿场所不使用安全电压搬迁或移动用电设备未切断电源，未经电工妥善处理 | 触电、人员伤害 | 触电、其它伤害 | 一、管理措施：1、严格办理临时用电作业证；2、安排专人负责；3、严格使用安全电压；4、必须有专业电工负责； 二、个体防护；配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 3 | 15 | 45 | 四级（蓝）
13 | 厂区 | 工器具作业 | 人的因素 | 未对工器具检查；未佩戴劳保用品；电锤、电镐作业未对墙内管路确认；摇表带电测量；钻头工作时候松 | 造成人员触电、伤亡，工具损坏 | 触电、其它伤害 | 一、管理措施：1、作业前对工器具进行检，查使用效验合格的工器具， 佩戴劳保用品；2、对墙内电线管路确认再进行工作；3、摇表测量必须断电进行；4.确保钻头拧紧佩戴劳保用品；5、组织员工进行使用工器具培训，提高员工安全意识； 二、个体防护；配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级（蓝）
14 | 厂区 | 检修作业 | 人的因素 | 未佩带劳保用品；未验电；工作中脱下绝缘手套；电工刀用力不当 | 碰、砸伤头部，触电，伤自己及他人 | 其它伤害 | 一、管理措施：1、佩带劳保用品；2、对故障线路验电后作业；3、工作中禁止脱下手套；4、用力均匀；粘贴“必须带安全帽”标识；5、组织员工进行安全用电培训，提高员工安全意识； 二、个体防护；配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 6 | 1 | 6 | 四级（蓝）
15 |  |  | 物的因素 | 配电设备着火 | 易造成触电伤害，短路引起火灾，人员伤害 | 其它伤害 | 一、管理措施：1、定期对设备操作人员进行培训操作规程；2、定期组织地震逃生演练，提高员工的应急处置能力；3、粘贴“当心触电”标识；4、组织员工进行消防安全培训，提高员工安全意识； 二、个体防护；配备绝缘靴、绝缘鞋、绝缘手套、安全帽； 三、应急措施：保护事故现场；对触电人员进行施救并及时送医。 | 1 | 3 | 10 | 30 | 四级（蓝）

## 危险源分布统计一览表
危险源分布统计一览表
科室 风险级别 | 配电室
| 数量 | 比例
二级 | 0 | 0%
三级 | 0 | 0%
四级 | 15 | 100%
总计 | 15 | 1