7 塑胶制造企业安全风险清单

| 序号 | 场所/环节/部位 | 较大危险因素 | 易发生的事故类型 | 主要防范措施 | 依据 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）混合 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 混合、搅拌机 | 摩擦、碰撞火花和静电等因素，容易引起粉尘爆炸 | 其他爆炸 | （1）爆炸性粉尘环境的应设置防爆电气装置。 （2）应在混合、搅拌前设置金属磁选设备，并规范使用。 （3）使用皮带、绞龙、刮板等输送设备时，应防止机械转动部位摩擦与碰撞，定期润滑，并采取防静电措施。 （4）在产生静电危险的设备和管道环节，应有防静电接地措施。 （5）混合、搅拌设备设施运行中应密闭，防止粉尘扩散。 （6）动火作业应执行审批程序。 | 参照《塑料制品加工企业职业安全卫生设计规定》（QB1532） |  |
| 2 | 车间 | 车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险 | 其他爆炸 | （1）应按爆炸性粉尘环境的要求对车间进行设计，应设泄爆口， 并达到相应的泄爆面积。 （2）禁止使用易燃材料作为易爆粉尘建筑结构。 （3）建立粉尘清扫制度， 应及时清扫附着在地面、墙体、设备等表面上的粉尘，防止粉尘堆积。 （4）禁止采用正压吹扫。易产尘点应设置负压除尘措施，设置岗位粉尘扩散措施和爆炸应急处置方案。 （5）粉尘爆炸危险场所， 应采取防雷措施。 （6）具有塑料粉尘爆炸危险场所的建筑物（按丙类火灾危险）与单多层民用建筑防火间距不小于10米；与二类高层民用建筑不小于15米，与一类高层民用建筑不小于20米。 | 参照《塑料制品加工企业职业安全卫生设计规定》（QB1532） 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第3.4.1条 |  |
| 3 | 除尘系统 | 除尘系统未采取预防和控制粉尘爆炸措施，导致粉尘爆炸 | 其他爆炸 | （1）除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。 （2）除尘器应在负压状态下工作。 （3）除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。 （4）除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于１mm积尘， 风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算。 （5）干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应是连续卸灰、连续输灰。 | 《粉尘防爆安全规程》 （GB15577） |  |
| （二）涂装 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 涂装机 | （1）通风降温系统运转不良 （2）产生粉尘、毒物危害的生产工艺与设备未密闭 | 中毒和窒息 其他爆炸 | （1）喷漆或涂胶作业， 应在完全封闭或半封闭的， 具有良好机械通风的喷漆间或专门区域内进行。 （2）产生粉尘、毒物危害的生产工艺与设备宜采取密闭（整体密闭、局部密闭或小室密闭）方式，不能密闭时，应设置局部排风罩。 （3）当尘、毒危害在技术上较难控制时，宜采取以下措施： a）设置密闭操作室， 应保证作业场所新风量不少于每人30m3/h； b）使用个人防护用品； c）工作岗位送新风， 其新风入口应设置在空气清洁区，新风直接送至工作地点。 | 参照《木器涂装职业安全健康要求》（AQ5217） |  |
| 2 | 涂漆作业区域（含临时作业场所） | 电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸 | 火灾 其他爆炸 | （1）应准确划分危险区域，并严格控制作业区域内有机溶剂的浓度。 （2）爆炸危险1区、2区严格按照电气整体防爆要求设置，并安装报警装置，该装置应与自动灭火系统联锁。 （3）临时喷漆场所周围电气设备应符合防爆要求，与明火和其他电气设备的安全间距不得小于6m，并设置警戒线和安全标志牌，周边不得存放易燃和可燃物质。 | 《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》（GB6514）第5.1.3.2-5.1.3.6条 |  |
| （三）空压机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机周边环 境 | 空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物质 而导致火灾和爆炸 | 火灾 其他爆炸 | （1）空压机周边不得存放易燃、易爆物品。 （2）周边不得进行喷漆和铝镁磨削等作业。 |  |  |
| 2 | 空压机及管道 | 保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压 力剧增引起爆炸， 或管道内积碳在高温高 压条件下引起爆炸 | 其他爆炸 触电 | （1）安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠。 （2）活塞式空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫，清除管道中残留的积碳。 |  |  |
| （四）消防 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭火器配置 | 发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大 | 火灾 其他爆炸 | （1）应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。 （2）应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140)的规定。 （3）应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140) |  |
| 2 | 安全出口设置 | 安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散 | 火灾 其他伤害 | （1）厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于GB50016-2014表3.7.4的规定。 （2）每座仓库的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。 （3）安全出口和消防通道保持畅通。 | 《建筑设计防火规范》（GB50016)第3.7.4、3.8.2、3.8.3条 |  |