## Slide 1: 新版灭火器知识专题培训

## Slide 2: 基本概念
一种轻便的灭火工具，由筒体、器头、喷嘴等部件组成，借助驱动压力可将所充装的灭火剂喷出。
灭
火
器

## Slide 3: 发展历程
1816年 英国
装水充压缩空气的圆桶
19世纪中叶 法国 医生
手提式化学灭火器
1905年 俄国 教授
劳伦特泡沫灭火器
硫酸铝+碳酸氢钠 CO2泡沫
1909年 纽约 戴维森
四氯化碳灭火器

## Slide 4
一、灭火器的分类
二、灭火器的构造
三、灭火器灭火机理
四、灭火器的配置要求
五、灭火器的使用
六、灭火器维修与报废新规
目 录

## Slide 5: 一、灭火器分类
储气瓶式
储压式
A类
D类
B类
E类
C类
F类
水基型
干粉
二氧化碳
清洁气体
分类
方式
动力来源
灭火剂
灭火类型

## Slide 6: 一、灭火器分类
首位字母
M—灭火器
第二位字母
T—CO2灭火剂
第三位字母
Y—1211灭火剂
Q—清水灭火剂
末尾数字
F—干粉灭火剂
S—手提式、手轮式
T—推车式
Y—鸭嘴式
Z—舟车式
B—背负式
灭火剂
的容积
和质量
命名方式
M？？？

## Slide 7: 一、灭火器分类
灭火器
水基型灭火器：
由水、氟碳催渗剂、碳氢催渗剂、阻燃剂、稳定剂组成；
氮气、二氧化碳为驱动气体；
分清水灭火器；水基型泡沫灭火器；水基型水雾灭火器
干粉灭火器：
氮气驱动，
BC》《ABC类；
磷酸铵盐类、磷酸氢钠类、 氯化钠类、氯化钾类
二氧化碳灭火器：
窒息作用
冷却作用
清洁气体灭火器：
IG541（50%氮气、10%二氧化碳、40%惰性气体）
七氟丙烷
三氟甲烷 ——以气雾状射流喷出

## Slide 8
一、灭火器的分类
二、灭火器的构造
三、灭火器灭火机理
四、灭火器的配置要求
五、灭火器的使用
六、灭火器维修与报废新规
目 录

## Slide 9: 二、灭火器的构造
1 — 压力计 2 — 压把
3 — 喷管 4 — 筒体
5 — 喷枪 6 — 保险销
7 — 提把
手提式储压灭火器结构：
2
7
5
4
3
6
1

## Slide 10: 二、灭火器的构造
手提式二氧化碳灭火器：
1
2
3
4
5
6
1 — 提把 2 — 压把
3 — 橡胶柄 4 — 喷管
5 — 保险销 6 — 筒体

## Slide 11: 二、灭火器的构造
1
6
2
3
4
7
5
推车式灭火器结构：
1 — 支架 2 — 阀门
3 — 压力表 4 — 筒体
5 — 车架 6 — 喷管
7 — 固定机构

## Slide 12
一、灭火器的分类
二、灭火器的构造
三、灭火器灭火机理
四、灭火器的配置要求
五、灭火器的使用
六、灭火器维修与报废新规
目 录

## Slide 13: 三、灭火机理
灭火剂直接喷射到到燃烧物上，以减低燃烧物的温度。
冷却
灭火
着火的物体和区域与周围的物体隔离或移开，因可燃物质缺失而停止。
隔离
灭火
阻止空气流通或用不燃物质稀释空气，使燃烧物得不到氧气而熄灭。
窒息
灭火
化学灭火剂参与燃烧反应，是燃烧链终止，从而使燃烧终止。
抑制
灭火

## Slide 14: 三、灭火机理
干粉中无机盐的挥发性分解物，与燃烧反应自由基或活性基团结合
干粉粉末覆盖在可燃物表面，发生化学反应，在高温下形成玻璃状覆盖层，隔绝氧气
化学抑制和副催化作用
窒息作用
（干粉灭火器）

## Slide 15: 三、灭火机理
二氧化碳从储存容器喷出时，由液体迅速汽化，吸收周边热量
密度是空气的1.5倍，1kg液态二氧化碳产生0.5m³气体，排除空气包围燃烧物体周围，降低氧浓度
冷却作用
窒息作用
（二氧化碳灭火器）

## Slide 16
一、灭火器的分类
二、灭火器的构造
三、灭火器灭火机理
四、灭火器的配置要求
五、灭火器的使用
六、灭火器维修与报废新规
目 录

## Slide 17: 四、灭火器的选型及配置要求
固体物质火灾
A类
液体或可熔物固体火灾
B类
气体火灾
C类
金属火灾
D类
电气火灾
E
类
烹饪物火灾
F
类
火灾
种类

## Slide 18: 四、灭火器的选型及配置要求
工业建筑：
危险等级是根据生产、使用、储存物品的火灾危险性，可燃物数量，火灾蔓延速度，扑救难易程度。

## Slide 19: 四、灭火器的选型及配置要求
民用建筑：
危险等级是根据使用性质，人员密集程度，用电用火情况，可燃物数量，火灾蔓延速度，扑救难易程度。

## Slide 20: 四、灭火器的选型及配置要求
种类选择
同一配置场所：
选用同类型、操作方法相同，通用的灭火器；
选型≥2种灭火器，灭火剂相容的灭火器；
1.火灾种类
2.危险等级
3.灭火器效能和通用性
4.灭火剂对保护物品的污染程度
5.设置点的环境温度
6.使用人员体能

## Slide 21: 四、灭火器的选型及配置要求
火灾类型 | 适用火灾灭火剂
A类火灾（固体物质火灾） | 水基型灭火器、ABC干粉灭火器
B类火灾（液体或可熔物固体火灾） | 水基型灭火器、BC/ABC干粉灭火器、清洁气体灭火器
C类火灾（气体火灾） | 干粉灭火器、水基型（水雾灭火器）、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器
D类火灾（金属火灾） | D类干粉灭火剂—液态三甲基硼氧六环（偏硼酸三甲酯） 干沙、土、铸铁屑粉末
E类火灾（电气火灾）电压》600V，断电灭火 | 二氧化碳灭火器、水基型（水雾灭火器）
F类火灾（烹饪物火灾） | 二氧化碳灭火器（易复燃）BC/ABC干粉灭火器、水基型（水雾、泡沫灭火器）

## Slide 22: 四、灭火器的选型及配置要求
位置明显，便于取用，不影响安全疏散
摆放稳固
铭牌朝外
手提式灭火器放置在消防箱、托架、挂钩上
顶部H≤1.5m，底部H≥0.08m
不宜设置在腐蚀或潮湿的环境
不得设置在超出其使用温度范围地点
有阻挡视线的应设置明显指示标识
设置原则
设置要求
注意事项

## Slide 23: 四、灭火器的选型及配置要求
 | 手提式灭火器 | 推车式灭火器
严重危险级 | 15m | 30m
中危险级 | 20m | 40m
轻危险级 | 25m | 50m
A类场所灭火器最大保护距离
危险等级
灭火器形式

## Slide 24: 四、灭火器的选型及配置要求
B、C类场所灭火器最大保护距离
 | 手提式灭火器 | 推车式灭火器
严重危险级 | 9m | 18m
中危险级 | 12m | 24m
轻危险级 | 15m | 30m
危险等级
灭火器形式

## Slide 25: 四、灭火器的选型及配置要求
2个≤ 数量 ≤5个
住宅楼每层公共部位，
建筑面积大于100㎡，
应配置1具 1A手提式
1个 ：100㎡ 住房面积

## Slide 26: 四、灭火器的选型及配置要求
危险等级 | 严重危险级 | 中危级 | 轻危级
单具灭火器最小配置灭火级别 | 3A | 2A | 1A
单位灭火级别最大保护面积(㎡/A) | 50 | 75 | 100
A类火灾场所最低配置标准

## Slide 27: 四、灭火器的选型及配置要求
危险等级 | 严重危险级 | 中危级 | 轻危级
单具灭火器最小配置灭火级别 | 89B | 55B | 21B
单位灭火级别最大保护面积(㎡/A) | 0.5 | 1.0 | 1.5
B、C类火灾场所最低配置标准

## Slide 28: 四、灭火器的选型及配置要求
灭火器的配置设计计算
设
计
计
算
通
用
规
则
灭火器的最小需配灭火器级别；最少需配户数量计算值应进位取整
实配灭火器的灭火级别和数量≥最小需配灭火级别和数量计算值
设置点位置和数量应据灭火器的最大保护距离确定，应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围

## Slide 29: 四、灭火器的选型及配置要求
计算单元
当一个楼层或一个水平防火分区内危险等级、火灾种类相同，可划分一个单元
当一个楼层或一个水平防火分区内危险等级、火灾种类不同，作为不同单元计算
保护面积
建筑物按面积确定
可燃物露天堆场，
甲乙丙类液体储罐区
可燃气体储罐区
按堆垛、储罐的占地面积确定

## Slide 30: 四、灭火器的选型及配置要求
灭火器的配置设计计算
Q=K·S/U
Q—计算单元的最小需配灭火级别(A或B)
S—计算单位的保护面积（㎡）
U—A类或B类火灾场所单位灭火器级别最大保护面积（㎡/A ㎡/B）
K—修正系数
歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙及地下场所等
计算单元的最小需配灭火级别计算
Q1=1.3K·S/U

## Slide 31: 四、灭火器的选型及配置要求
计算单元 | K
未设室内消火栓系统和灭火系统 | 1.0
设有室内消火栓系统 | 0.9
设有灭火系统 | 0.7
设有室内消火栓系统和灭火系统 | 0.5
可燃物露天堆场； 甲、乙、丙类液体储罐区； 可燃气体储罐区。 | 0.3
修正系数K

## Slide 32: 四、灭火器的选型及配置要求
灭火器的配置设计计算
计算单元中每个灭火器设置点最小需配灭火级别
Qe=Q/N
Qe—计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)
N—计算单元的灭火器设置点数

## Slide 33: 四、灭火器的选型及配置要求
灭火器的配置设计计算程序
确定配置场所的火灾种类和危险等级
划分计算单元，确定保护面积
计算各计算单元的最小需配灭火级别
确定各计算单元的灭火器设置点的位置和数量
灭火器设置点的最小需配灭火级别
每个设置点灭火器的类型、规格、数量
每具灭火器的设置方式和要求
工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火器的型号、数量、位置

## Slide 34
一、灭火器的分类
二、灭火器的构造
三、灭火器灭火机理
四、灭火器的配置要求
五、灭火器的使用
六、灭火器维修与报废新规
目 录

## Slide 35: 五、灭火器的使用
使用前要将瓶体颠倒几次，使筒内干粉松动。
1

## Slide 36: 五、灭火器的使用
除掉灭火器铅封，拔掉保险销。
2

## Slide 37: 五、灭火器的使用
左手握着灭火器的喷管。
3

## Slide 38: 五、灭火器的使用
右手提着灭火器压把，快速来到着火点。
4

## Slide 39: 五、灭火器的使用
右手提着灭火器压把，快速来到着火点。在距火焰两米的地方，右手用力压下压把，左手拿着喷管左右扫射，喷射干粉覆盖燃烧区，直至把火全部扑灭。
5

## Slide 40: 五、灭火器的使用
右手提着灭火器压把，快速来到着火点。在距火焰两米的地方，右手用力压下压把，左手拿着喷管左右扫射，喷射干粉覆盖燃烧区，直至把火全部扑灭。
5

## Slide 41: 五、灭火器的使用
使用时人要站在上风口或侧风口
二氧化碳钢瓶不能接触人体，以防冻伤
桶底不能对人，以放炸伤
灭火器使用注意事项

## Slide 42
一、灭火器的分类
二、灭火器的构造
三、灭火器灭火机理
四、灭火器的配置要求
五、灭火器的使用
六、灭火器维修与报废新规
目 录

## Slide 43: 六、灭火器的维修要求
依据：《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023团体标准

## Slide 44: 五、灭火器的报废标准
依据：《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023团体标准

## Slide 45: 五、灭火器的报废年限要求
依据：《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023团体标准

## Slide 46: 谢谢观看
日 期：XXX