## Sheet1
中央安全生产考核巡查一季度明查暗访通报 全国典型问题隐患一览表 （内容来源：湖北省安全生产委员会）
序号 | 行业领域 | 典型问题情形 | 对标专委会、单位
1 | 企业主体责 任、部门监管 | 第十五组检查内蒙古发现，深层次共性问题凸显。抽查的多数企业主要负责人对自 身负有的7项安全生产法定职责仅限于“大概知道”,对重大事故隐患判定标准“一 问三不知”。安全投入能省就省，问题隐患能拖就拖，企业安全奖惩制度完全落空。 人员安全素质“软肋”突出。危险化学品等行业缺乏成熟的产业工人队伍，短期内 行业规模扩张，技术管理人员被摊薄。监管执法“宽松软虚”,2025年自治区安全 生产执法检查次数、查处问题隐患数同比分别下降18.68%、6.61%,今年一季度“两 项数据”同比又分别下降22.88%、7.41%。特别是聚焦重大事故隐患不够，2025年 部门每千次检查发现重大事故隐患仅19.9项，低于全国平均水平(30.81项),今 年一季度为21.7项，也低于全国平均水平(33.1项)。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
2 | 企业主体责 任、部门监管 | 第二十二组检查云南发现，通过与监管部门工作人员、企业负责人等谈话问询发现， 一些部门“专业部门不专业”。不掌握重大事故隐患判定标准，也不认真学习；有 的将发现不了重大事故隐患简单归结为业务能力不足，没有从发现问题和解决问题 的强烈意愿上去反思；个别部门对本行业领域重特大事故案例“一问三不知”。没 有把自身摆进去“对号入座”举一反三。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
3 | 企业主体责任 | 第二十组检查贵州发现，企业主体责任落实有差距。部分行业领域仍存在“重生产、 轻安全”现象，安全生产管理人员意识淡薄、人数不足、能力不够，监管部门日常 检查流于形式，常常检查资料是否齐全，对现场安全隐患检查不深入，不细致。如， 中南粤水电建设有限公司承建的惠水县城污水处理三期工程施工现场专职安全员人 数配备不足，黔南州瓮安县鸿鑫能源有限公司安全生产管理人员专业能力不足，不 掌握最基本的储罐排污操作程序；贵州聚鑫城建筑工程有限公司承建的麒龙公园里 项目，现场电梯井道内贯通(井道内架体仅局部设置水平钢管),未采取水平防护 措施且电梯井口未设置竖向防护门，现场安全防护不到位。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
4 | 企业主体责任 | 第四组检查江西发现，落实安全生产责任“最后一公里”还有差距。部分企业主要 负责人履职不到位，风险防控意识不足，未认真落实安全生产制度。如，九江市大 众燃气有限公司主要负责人“第一责任人”意识不强，既不熟悉自身安全生产职责， 也不清楚企业安全管理制度。抚州祥龙旅游服务有限公司动态监控制度落实不到位， 今年以来所属旅游客车超速行驶、疲劳驾驶等违法报警1.3万余次，公司未对相关 车辆驾驶人及时提醒纠正，事后也未按规定处理。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
5 | 企业管理 | 第十一组检查河北发现，安全生产基础仍不牢固。部分企业安全管理技术薄弱，风 险隐患辨识能力不足，关键环节把控不准。如，秦皇岛昆兴化工产品有限公司气瓶 充装间内使用的电气设备均为非防爆型；抚宁县第一粮库有限责任公司简仓工作塔 及连廊内电气控制箱、电动机、传感器等均为非防爆型电气设备；保定市高碑店白 象食品有限公司方便面生产投粉间为粉尘爆炸危险场所，但错误安装了气体防爆型 电气设备，秦皇岛新嘉源粮油有限公司平房仓内摄像头、出口指示灯等电气设备防 爆选型也存在类似问题。行业主管部门在日常监管中对防爆电气设备选型错误等专 业性较强的问题隐患排查治理存在漏洞。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
6 | 企业管理 | 第九组检查山西发现，重大安全风险管控还有差距。 一些企业在动火作业、有限空 间作业和防爆管理等方面落实安全管控措施不到位。如，山西闽光新能源科技股份 有限公司未建立动火作业分级审批责任制，企业有关负责人默许“降级开票”,将 本应该按一级动火作业管理的按二级动火作业管理。太原市第一建筑工程集团有限 公司在消防水池有限空间作业前未执行“先通风、再检测、后作业”审批制度。山 西玉和泰煤业有限公司井下多处电气设备存在失爆问题。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负贵
7 | 治本攻坚三 年行动 | 第十七组检查江苏发现，推动安全生产治本攻坚三年行动不扎实。高危工艺全流程 自动化改造、煤矿实施“一优三减”、学好用好重大事故隐患判定标准等工作推进 力度不够。如，上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿、徐矿集团张双楼煤矿通风系 统优化工作进展迟缓；江苏嘉利精细化工有限公司的氯化工艺采用人工方式进行固 体投料，未实现全流程自动化控制。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
8 | 治本攻坚三 年行动 | 第二十组检查贵州发现，学好用好重大事故隐患判定标准仍有差距。部分监管部门 未将新修订的相关行业领域重大事故隐患判定标准融入到日常监管执法和学习培训 中，开展的宣传解读仅简单将文件向企业一发了之，部分企业仅将判定标准张贴或 存入资料柜，未真正学习运用判定标准开展重大事故隐患自查自改， 一些很容易被 查出和整改的问题隐患长期存在。如，黔南州福泉市誉成中通快递有限公司分拣车 间传输带分段接缝处、滚筒未设置安全防护罩和防护栏；黔南华洋石化有限公司罐 区可燃气体报警器覆盖半径不足，待送检瓶和报废瓶存放点未设置报警器。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
9 | 治本攻坚三 年行动 | 第四组检查江西发现，开展重大事故隐患动态清零不到位。部分企业主要负责人未 定期带队开展重大事故隐患排查整治。如，江西金品铜业科技有限公司、江西久通 碳素有限公司、九江市大众燃气有限公司主要负责人均未按要求每月带队排查重大 事故隐患。有的企业排查整治不深入，重大事故隐患长期存在。如，抚州健强第五 医院违规将制氧站(易燃易爆危险品场所)设置在门诊住院楼2楼。江西新洋丰肥 业有限公司落实动火作业制度不到位，在未做好动火作业前准备、不具备动火作业 条件下，提前完成审批。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
10 | 治本攻坚三 年行动 | 第六组检查湖南发现，问题隐患整改质效有待进一步提高。有的企业问题隐患整改 意识不强，典型问题隐患屡改屡犯，安全风险防控能力不足，更谈不上举一反三； 有的地方对企业问题隐患闭环整改督促提醒力度不足，往往一查了之、 一罚了之。 如，2025年一季度明查暗访反馈了株洲凯士隆能源有限责任公司存在一些严重的安 全隐患，本次明查暗访发现该企业安全生产现状仍未改变，依然存在较多类似问题 隐患，有的属于“重复改、反复犯”的情形，隐患排查整改走了形式。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
11 | 治本攻坚三 年行动 | 第二十四组检查青海发现，推动安全生产治本攻坚三年行动还有疏漏。部分企业未 认真开展隐患排查整治，重大事故隐患动态清零不到位。如，青海磊磊矿业有限公 司多隆沟砂料厂排土场未严格按照设计要求实施分层堆放作业，形成高陡边坡，坡 面顶部多处滑移开裂，裂缝宽度约2厘米，长度超过10米。推进企业建立健全重大 事故隐患自查自改常态化机制仍有短板，部分工贸企业主要负责人表示定期带队开 展了重大事故隐患检查，但现场依然存在大量安全隐患，甚至个别存在重大事故隐 患。如，青海高谷农业开发有限公司在粉尘易燃爆空间内使用非防爆电机，青海雪 峰牦牛乳业有限责任公司和龙洋知鲜(青海)股份有限公司有限空间作业风险辨识 错误、安全管理混乱。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
12 | 治本攻坚三 年行动 | 第十六组检查山东发现，治本攻坚三年行动推进不够深入。部分企业主体责任落实 不到位。属地行业主管部门执法检查流于形式。如，威海市云臻汽车贸易有限公司 名下的鲁KJ66A0轻型厢式货车，逾期未开展检验，但仍开展货运活动；鲁威渔60272、 60271及鲁寿渔60037、65038、65196等船舶不同程度存在主甲板消防管路被拆除， 机舱顶部、船首储藏间的风雨密道门穿孔等问题隐患，以上问题均是强制性年度检 验项目，而属地行业主管部门在历次检查中均未发现这些问题隐患。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
13 | 治本攻坚三 年行动 | 第十一组检查河北发现，应急预案针对性不强。部分企业对自身安全风险点辨识不 到位，编写安全生产应急预案前未实际开展事故风险评估和应急资源调查，应急预 案缺乏可操作性。如，秦皇岛兴金船舶管理有限公司应急预案规定的安全职责内容 笼统，未结合自身所属行业领域、工艺设备、风险特点进行细化；秦皇岛观山海运 输有限公司应急预案未组织专家审核、未经主要负责人批准发布，也未在相关部门 备案，预案内容也与相关法律法规的要求不符。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
14 | 治本攻坚三 年行动 | 第六组检查湖南发现，安全生产治本攻坚三年行动推进有差距。有的企业和基层监 管部门对重大事故隐患判定标准存在不熟悉、不会用的情况，个别企业“重发展、 轻安全”的思想比较突出。考核巡查组在株洲多个客运站点、游船码头开展走访座 谈，有的企业主要负责人和负责生产经营的管理人员片面认为“我是负责生产的， 安全由安全人员专门负责”“现在客流没有那么大，安全投入也没必要那么多”, 反映出个别企业安全发展理念还未树牢，安全生产工作措施还有不足。 | 省安委会各专委 会、省安委会各成 员单位负责
15 | 危险化学品 | 第八组检查辽宁发现，防范化解重大安全风险有疏漏。4月1日，锦州锦泰精细化 工科技有限公司在检维修过程中发生闪爆事故。造成2人死亡，暴露出企业在检维 修中落实特殊作业制度不到位的问题。检查发现沈阳、锦州部分化工企业依然存在 特殊作业审批有漏洞、未经审批开展动火作业、审批时间早于气体检测时间、动火 作业中未连续监测气体含量、节假日动火作业未进行提级管理等类似问题。沈阳化 学工业园、锦州滨海化工产业园区未有效落实监管责任、智能化管控平台作用发挥不 到位，未接入企业动火作业视频、人员定位信息等数据。 | 省石化工业专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
16 | 危险化学品 | 第一组检查湖北发现，危险化学品企业安全生产基础依然薄弱。襄阳市明满气体有 限公司乙炔气瓶充装间应当使用ⅡC级防爆电气设备，但充装间内安装的插头防爆 等级仅为ⅡB级，气瓶检验间电子秤、电葫芦操作手柄等多处电气设备甚至为非防 爆型。湖北鑫西康化工有限公司对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节未采用密闭取 样，在甲醛罐区、泵区违规采用人工取样。 | 省石化工业专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
17 | 危险化学品 | 第十五组检查内蒙古发现，危险化学品领域安全风险持续加剧。呼伦贝尔、乌兰察 布、巴彦淖尔、通辽、赤峰等非传统化工地区，盲目发展煤化工、精细化工等产业， 对危险化学品项目准入把关不严、本质安全水平低。民营化工企业为减少人力成本。 往往“一员多岗”。动火等特殊作业失控漏管。市县级危险化学品监管力量薄弱、 具有相关专业学历人员占比43.2%,远低于75%的要求。个别企业事故教训吸取不深 刻。鄂尔多斯中天合创能源有限责任公司烯烃分离装置边生产边施工，周边大量人 员聚集。电焊机放置在正在运行的乙烯泵旁，问题与2023年该市发生的危险化学品 重大事故如出一辙。 | 省石化工业专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
18 | 危险化学品 | 第二十二组检查云南发现，重点行业领域隐患排查整治质效有待提升。部分危险化 学品企业未认真推动问题隐患整改。如，云南珠江实业集团有限公司于2025年3 月12日被查出在爆炸危险区域安装非防爆电机的重大事故隐患，至明查检查当天仍 未完成整改。 | 省石化工业专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
19 | 危险化学品 | 第二十三组检查四川发现，部分重点行业领域风险隐患排查整改不到位。资阳蒂纳 娱乐有限公司违规储存大量二氧化碳气瓶，储存间未设置安全警示标识、氧含量浓 度监测报警装置及连锁排风设施，存在中毒窒息风险。 | 省石化工业专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
20 | 危险化学品 | 第五组检查黑龙江发现，重点领域专项整治不彻底。部分危险化学品企业安全管理 台账缺失、风险评估缺项，危险废料违规大量存放、管控缺位。如，黑龙江珍宝岛药业 股份有限公司鸡西分公司动火作业未按规定开展气体分析、作业票审批流于形式。 | 省石化工业专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
21 | 危险化学品 | 第十六组检查山东发现，部分企业问题隐患突出。潍坊市晨旭生物科技有限公司氯 化釜氯气进料管线未设置调节阀，出料管线阀门为手动阀，未实现自动化控制。 | 省石化工业专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
22 | 危险化学品 | 第十七组检查江苏发现，部分企业安全生产基础依然薄弱。有的危险化学品企业安 全管理水平较低，重要环节安全管理缺失。如，江苏恩华药业股份有限公司未经安 全设计擅自在合成车间建设氯氮平、NHL35700药品生产线。 | 省石化工业专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
23 | 危险化学品 | 第四组检查江西发现，部分重大安全风险防控有疏漏。部分企业在危险化学品重点 监管工艺等方面落实安全管控措施不到位。如，江西盛伟科技股份有限公司涉及烷 基化工艺的反应釜未实现自动化控制，在精馏塔等爆炸危险区域违规使用非防爆电 气设备。 | 省石化工业专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
24 | 危险化学品 | 第九组检查河南发现，部分高风险行业领域安全管控存在短板。部分危险化学品企 业防爆管理有差距，如，新乡市巨晶化工有限责任公司丙腈哌啶车间(涉氢场所) 东侧一处防爆穿线盒防爆等级不足。 | 省石化工业专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
25 | 烟花爆竹 | 第六组检查湖南发现，烟花爆竹领域风险较为突出。烟花爆竹生产经营单位生产经 营超标违禁产品问题比较普遍，超量储存、擅自改变工库房用途等“顽瘴痼疾”也 不同程度存在。如，湖南妙音花炮外贸出口有限公司11号库房存储药量为最大设计 药量的2.39倍， 一旦发生意外，极易造成群死群伤。 | 省烟花爆竹专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
26 | 煤矿 | 第五组检查黑龙江发现，重点领域专项整治不彻底。多家煤矿安全管理水平低下， 多处矿井提升绞车保护和皮带保护装置没有制定试验方法及标准。如，鸡东宝泉无 烟煤炭有限责任公司宝兴煤矿二采区副井提升机闸间隙保护失效。 | 省煤炭电力专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
27 | 煤矿 | 第二十二组检查云南发现，重点行业领域隐患排查整治质效有待提升。有的煤矿企 业安全监控系统联动不完善。如，云南恩洪煤业有限公司恩洪煤矿现场检查测试发 现瓦斯传感器模拟故障后，携带的人员定位系统装置未联动报警。 | 省煤炭电力专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
28 | 非煤矿山 | 第十五组检查内蒙古发现，矿山安全丝毫不容懈怠。当前矿产品价格高位运行，矿 山企业在利益驱动下，带着隐患“大干快上”。安全风险极大。如，鄂尔多斯市神 通煤炭有限公司曾因井下皮带问题被处以9万元罚款，本次检查发现类似隐患整改 不彻底。同类问题再次发生。 | 省非煤矿山专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
29 | 非煤矿山 | 第二十三组检查四川发现，部分重点行业领域风险隐患排查整改不到位。乐山市部 分非煤矿山企业安全生产制度不健全、可操作性差，缺乏对隐患排查、特殊作业等 的具体要求。 | 省非煤矿山专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
30 | 非煤矿山 | 第十六组检查山东发现，部分企业问题隐患突出。潍坊市昌邑市鲁地铁矿有限责任 公司在3线至6线间留设有副井及工业场地的保安矿柱，设计不予开采，但实际在 井下-190m、 -145m等中段保安矿柱范围内布置了多条探矿巷道、溜井联络巷、溜井 等生产工程。 | 省非煤矿山专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
31 | 非煤矿山 | 第十七组检查江苏发现，部分企业安全生产基础依然薄弱。非煤矿山企业安全基础 薄弱，抽查的4处非煤矿山均存在未按照设计施工的问题隐患，如，徐州铁矿集团 有限公司镇北铁矿和沛县盛源矿业有限公司矿山水文地质情况较为复杂，在井下开 展探放水作业时超前钻孔参数与设计不符。 | 省非煤矿山专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
32 | 非煤矿山 | 第九组检查河南发现，部分高风险行业领域安全管控存在短板。部分矿山企业边坡 治理存在漏洞，如，焦作市博爱金隅水泥有限公司馒头山石灰石矿十395台阶边坡 出现横向和纵向裂缝，坡体前缘出现凸起，企业未采取有效防控措施。 | 省非煤矿山专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
33 | 非煤矿山 | 第十组检查新疆兵团发现，部分矿山领域企业吸取事故教训不深刻。部分企业未深 刻吸取内蒙古阿拉善新井煤业有限公司露天煤矿“2 ·22”特别重大塌方事故教训， 存在事故涉及的类似问题。如，新疆大黄山豫新煤业有限责任公司3月20日《采剥、 排土、现状工程平面图》显示，外排土场970平台、1010平台局部台阶实际高度约 为设计值的2倍，存在严重超高情况。 | 省非煤矿山专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
34 | 建筑施工 | 第一组检查湖北发现，部分建筑施工现场安全管理混乱。湖北尚满建筑工程有限公 司承建的壹号书院项目施工现场2名作业人员在4楼高处作业时未系挂安全带，8 号楼未安装消防给水系统，悬挑脚手架在卸料平台预留处的立杆间距达到3米，超 过设计方案1.5米要求。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
35 | 建筑施工 | 第八组检查辽宁发现，工程建设领域不按专项施工方案施工问题较为普遍。2025年 度中央安全生产考核巡查反馈了部分建筑施工项目未按专项施工方案施工的问题。 检查发现，交通运输、水利等工程建设领域同类问题仍然较多。如，中交路建秦沈 高速公路项目存在仰拱与掌子面距离超过专项施工方案规定的数值、未按专项施工 方案规定在掌子面等工作面和爆破点20米内设置有毒有害气体监测点等问题。 | 省建设专委会牵 头，省交通运输厅、 省水利厅等省安委 会有关成员单位配 合
36 | 建筑施工 | 第十组检查新疆发现，建筑施工领域存在突出安全风险。乌鲁木齐市郁香园项目2 号楼脚手架基础多处出现明显下沉。底部垫板处于悬空状态，现场一台正在作业的 汽车吊副吊钩末端预留长度不足，2个固定卡扣螺母存在严重松动；昌吉回族自治 州天锦名居住宅小区(一期)建设项目存在悬挑式脚手架底部未封闭、脚手架作业 平台堆积大量建筑材料等问题。反映出属地住房城乡建设部门监管责任落实有差距。 施工单位隐患排查整治流于形式，安全管控措施落实不到位。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
37 | 建筑施工 | 第二十二组检查云南发现，建筑施工安全管理薄弱、风险隐患突出。有的建筑施工 企业动火作业安全管理缺失。问题隐患触目惊心。如，文山州一处占地15812.6平 方米的农副产品冷链仓储交易中心多层冷库项目。施工方案中无消防安全措施，现 场人员完全不了解冷库火灾事故，项目经理、监理人员长期脱岗失管，施工现场满 地烟头、杂乱不堪，甚至在冷库墙体聚氨酯保温喷涂施工时违规动火作业。有的企 业将安全管理异化为应付监督检查的形式化任务，屡查屡犯。如，曲靖市弘创 ·善 水居建设施工项目，去年中央安全生产考核巡查就发现较多问题隐患，此次明查检 查又发现施工临时用电、有限空间作业、脚手架工程等方面多项重大事故隐患。此 外，曲靖市多部门以会议纪要代替规划和施工许可，同意建筑面积上万平方米的包 括健身房、KTV等多业态的M3文旅公园房屋修缮改造无需办理规划、建设等手续， 导致相关建设施工活动游离于部门监管之外。检查中发现该场所存在多处重大事故 隐患。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
38 | 建筑施工 | 第十二组检查广东发现，建筑施工领域企业主体责任落实不到位。广东省第一建筑 工程有限公司承建的220千伏松湖(华英)输变电工程施工现场同时存在未按规定 配备机械类安全生产管理人员、边坡土方超挖且未采取有效支护措施、吊车作业支 撑面不满足承载要求、密闭空间管控措施缺失等多项典型问题，暴露出企业主体责 任和电力建设工程主管部门监管责任落实流于形式。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
39 | 建筑施工 | 第十八组检查西藏发现，重大工程建设存在安全风险。部分重大工程超出审定范围 施工，工程承包商自建营地临近地质灾害影响区域，存在安全风险。 一处水利水电 建设项目区域内，施工单位设置的临时营地不在前期报审核定的施工总布置范围内， 新设营地位于泥石流沟口附近、自然灾害风险高，且防范措施不到位，严重威胁施 工人员生命安全。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
40 | 建筑施工 | 第十五组检查内蒙古发现，建筑施工安全丝毫不容懈怠。 一些建筑施工项目为了赶 工期，放任一些容易整改的重大事故隐患长期存在，监理单位甚至不完成基本的书 面程序，就进入下一步工序。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
41 | 建筑施工 | 第二十三组检查四川发现，部分重点行业领域风险隐患排查整改不到位。眉山市和 资阳市均存在工程建设项目塔机臂与周边楼体安全距离不足的问题，此类显而易见 的重大事故隐患长期未被排查整改。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
42 | 建筑施工 | 第十一组检查河北发现，部分行业领域隐患排查整治不到位。保定市大自然建材城 项目深基坑东侧边坡土体裸露、局部有溜塌痕迹，稳定性已不满足安全要求，但在 该处边坡临近1米处设置了居住集装箱，此外该项目施工现场三台塔式起重机未办 理使用登记就擅自投入使用。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
43 | 建筑施工 | 第十六组检查山东发现，部分企业问题隐患突出。威海市众望建设工程有限公司承 建的文筑公园里项目地下室正式消防水池侧墙入口未封闭，未设置警示标志。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
44 | 建筑施工 | 第十七组检查江苏发现，建筑施工领域风险隐患较为突出。部分建筑施工现场安全 管理混乱，设备设施日常检修维护流于形式，高处作业安全风险管控不到位。如， 南通韩通昌洋绿色新能源船舶及高端海工装备造修基地陆域项目现场钢筋堆放区的 吊装钢丝绳已达到报废标准，仍在继续使用。徐州云丞瑞府建设项目25#楼西侧立 面第7层至第12层外脚手架与结构外表面之间贯通，但未采取水平防护措施。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
45 | 建筑施工 | 第二十四组检查青海发现，建筑领域问题隐患突出。部分建筑施工企业安全管理能 力不足，在起重设备、脚手架、有限空间管理方面存在较多问题隐患。如，西宁市 大通县青城小型引调水工程项目现场起重吊装指挥人员未取得特种作业操作资格证 书。青C06932汽车吊机开展进场验收，力矩限制器缺失；海南州共和县中学改扩建 项目二期(异地扩建)项目、共和县东香卡村城中村改造项目存在脚手架连墙件整 层缺失、防护缺失或脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施等重大事故 隐患。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
46 | 建筑施工 | 第二十组检查贵州发现，检验检测机构失能失责，报告失真甚至造假。贵州省盛城 建设有限公司承建的佰御新天地项目5#塔吊水平回转限位器现场已失效，经进一步 核查发现，限位器的初始安装位置错误，而第三方检测机构晨宇安全科技集团有限 公司最初出具的检测结论却为“合格”。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
47 | 建筑施工 | 第四组检查江西发现，部分重大安全风险防控有疏漏。部分企业在建筑施工危大工 程等方面落实安全管控措施不到位。如，抚州市宜黄县“四好”农村路改造工程施 工道路与村民出行道路交叉，现场采取的高边坡开挖方法未按专项施工方案实施， 未对坡体进行有效的稳定性监测，严重影响周边群众出行安全。 | 省建设专委会牵 头，省交通运输厅 等省安委会有关成 员单位配合
48 | 建筑施工 | 第九组检查河南发现，问题隐患整改不彻底、闭环不到位。新乡市住房城乡建设局 于2025年10月反馈红旗电子新材料产业园(一期)建设项目存在吊篮、物料提升 机未经验收合格投入使用，吊篮专项方案未经审核等多项问题隐患，此次明查检查 发现，相关问题隐患仍未整改到位，现场部分吊篮安全锁未按规定进行检定。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
49 | 建筑施工 | 第九组检查河南发现，部分高风险行业领域安全管控存在短板。建筑施工领域存在 施工方案与现场实际脱节、高风险环节擅自降低安全标准的问题，如，河南名胜建 筑工程有限公司承建的普罗旺世二期罗纳海岸项目12号楼首层东西侧模板支撑体 系高度约7.5米，部分立杆存在明显弯曲、扭曲变形，立杆基础直接支承于基坑边 坡坡脚土体上，该处土体未经压实硬化处理，地基承载力及稳定性不满足设计验算 要求，存在整体失稳和不均匀沉降风险。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
50 | 建筑施工 | 第十组检查新疆兵团发现，建筑施工领域风险隐患突出。部分建设项目施工现场安 全管理粗放，在危大工程、临时用电等方面安全管理存在不足。如，鲁商酒店管理 (新疆)有限公司鲁商酒店项目悬挑式脚手架搭设未编制专项施工方案；城投 ·石 城坊和苑商业建设项目电源线直接沿着脚手架、楼梯扶手敷设，未采取绝缘保护。 | 省建设专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
51 | 交通运输-道 路交通 | 第十组检查新疆发现，交通运输车辆“带病上路”的情况依然较多。昌吉回族自治 州吉木萨尔县诚泽恒鑫商贸有限公司所属一辆重型半挂牵引车在超期未检验的情况 下上路从事运输工作，在运输期间发生火灾，致使该车车头和另一辆半挂集装箱车 严重烧毁。近年来明查检查中多次反馈道路运输领域类似问题，但整改效果不佳。 相关企业存在侥幸心理，放任检验检测不合格或超期未检车辆继续开展运输活动、 交通运输部门举一反三排查同类隐患力度仍需加大。 | 省综合交通专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
52 | 交通运输一道路交通 | 第十五组检查内蒙古发现，道路运输领域较大事故居高不下。 一季度发生的7起较 大事故中，道路运输占6起，占比高达85.7%。道路运输企业车辆轮胎磨损超标、 刹车系统故障、挡风玻璃破损等安全性能问题较多，甚至个别企业为通过车辆检测， 采用临时替换轮胎等方式弄虚作假。部分企业动态监控流于形式。动态监控人员脱 岗、报警信息长期不处置、车辆轨迹缺失、超速报警阈值设置不规范等问题突出。 源头管控不足，有的煤炭装卸场违规装载、不劝返。个别公路收费站长期放任超限 车辆上路行驶。 一些公路安全设施还不完善， G109国道鄂尔多斯东胜区临崖路段未 按规范设置护栏防护，京藏高速包头收费广场接入交叉口处线形不合理、视距不良、 交通组织混乱、机非混行交织严重。 | 省综合交通专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
53 | 交通运输一道路交通 | 第二十三组检查四川发现，道路运输企业违法违规行为多发。眉山市、资阳市部分 货运企业、驾培机构安全意识淡薄，违法违规行为大量存在。如，眉山市仁寿县宏 川汽车运输有限公司安全管理混乱，安全生产组织机构与实际不符，技术管理人员 缺失，所属41台货车中10台已脱保、脱检， 一季度258条违规行为均未辨识、纠 正和处理，驾驶员学习培训记录涉嫌造假。资阳市欣鑫机动车驾驶员培训有限公司 主要负责人、分管负责人、安全员对自身法定安全生产职责和重大事故隐患判定标 准均不掌握，未按要求定期开展重大事故隐患排查整治。 | 省综合交通专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
54 | 交通运输-道 路交通 | 第十二组检查广东发现，危险货物运输监管有短板。深圳市理想通达物流有限公司 无危险货物运输资质，却将危险货物运输车辆违规挂靠在佛山一家危险货物运输企 业名下从事危险货物运输。属地交通运输主管部门错误地认为其只负责监管已取证 的危险货物运输企业，对非法危险货物运输问题漏管失察，导致无相应资质企业长 期违规从事危险货物运输活动。 | 省综合交通专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
55 | 交通运输一道路交通 | 第十八组检查西藏发现，道路运输领域问题隐患依然突出。危险货物运输企业对车 辆驾驶员“三超一疲劳”等违法行为管理流于形式，交通运输部门对危险货物车辆 异地运营、车辆维修等环节的监管不细致、排查不全面，源头防控不到位。如，西 藏圣路通物流信息有限公司所属的1辆危险货物运输车长期异地经营，安全防护装 备配备不全，提供的电子运单信息与车辆实际驾驶、押运人员不一致。西藏林芝市 兴旺运务有限责任公司对驾驶、押运人员超速等违法行为未及时处理，仍安排其上 岗作业。西藏林芝天全汽车维修销售有限公司超范围经营，在不具备危险货物运输 车辆维修资质情况下，违规对3辆危险货物运输车辆进行维修。 | 省综合交通专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
56 | 交通运输一道路交通 | 第二十四组检查青海发现，交通运输领域安全生产基础有待夯实。公路超限运输车 辆治理存在不足。如，海南州共和塔拉滩公路超限检测站执法不规范，在处理部分 省内超载超限车辆时，未按要求将车辆违法信息上报交通运输管理部门，无法落实 对超限装货源头企业的处罚。部分交通运输企业存在车辆装备不齐、动态监控管理 不到位、安全生产管理人员配备不足等问题。如，共和顺通运输汽车有限责任公司 所属货运车辆青E16333、青E13706的卫星定位装置失效，监管部门已对其进行处 罚并要求整改，而考核巡查组实地检查时发现两车在未整改完成的情况下依然“带 病上路”。 | 省综合交通专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
57 | 交通运输一道路交通 | 第二十组检查贵州发现，检验检测机构失能失责，报告失真甚至造假。贵州丰茂物 流有限公司委托福建铄升源检测技术服务有限公司(该企业未在交通运输部印发的 检验机构目录内),对其所属74辆危险品运输车辆罐体进行检测，共出具86份检 测报告，考核巡查组对车辆行驶轨迹核查后发现，存在检测造假行为，企业主要负 责人主动承认其中2台车辆罐体未经检测即取得检测报告。属地交通运输部门作进 一步调查后，确认86份报告均未实际检测。 | 省综合交通专委会 牵头，省邮政管理 局等省安委会有关 成员单位配合
58 | 交通运输一道路交通 | 第四组检查江西发现，吸取事故教训不深刻。2025年12月23日，九江市彭泽县一 幼儿园园长驾车坠入路边池塘，造成8人死亡。此次明查检查发现，九江市汲取事 故教训不够深刻，对辖区临水路段隐患排查整治不彻底，共青城市金湖乡沿河路以 及金湖水产场村、三合圩西村水塘周边的防汛路、堤坝路、临水路段等护栏缺失情 况较多，易发生车辆落水事故。 | 省综合交通专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
59 | 交通运输一水上交通 | 第一组检查湖北发现，水上交通重大事故隐患排查治理不到位。部分船只安全设施配备缺 失，安全管理人员配备不足。如，襄阳市樊城区牛首镇“长寿岛拖轮1号”未按规定配备 船舶自动识别系统(AIS)或甚高频(VHF)设备，船舶配员也不满足最低安全配员要求。 该类显而易见的问题隐患长期存在，反映出属地交通运输主管部门对水上交通面临的复杂 安全生产形势分析研判不到位，对2025年多起重大水上交通事故教训吸取不深刻，日常 安全监管执法不严不实、流于形式。 | 省综合交通专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
60 | 燃气 | 第一组检查湖北发现，城镇燃气安全专项整治工作有待进一步强化。《全国城镇燃 气安全专项整治工作方案》印发已近三年，但燃气充装场站、加气站以及酒店等场 所燃气安全隐患依然较多，反映出属地燃气主管部门在推动专项整治走深走实方面 存在力度不足、韧劲不够的问题。如，襄阳华润燃气有限公司檀溪路加气站生产工 艺区域内存在多处电缆、空调采用非防爆电气设备；宜都市深燃天然气有限公司红 花门站燃气运输管线被实体围墙违规占压，且行业主管部门组织的多次专项检查均 未发现该问题；枣阳汉城酒店有限公司地下一层的厨房操作间燃气管道末端未按规 定设置放散管，燃气紧急切断阀前未安装手动阀门。 | 省城(乡)燃气专委 会牵头，省安委会有 关成员单位配合
61 | 燃气 | 第十八组检查西藏发现，城镇燃气安全专项整治工作不够扎实。城镇燃气安全专项 整治不深不实，从燃气生产到使用，本应环环相扣的监管链条，在实际工作中却成 了“各管一段、互不衔接”的碎片化管理。如，林芝市职业技术学校食堂二楼液化 气瓶组间有2个50公斤钢瓶，检查中发现瓶阀内漏，瓶阀与连接软管接口泄漏， 一 楼茶餐厅与二楼液化气瓶通过20余米橡胶软管穿墙连接。西藏林芝森绿特色产品经 贸有限公司、西藏林芝市兴旺运务有限责任公司和山东德揽建设有限公司作为该学 校的气源企业、运输企业和施工单位均不同程度存在资质不全、违章作业等问题隐 患，反映出住房城乡建设、城市管理、交通运输、市场监管等部门对燃气安全重视 程度不足，开展城镇燃气安全专项整治不彻底。 | 省城(乡)燃气专 委会牵头，省住建 厅、省交通运输厅、 省市场监管局等省 安委会有关成员单 位配合
62 | 燃气 | 第二十四组检查青海发现，城镇燃气安全专项整治还有梗阻。燃气监管部门专业技术力量 不足，日常检查过程中识别不出隐患，且西宁市燃气生产经营企业在撤并整合后仅有1家， 监管部门以“担心检查出问题后要求该企业停产整顿会影响民生”为由，对企业开展问题 隐患排查整治不到位。燃气经营企业用户安检系统未能反映用户端实际情况，对隐患未做 到闭环处理，燃气安全生产社会化服务机构在现场勘查、风险辨识、技术审查等环节把关 不严，部分用户端存在使用不符合安全标准的中压调压阀、可调节减压阀，未安装可燃气 体报警器或报警器失效等大量安全隐患。如，此次检查的所有燃气经营企业普遍存在防爆 性能不达标问题。青海福扬建设工程有限公司为企业出具《安全现状评价报告》时，未实 地测量可燃气体报警器检测半径，未发现操作规程不符合国家规范要求、燃气场站多处电 气设备防爆性能不达标等问题。华德美食广场地下多家餐饮商户厨房屋顶通风不畅、燃气 泄漏后易积聚，燃气管道上堆放易燃物、管道锈蚀严重，燃气泄漏后遇明火易发生爆炸。 | 省城(乡)燃气专 委会牵头，省安委会 有关成员单位配合
63 | 燃气 | 第二十二组检查云南发现，燃气安全整治存在盲区漏洞。城镇燃气安全专项整治工 作开展已近三年，仍然存在燃气经营企业无证经营、未落实入户安检制度，燃气用 户可燃气体报警器未安装或选型错误等突出问题。 | 省城(乡)燃气专委 会牵头，省安委会有 关成员单位配合
64 | 燃气 | 第十六组检查山东发现，重点行业领域安全监管存在漏洞。潍坊市高新华润燃气有限公 司实际运行4年多，但该公司LNG储配站工业压力管道一直未办理特种设备登记。 | 省城(乡)燃气专委 会牵头，省安委会有 关成员单位配合
65 | 燃气 | 第九组检查山西发现，群众身边安全隐患较为突出。城镇燃气安全专项整治不深入， 违规销售、使用燃气器具情况依然较多。如，太原市阳曲县恒远燃气有限公司违规 向不具备单层专用房间储存条件、商住混合的小型餐饮店销售50公斤液化石油气钢 瓶，且未督促安装可燃气体报警与紧急切断联锁装置。 | 省城(乡)燃气专 委会牵头，省安委 会有关成员单位配 合
66 | 燃气 | 第十组检查新疆兵团发现，燃气领域安全隐患排查治理不彻底。部分燃气企业对一 些长期存在、整改难度大的问题隐患存在畏难情绪，设备设施维护保养不到位，“带 病运行”问题突出。如，呼图壁县芳草湖金浦燃气有限公司埋地中压管道被建筑物 占压，泄漏爆炸风险极高，企业未协调推动整改。反映出城镇燃气安全专项整治工 作还有疏漏，部分安全难题还需加大攻坚力度。 | 省城(乡)燃气专委 会牵头，省安委会有 关成员单位配合
67 | 消防 | 第二十二组检查云南发现，消防安全整治存在盲区漏洞。火灾隐患排查整治不严不 实。本次明查暗访发现大量下店上宅的“多合一”场所存在疏散通道不畅等问题隐 患。特别是对多业态混合生产经营场所监督检查流于形式，重大事故隐患整改没有 闭环。如，检查文山市和谐世界城一23层的高层建筑时发现，内有酒店、健身房、 婚纱摄影等多个经营主体，其内部消防系统瘫痪、消火栓无水、疏散通道未设置应 急照明设施，12-20层的酒店未通过营业前消防安全检查就擅自开业，相关部门虽 多次检查，也发现了部分问题隐患，但始终没有督促整改到位。 | 省消防专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
68 | 消防 | 第十五组检查内蒙古发现，消防领域存在明显安全短板。人员密集场所疏散通道不 畅，一些单位擅自锁闭疏散门或堆放可燃物堵塞疏散通道。安全疏散标志缺失或安 装不规范。常闭式防火门处于开启状态。校外托管机构火灾风险存在盲区。如，呼 和浩特第26中学对面的多家托管机构均存在外窗被防盗网封堵、疏散出口不足、人 均使用面积不足等问题。经初步核查。消防、教育、市场监管等部门未将其纳入监 管范围或多次执法检查均未指出明显的问题隐患。养老机构普遍未设置避难间。抽 查的5家养老院中，有4家未按要求设置避难间。 | 省消防专委会、省 校园专委会、省民 政厅、省市场监管 局牵头，省安委会 有关成员单位配合
69 | 消防 | 第二十三组检查四川发现，不少养老机构长期“带病运行”。民政等部门对养老机 构日常监管不到位，指导督促养老机构发现和整改安全隐患存在差距，消防安全隐 患长期存在。资阳市78家养老机构中仅有23家通过消防审验。眉山市86家养老机 构中仅有44家通过消防审验，审验通过率分别为29%和51%。眉山市仁寿县龙正镇 银贝贝颐养院存在未设置火灾自动报警系统、内部区域的监控设备长期损坏的重大 事故隐患。暴露出企业隐患排查治理流于形式、地方政府有关部门安全监管职责落 实不到位等问题。 | 省消防专委会、省 民政厅牵头，省安 委会有关成员单位 配合
70 | 消防 | 第十一组检查河北发现，人员密集场所消防安全隐患排查不扎实。有关行业监管部 门、企业单位未深刻吸取河北承德国恩老年公寓“4 ·8”重大火灾等事故教训，在 深入排查火灾事故隐患方面还有欠缺。秦皇岛市抚宁区乐园托管小吃部的厨房采用 普通玻璃进行分隔，防火分隔方式不符合要求。保定夜莺娱乐服务有限公司(盛世 PARTYKTV)未办理《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》便擅自 投入使用，自动喷水灭火系统无法正常运行、系统内无水无压、喷淋水泵无法正常 启动；属地县级文化和旅游部门因不具备行政执法职能，在检查发现上述问题隐患 后未及时处理，也未移交同级消防部门或上级文旅部门，导致相关重大火灾隐患一 直存在。 | 省消防专委会、省 文旅厅牵头，省安 委会有关成员单位 配合
71 | 消防 | 第十二组检查广东发现，消防安全隐患仍然突出。民政、教育、卫生健康、消防等 部门督促指导养老机构、幼儿园等特殊场所加强消防安全风险隐患排查不够深入， 企业单位消防安全主体责任落实不到位。如，广州市荔湾区育星和平幼儿园和广州 市越秀区拓智艺术文化有限公司均违规将儿童活动场所设置在建筑四层；广州市荔 湾区西村颐养院所有起居室靠外墙的窗口均违规设置全封闭式铁栅栏；深圳宏济医 院避难间门窗未采用防火门、防火窗，实际使用面积不足25平方米。 | 省消防专委会、省 校园专委会、省医 院专委会、省民政 厅牵头，省安委会 有关成员单位配合
72 | 消防 | 第十六组检查山东发现，人员密集场所消防安全管理仍需加强。威海市、潍坊市涉 及人员密集场所动火作业的限额以下小型工程备案管理制度可操作性不强、知晓面 不广，两地备案管理制度均未细化具体实施流程。经现场询问多家人员密集场所负 责人，均表示对备案管理要求不清楚。建筑保温材料安全隐患仍然突出。如，威海 市德宇冷链物流有限公司部分冷库隔热材料表面未做不燃性保护层；寿光市天成宏 利食品有限公司冷库内部分立柱保温材料的不燃性保护层存在破损、未及时修复。 | 省消防专委会牵 头，省安委会有关 成员单位配合
73 | 消防 | 第十七组检查江苏发现，消防安全责任落实有差距。矿山、工贸、住建、危化等行 业领域不同程度存在消防设施缺失、疏散通道不畅等问题， 一些多业态混合生产经 营场所消防安全管理混乱、责任划分不清。如，徐州海亮未来学校学生食堂部分疏 散出口被锁闭，南通海安申丞均康医疗管理有限公司未按规定设置消防电梯。 | 省消防专委会、省 校园专委会、省医院 专委会牵头，省经信 厅、省住建厅、省应 急厅等省安委会有 关成员单位配合
74 | 消防 | 第九组检查山西发现，群众身边安全隐患较为突出。幼儿园等敏感场所消防管理存 在漏洞。如，太原市小店区未来星金色摇篮幼儿园和哈福沃幼儿园，违反“儿童活 动场所严禁设置在地下、半地下或建筑的四层及以上楼层”禁止性要求，分别将儿 童用房设在楼栋四层和地下一层。 | 省消防专委会、省 校园专委会牵头， 省安委会有关成员 单位配合
75 | 消防 | 第九组检查河南发现，人员密集场所消防安全监管不到位。焦作市教育、消防等部 门隐患排查流于形式，对重要消防设施长期处于失效状态失管失察。如，博爱县永 威学校和永威幼儿园合用消防控制室值班人员未取得消防设施操作员证书，自动灭 火系统、消火栓系统不能正常使用，委托的消防技术服务机构出具失实检测报告。 河南宏力医院有限公司对动火作业、承租单位安全管理存在漏洞，在营业期间实施 动火作业时，未按规定办理动火审批手续，且未采取安全可靠的防护措施；承租单 位河南宏大餐饮管理有限公司在装修过程中擅自将消防设施停用、拆除。 | 省消防专委会、省 校园专委会、省医 院专委会、省商务 厅牵头，省安委会 有关成员单位配合
76 | 消防 | 第十组检查新疆兵团发现，消防领域监督检查亟需加强。明查检查发现，部分人员 密集场所火灾风险突出，存在地下一层与地上未进行防火分隔、消防水泵不能正常 启动等多项问题隐患。如，石河子市下野地镇军之悦练歌房地下一层与地上未进行 防火分隔，地下一层顶部使用可燃PVC材料；在石河子天健养老院进行末端试水时， 消防水泵不能正常启动，且压力表显示水压为零。反映出人员密集场所消防安全监 督检查不全面、不深入。 | 省消防专委会、省 文旅厅、省民政厅 牵头，省安委会有 关成员单位配合
77 | 消防 | 第五组检查黑龙江发现，部分行业领域单位消防安全水平偏低。有的学校对消防安 全重视程度不够，日常管理缺位，存在未按规定配置消防设施器材、电气线路敷设 不规范、安全出口锁闭等问题。如，哈尔滨轻工业学校学生宿舍未安装火灾报警探 测器，构成重大事故隐患。部分地区对养老机构投入严重不足、欠账较多，长期依 靠消防安全管理水平较低的家庭作坊式养老机构提供社会养老服务， 一些民办养老 机构安全基础薄弱、安全管理不到位。如，鸡西市恒山区鸿祥康复护理中心存在单 间居室床位数超标、电线明敷未做防火保护措施且存在私拉乱接现象、消防控制室 值班人员未持证上岗等多项问题隐患。 | 省消防专委会、省 校园专委会、省民政 厅牵头，省安委会有 关成员单位配合
78 | 消防 | 第十组检查新疆发现，学校、医院、养老机构等人员密集场所消防安全管理有待加 强。检查发现，乌鲁木齐市、昌吉回族自治州多所高校、医院、养老机构消防安全 隐患较为突出。如，乌鲁木齐市新疆建设职业技术学院食堂旁违规使用彩钢板搭建 临时存储仓库且存放大量可燃物，图书馆地下室和一层疏散楼梯间未设置防火分隔； 乌鲁木齐金天川医院排烟设施无法远程启动；昌吉回族自治州福瑞祥老年公寓消防 值班人员未持证上岗、疏散楼梯间被杂物占用堵塞。反映出部分人员密集场所隐患 排查整治不严不实，相关企业单位消防安全主体责任落实不到位。日常消防安全管 理存在疏漏。 | 省消防专委会、省 校园专委会、省医 院专委会、省民政 厅牵头，省安委会 有关成员单位配合
79 | 民政、校园、 消防 | 第八组检查辽宁发现，“一老一小”场所安全隐患突出。民政、教育、消防和住房 城乡建设等部门对养老机构、学校等场所的安全监管质效不高，督促企业单位落实 主体责任、开展常态化风险隐患排查整治力度不足，消防设施设备失效、燃气管道 安装错误等问题隐患长期存在。如，锦州市高新区来恩养老护理康复中心使用螺纹 连接的钢质管道输送气态液化石油气，且敷设在厨房及周边室内的排水沟内，螺纹 连接易松动发生气体泄漏。钢质管道在排水沟内易被腐蚀穿孔， 一旦发生泄漏，液 化石油气将积聚并沿着排水沟扩散，遇点火源将引发爆炸。沈阳市皇然区宁山路小 学未来校区部分消火栓、消防联动控制器、防火卷帘等消防设施故障，学校未及时 整改消除相关安全隐患。 | 省消防专委会、省 校园专委会、省民 政厅、省住建厅牵 头，省安委会有关 成员单位配合
80 | 工贸 | 第二十三组检查四川发现，部分重点行业领域风险隐患排查整改不到位。眉山市部 分工贸企业有限空间作业管理不规范，监护人员对有限空间作业监护职责和安全措 施不了解、不掌握。 | 省工业(冶金)专委 会牵头，省安委会有 关成员单位配合
81 | 工贸 | 第十一组检查河北发现，部分行业领域隐患排查整治不到位。秦皇岛市明月工贸有 限公司机加工车间5吨桥式起重机急停开关缺失；河北绿色建筑科技有限公司木粉 尘除尘器卸灰后采用正压吹送方式开展粉尘收集，未采取火花探测消除等防范点燃 源措施。 | 省工业(冶金)专委 会牵头，省安委会有 关成员单位配合
82 | 工贸 | 第十六组检查山东发现，部分企业问题隐患突出。威海市鸿马家具有限公司木工车 间开料机内部和打磨车间打磨台底部等处积尘比较严重。 | 省工业(冶金)专委 会牵头，省安委会有 关成员单位配合
83 | 工业(冶金) | 第十五组检查内蒙古发现，冶金工贸行业薄弱环节突出。本次检查发现煤气问题隐患21 项，占冶金行业问题隐患总数的42%,包括2项重大事故隐患。如，煤气危险区域监测报 警装置缺失等隐患长期存在。部分冶金企业报警和联锁保护装置欠缺，存在较多冶炼炉设 备联锁与保护问题。一些企业大量使用第三方单位外包作业，但包而不管。如，包钢钢联 股份有限公司有员工2.9万人，第三方单位驻场作业人员1.3万余人。考核巡查组现场检 查发现第三方单位驻场作业人员在企业1号高炉热风炉周边抽烟。询问有关工作人员，认 为抽烟人员不是包钢员工。无法管理。 | 省工业(冶金)专 委会牵头，省安委会 有关成员单位配合
84 | 工业(冶金) | 第九组检查山西发现，部分企业安全生产管理人员和从业人员安全意识淡薄。 一些 企业员工对自己身边存在的重大安全风险熟视无睹、置若罔闻。如，华翔(翼城) 重工装备有限公司高炉主控室内检测报警终端装置显示有10多处一氧化碳气体浓 度超标，考核巡查组现场检查时多处报警器发出声光报警信号，但现场安全生产管 理人员和工作人员完全不予理会，也未采取任何处置措施，依旧正常开展作业。 | 省工业(冶金)专委 会牵头，省安委会有 关成员单位配合
85 | 特种设备 | 第五组检查黑龙江发现，部分行业主管部门安全监管存在疏漏。特种设备使用单位 落实使用安全主体责任意识不强，自查自检流于形式。检查发现，多家特种设备使 用单位未按要求开展日检，且存在未配备必要的检测设备却记录检测合格、全部设 备共用一张检查表等问题。属地特种设备主管部门针对特种设备安全风险管控与隐 患排查治理未建立长效机制。 | 省特种设备专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
86 | 特种设备 | 第十八组检查西藏发现，特种设备使用管理仍有漏洞。市场监管部门对特种设备使 用跟踪管理力度不足，部分叉车在超期未检或检验不合格情况下仍继续使用，安全 隐患突出。如，林芝市巴宜区八一镇铁华矿山机电经营部安排无特种设备作业证的 员工，驾驶1辆长期未检验的叉车去临近厂区装卸货物，该员工驾驶叉车违规驶入 市政道路且快速行驶，对周边车辆和群众安全造成严重威胁。同时，检查中发现多 家建材市场和汽车维修厂存在超期未检或检验不合格的叉车。 | 省特种设备专委会 牵头，省安委会有 关成员单位配合
87 | 市场监管 | 第十六组检查山东发现，重点行业领域安全监管存在漏洞。潍坊市高新华润燃气有 限公司实际运行4年多，但该公司LNG储配站工业压力管道一直未办理特种设备登 记。属地市场监管部门在历年检查中均未发现该问题隐患，反映出属地市场监管部 门对该企业督促指导力度不足，存在监管履职不到位等问题。 | 省市场监管局牵 头，省安委会有关 成员单位配合
88 | 粮食和物资 储备 | 第五组检查黑龙江发现，部分行业主管部门安全监管存在疏漏。 一些粮储企业在日 常安全检查中走过场、不深入、不专业，对防雷、有限空间作业等环节重视不足。 如，鸡西市恒山粮库有限公司未执行雷电防护装置定期检测制度，防雷装置检测超 期后未复检；哈尔滨市阿城区第二粮库有限公司在粮仓内进行有限空间作业时，未 配备检测仪器，也未登记有限空间安全管理台账。属地粮储主管部门对粮储企业安 全生产指导督促不力，多次检查均未发现重大事故隐患，重大事故隐患动态清零机 制未有效运行。 | 国家粮食和物资储 备局湖北局、省粮食 局牵头，省安委会有 关成员单位配合