工厂供电题库
六、计算题
1、试确定下图所示供电系统中变压器T1和WL1、WL2的额定电压。
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解： 1）变压器Ｔ１的一次侧额定电压：应与发电机Ｇ的额定电压相同，即为6.3ｋＶ。变压器Ｔ1的二次侧额定电压应比线路ＷＬ1末端变压器Ｔ2的一次额定电压高10％，即为121ｋＶ。因此变压器Ｔ1的额定电压应为6.3／121ｋV。

2）线路ＷＬ1的额定电压：应与变压器Ｔ2的一次额定电压相同，即为110ｋV。

3）线路ＷＬ2的额定电压：应为35ｋV，因为变压器Ｔ2二次侧额定电压为38.5ｋV，正好比35ｋV高10％。

2、试确定下图中的供电系统中变压器T1、T2和线路TL1、TL2的额定电压。[image: image2.png]T1 T2
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10. 5KV 220/38. 5KV




解： 1）变压器Ｔ１的一次侧额定电压：应与发电机Ｇ的额定电压相同，即为10.5ｋＶ。变压器Ｔ1的二次侧额定电压应比线路ＷＬ1末端变压器Ｔ2的一次额定电压高10％，即为242ｋＶ。因此变压器Ｔ1的额定电压应为10.5ｋV／242ｋV。

2）线路ＷＬ1的额定电压：应与变压器Ｔ2的一次额定电压相同，即为220ｋV。

3）线路ＷＬ2的额定电压：应为35ｋV，因为变压器Ｔ2二次侧额定电压为38.5ｋV，正好比35ｋV高10％。

3、计算题试确定下图中的供电系统中变压器T1、T2、T3一、二次侧的额定电压。
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解： 1）变压器Ｔ１的一次侧额定电压应与发电机Ｇ的额定电压相同，即为6ｋＶ。变压器Ｔ1的二次侧额定电压为应比额定电压高5%为0.4ｋＶ。

2)变压器Ｔ2的一次侧额定电压应比发电机Ｇ的额定电压高5%，为6.3ｋＶ，Ｔ2的二次侧额定电压为应比线路额定电压高10%为121ｋＶ。因此变压器Ｔ2的额定电压应为6。3ｋV／121ｋV。

3)变压器Ｔ3的一次额定电压应与线路的额定电压相同，即为110ｋＶ，变压器Ｔ3的二次侧额定电压为应比线路额定电压高10%为11ｋＶ。
4、试确定下图所示供电系统中的变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压？
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解： 1)变压器Ｔ１的一次侧额定电压：应与发电机Ｇ的额定电压相同，即为10.5ｋＶ。变压器Ｔ1的二次侧额定电压应比线路ＷＬ1末端变压器Ｔ2的一次额定电压高10％，即为242ｋＶ。因此变压器Ｔ1的额定电压应为10.5／242ｋV。
2)线路ＷＬ1的额定电压：应与变压器Ｔ2的一次额定电压相同，即为220ｋV。

3)线路ＷＬ2的额定电压：应为35ｋV，因为变压器Ｔ2二次侧额定电压为38.5ｋV，正好比35ｋV高10％。

5、 试确定下图所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压？
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解：1)发电机Ｇ的额定电压应比10ｋV线路额定电压高５％，因此发电机Ｇ的额定电压应为10.5ｋV。

    2)变压器Ｔ1的额定电压：一次额定电压应与发电机Ｇ的额定电压相同，因此其一次额定电压应为10.5ｋV。Ｔ1的二次额定电压应比35ｋV线路额定电压高10％，因此其二次额定电压应为38.5ｋV。因此变压器Ｔ1的额定电压应为10.5／38.5ｋV。

    3)变压器Ｔ2的额定电压：其一次额定电压应与35ｋV线路的额定电压相同，即其一次额定电压应为35ｋV。Ｔ2的二次额定电压应比6ｋV电网电压高10％，即其二次额定电压应为6.6ｋV。因此变压器Ｔ2的额定电压应为35／6.6ｋV。

4)变压器Ｔ3的额定电压：其一次额定电压应与10ｋV线路的额定电压相同，即其一次额定电压应为10ｋV。Ｔ3的二次额定电压应比220／380Ｖ电压高5％，即其二次额定电压应为10／0.4ｋV。

6、已知图示系统中线路的额定电压，求发电机和变压器的额定电压。
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解：1)发电机电压应比线路1L电压高5%，为6.3kV 
2)变压器1Ｔ的额定电压：一次额定电压应与发电机Ｇ的额定电压相同，因此其一次额定电压应为6ｋV。1Ｔ的二次额定电压应比110ｋV线路额定电压高10％，因此其二次额定电压应为121ｋV。因此变压器Ｔ1的额定电压应为6／121ｋV。

3)变压器2Ｔ的额定电压：一次额定电压应与线路1L的额定电压相同，因此其一次额定电压应为110ｋV。2Ｔ的二次额定电压应比35ｋV线路额定电压高10％，因此其二次额定电压应为38.5ｋV。因此变压器Ｔ1的额定电压应为110／38.5ｋV。

7、已知某机修车间的金属切削机床组，有电压为380V的电动机30台，其总的设备容量为120kW。试求其计算负荷。
解： 查附录表中的“小批生产的金属冷加工机床电动机”项，可得Kd=0.16~0.2（取0.18计算），cosφ=0.5，tgφ=1.73A，得：
有功计算负荷：
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无功计算负荷：
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视在计算负荷：
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    计算电流
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8、已知某机修车间的金属切削机床组，拥有电压为380V的感应电动机7.5kW3台，4kW8台，3 kW17台，1.5 kW10台。试用需要系数法求其计算负荷。
已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”Kd=0.16-0.2， cosφ=0.5，tanφ=1.73。

解：有功计算负荷：
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无功计算负荷：
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视在计算负荷：
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9、已知某机修车间的金属切削机床组，拥有电压为380V的感应电动机7.5kW3台， 4 kW8台，3 kW17台，1.5 kW10台。试用二项式法求其计算负荷。已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”的b=0.14,c=0.4,x=5, cosφ=0.5，tanφ=1.73. 

解：设备组的总容量是：
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X台最大容量的设备容量为：
Px=P5=7.5×3kW+2×8kW=30.5kW

根据二项工的基本公式：
有功计算负荷：
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无功计算负荷：
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视在计算负荷：
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计算电流：
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10、已知某一班电器开关制造工厂用电设备的总容量为4500kW，线路电压为380V，试估算该厂的计算负荷。(需要系数Kd=0.35、功率因数cosφ=0.75、tanφ=0.88)

解：有功计算负荷：

[image: image19.wmf]30

0.3545001575 

de

K

k

PP

W

=´=

=


无功计算负荷：
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视在计算负荷：
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计算电流：
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11、已知某机修车间金属切削机床组，拥有380V的三相电动机7.5 KW3台，4 KW 8台，3 KW17台，1.5 KW10台（需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.5、tanφ=1.73）。试求计算负荷。
解：金属切削机床组总容量：Pe=∑Pei=120.5kW  

有功计算负荷：
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无功计算负荷：
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视在计算负荷：
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计算电流：
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12、某机修车间380V线路上，接有金属切削机床电动机20台共50KW（其中较大容量电动机有7.5 KW1台，4 KW 3台，2.2 KW7台；需要系数Kd=0.2、功率因数cosφ=0.5、tanφ=1.73），通风机2台供3 KW（需要系数Kd=0.8、功率因数cosφ=0.8、tanφ=0.75），电阻炉1台2 KW（需要系数Kd=0.7、功率因数cosφ=1、tanφ=0），同时系数（K∑P=0.95，K∑q=0.97）试计算该线路上的计算负荷。

解：（1）金属切削机床组：
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（2）通风机组：
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（3）电阻炉：
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总计算负荷为：
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13、某动力车间380V线路上，接有金属切削机床电动机20台共50KW，其中较大容量电动机有7.5 KW1台，4 KW 3台，（b=0.14、c=0.4、x=3、cosφ=0.5、tanφ=1.73）。试求计算负荷。

解：总容量：Pe= 50KW 

x台最大容量的设备容量：
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有功计算负荷：
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无功计算负荷：
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视在计算负荷：
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计算电流：
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14、某机修间380V线路上，接有金属切削机床电动机20台共50KW，其中较大容量电动机有7.5 KW1台，4 KW 3台，2.2 KW7台，（b=0.14、c=0.4、x=5、cosφ=0.5、tanφ=1.73）。试求计算负荷。

解：总容量：Pe=50kW  

x台最大容量的设备容量：
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有功计算负荷：
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无功计算负荷：
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视在计算负荷：
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计算负荷：
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15、某工厂10kV变电所低压侧计算负荷P30=650kW，Q30=800kvar
求：①变电所高压侧计算负荷及平均功率因数（α=0.75，β=0.8）  ②按供用电规则，平均功率因数应补偿到多少？③低压侧并联BW0.4-14-3多少台？        ④补偿后高压侧的计算负荷及平均功率因数。
解：①
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③低压侧补偿到0.98         
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16、有一工厂修建10/0.4kV的车间变电所，已知车间变电所低压侧的视在功率Sc1为800kVA，无功计算负荷Qc1为540kvar，现要求车间变电所高压侧功率因数不低于0.9，如果在低压侧装设自动补偿电容器，问补偿容量需多少？补偿后车间总的视在计算负荷（高压侧）降低了多少？
解  （1）补偿前         
低压侧的有功计算负荷
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低压侧的功率因数
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变压器的功率损耗（设选低损耗变压器）     
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变电所高压侧总的计算负荷为       
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变电所高压侧的功率因数为 
      
[image: image73.wmf]30(2)
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(2)确定补偿容量
现要求在高压侧不低于0.9，而补偿在低压侧进行，所以我们考虑到变压器损耗，可设低压侧补偿后的功率因数为0.92，来计算需补偿的容量
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选BW0.4–14–1型电容器，需要的个数为
      n=285.03/14=21个  
实际补偿容量为Qc =21×14=294kvar

(3)补偿后
变电所低压侧视在计算负荷

[image: image75.wmf]'2222

30(1)30(1)30(1)

590.25(540294)639.5

SPQkVA

=+=+-=


此时变压器的功率损耗
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变电所高压侧总的计算负荷

[image: image78.wmf]30(2)30(1)

'590.259.6599.85

T

PPPkW

=+D=+=



[image: image79.wmf]30(2)30

'(540294)38.37284.37 

T

QQQkvar

=¢+D¢=-+=



[image: image80.wmf]''2222
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△S=841.7-663.84=177.86kVA         
变电所高压侧的功率因数
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17、如某一工厂的计算负荷为2400kW，平均功率因数为0.67。要使其平均功率因数提高到0.9（在10kV侧固定补偿），问需要装设多大容量的并联电容器？如果采用BWF-10.5-40-1型电容器，需装设多少个？
解：  
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[image: image85.wmf] /1122.66/4028
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个
考虑三相均衡分配，应装设30个，每相10个，此时并联电容器的实际值为30×40=1200kvar，此时的实际平均功率因数为 
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满足要求。
18、一机修车间的380V线路上，接有金属切削机床电动机20台共50kW，其中较大容量电动机有7.5kW2台，4kW2台，2.2kW8台；另接通风机2台共2.4kW；电阻炉1台2kW。试求计算负荷（设同时系数K∑p、K∑q均为0.9）。
解： 查附录表1可得
      1）冷加工电动机：
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      2）通风机：
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      3）电阻炉：因只1台，故其计算负荷等于设备容量    
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19、试用二项式法来确定例2-2中的计算负荷。
解  求出各组的平均功率bPe和附加负荷cPx
１）金属切削机床电动机组
查附录表1，取
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[image: image101.wmf](
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2)通风机组
查附录表1，取
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[image: image103.wmf]2
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3）电阻炉
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显然，三组用电设备中，第一组的附加负荷(cPx)1最大，故总计算负荷为
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比较例2-2和例2-3的计算结果可知，按二项式法计算的结果比按需要系数法计算的结果大得多。可见二项式法更适用于容量差别悬殊的用电设备的负荷计算。

20、某车间380伏线路供电给下列设备:长期工作的设备有7.5kW的电动机2台,4kW的电动机3台,3kW的电动机10台;反复短时工作的设备有42kVA的电焊机1台(额定暂载率为60%, ?额定功率因数=0.62,额定效率=0.85),10t吊车1台(在暂载率为40%的条件下,其额定功率为39.6kW,额定功率因数为0.5). 试确定它们的设备容量。
解： 1)对于长期工作制的设备，其设备容量就是它们的额定功率，所以长期工作设备的设备容量为：
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对于反复短时工作制的设备，其设备容量为：

2)电焊机：
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3)吊车：
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所以，它们的总的设备容量为：
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21、某车间采用一台10/0.4kV变压器供电，低压负荷有生产用通风机5台共60kW，点焊机（
[image: image113.wmf]e

=65%）3台共10.5kW，有连锁的连续运输机械8台共40kW，5.1kW的行车（
[image: image114.wmf]e

=15%）2台。试确定该车间变电所低压侧的计算负荷。

解：1)通风机
[image: image115.wmf]111

0.8,cos0.8,tan0.75

d

K

jj

===



     
[image: image116.wmf]30(1)11
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2)点焊机
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3)有连锁的连续运输机械
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4)行车
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同时系数取
[image: image123.wmf],0.9
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车间计算负荷为：
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22、某车间设有小批量生产冷加工机床电动机40台，总容量152kW，其中较大容量的电动机有10kW 1台、7kW 2台、4.5kW 5台、2.8kW 10台；卫生用通风机6台共6kW。试分别用需要系数法和二项式法求车间的计算负荷。

解：(一)需要系数法：查表可得： 

  1)冷加工机床： 
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   2)通风机组：
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   3)车间的计算负荷:
 
[image: image129.wmf](

)

(

)

30

30

22

303030

3030N

P0.930.44.8kW31.68kW

Q0.952.64.8kW50.58kW

SP Q59.68kVA

I S3U59.68/(1.7320.38)90.7A

=´+=

=´+=

=+=

==´=


（二）二项式法: 查表可得：

1）冷加工机床:
[image: image130.wmf]11111
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[image: image131.wmf](
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2）通风机组:
[image: image132.wmf]22222
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因为n=6＜2x2 ,取x2=3.则
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显然在二组设备中 第一组附加负荷(cPx)1最大

3）故总计算负荷为：
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23、某工具厂全年消耗的电能Wa为2500万度，Wr为2100万度，供电电压为10kV。其平均有功功率和平均功率因数是多少？欲将功率因数提高到0.9，需装设BWF10.5-30-1并联电容器多少台？

解：
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考虑到三相平衡应装设36台，每相12台。

24、 某工厂35kV总降压变电所10kV侧计算负荷为：1#车间720kW+j510kvar; 2#车间580kW+j400kvar; 3#车间630kW+j490kvar; 4#车间475Kw+j335kvar(α=0.76,β=0.82,忽略线损)。试求：

（1）全厂计算负荷及平均功率因数；

（2）功率因数是否满足供用电规程？若不满足，应补偿到多少？

（3）若在10kV侧进行固定补偿，应装BW—10.5—16—1型电容器多少台？

（4）补偿后全厂的计算负荷及平均功率因数。
解：(1)
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全厂计算负荷：
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（2）
[image: image139.wmf]cos0.9
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所以不满足，应补偿到0.9

（3）   
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 ( 4 )   补偿后功率因数
[image: image141.wmf]avav
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25、某企业在采用需要系数法计算负荷时，计入同时系数后的总有功功率为1138kW，总无功功率为725kvar，全企业补偿低压电力电容器总功率为350kvar，全企业补偿后忽略变压器损耗的总视在功率应为多少？
答：
[image: image142.wmf]2222
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26、在采用需要系数法计算补偿电容器的容量时，如果补偿前的功率因数为0.8，补偿后的功率因数为0.9，总的有功计算负荷为750kW，则电容器补偿容量的计算值约为多大？
答：
[image: image143.wmf](
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27、某电力变压器的额定容量为1600kVA，视在计算负荷为1360kVA，则该电力变压器的负荷率是多少？
答：
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28、已知：变压器额定容量SN=4MVA变压器电压10.5/6.3kV阻抗电压百分数uK％=5.5，是用标么制法计算电力变压器阻抗。
解：由
[image: image145.wmf]375
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29、已知：架空线路长度L=0.85km，Sd＝100，Uc＝10.5kV  x0=0.35Ω/Km，标么制法计算输电线路电抗。
式中：

x0——架空线路每公里电抗Ω/km

L——线路长度km

解：(C)由
[image: image146.wmf]270
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30、已知：地区电网短路容量为150MVA，用标么制法计算地区电网短路电抗。
X*s——系统短路电抗标么制法

解：由
[image: image147.wmf]667
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31、已知：电网电压Ud＝10.5kV，短路容量Soc=150MVA，用欧姆法计算地区电网短路电抗。
Xs——系统电抗欧姆法Ω

解：由
[image: image148.wmf]735
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32、已知：线路长度L=0.85km，X0=0.35Ω/km，用欧姆法计算输电线路电抗。
X0——架空线路每公里电抗Ω

解：由
[image: image149.wmf]W
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33、已知：SN=4MVA  Uc=6.3kV  uK％=5.5，用欧姆法计算变压器阻抗。
解：由
[image: image150.wmf]W
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34、已知：SOC=150MVA  Uc=0.4kV，用欧姆法计算电力系统短路阻抗 (  )

解：由
[image: image151.wmf]W
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35、已知：电力系统阻抗ZS=0.8mΩ，用欧姆法计算电力系统电抗。

式中：

Xs——电力系统电抗有名值mΩ

ZS——电力系统阻抗有名值mΩ

解：XS=0.995ZS=0.8×0.995=0.796mΩ

36、已知：电力系统阻抗ZS=0.8mΩ，用欧姆法计算计算电力系统电阻。

Rs——电力系统电阻欧姆法mΩ
Zs——电力系统阻抗欧姆法mΩ
解：RS=0.1ZS=0.8×0.1=0.08mΩ

37、已知：SN=1600kVA,△P=11kW，额定电压UC =0.4Kv,用欧姆法计算变压器电阻。
解：
[image: image152.wmf]W
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38、已知：SN=1600kVA，uK％=6，UC＝0.4kV，用欧姆法计算变压器阻抗。

解：
[image: image153.wmf]W
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39、己知：变压器ZT=6.0mΩ，RT=0.688mΩ，用欧姆法计算变压器电抗。

计算变压器电抗欧姆法(  )

解：
[image: image154.wmf]W
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40、已知：铜母线TMY-60×6长15m，ρ=0.0179Ωmm2/m，计算配电母线电阻欧姆法mΩ。
L——线路长度m              ρ——导体电阻率Ωmm2/m

S——导体截面积mm2                     Rm——母线电阻mΩ

解：
[image: image155.wmf]W
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41、已知：TMY-60×6长15m，母线相间距离250mm，计算配电母线电抗欧姆法mΩ。
L——母线长度m               D1——母线均距mm,D1＝1.26D
D——母线相间距离mm          h——母线宽度mm
Xm——母线电抗欧姆法mΩ

解： 
[image: image156.wmf]W
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42、已知：交联聚乙烯铜芯电缆L=50m， r0=0.322mΩ/m，计算电力电缆电阻。

r0——电缆每米电阻值mΩ/m         L——电缆长度m
RL——电缆电阻mΩ

解： RL＝r0L=50×0.322＝16.1mΩ

43、已知：交联聚乙烯铜芯电缆L=50m，x0=0.0733mΩ/m，计算电力电缆电抗。
x0——电缆每米电抗mΩ/m          L——电缆长度m
XL——电缆电抗mΩ

解：XL=x0L=0.0733×50＝3.665mΩ

44、已知：铜封闭母线长80m，r0=0.0534mΩ/m，计算封闭母线电阻。
r0——封闭母线每米电阻mΩ/m

L——母线长度m                RL——母线电阻mΩ

解：RL＝r0L=0.0534×80＝4.272mΩ

45、已知：铜封闭母线长80m，x0=0.0264mΩ/m，计算封闭母线电抗。

x0——每米母线电抗mΩ/m

L——母线长度m              XL——母线电抗mΩ

解：XL=x0L=0.0264×80＝2.112mΩ

46、 已知：地区电网电抗标么制法X*s=0.5，150mm2钢芯铝绞线架空线路每公里电抗标么制法：x*L＝0.308。长L＝2km。(线路电阻不计)，Id =5.5kA，用标么制法计算10kV架空线路末端短路电流IK 。
IK——短路电流有效值kA      Id——基准电流kA

X*s——系统电抗标么制法      x*L——每公里线路电抗标么制法

X*K——总电抗标么制法

解：
[image: image157.wmf]kA
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47、已知：地区电网电抗标么制法X*s=0.5，铜芯交联电缆，L=3km，每公里阻抗x*L＝0.0844，r*L＝0.1361，Id =5.5kA，用标么制法计算10KV电缆线路末端短路电流(考虑线路电阻)。
Id——基准电流kA                X*s——系统电抗标么制法

x*L——每公里线路电抗标么制法    r*L——每公里线路电阻标么制法

X*L——电缆电抗标么制法          R*L——电缆电阻标么制法

解：
[image: image158.wmf]kA
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48、己知，10kV电缆末端三相短路电流，IK=18.86kA，计算10kV电缆线路末端二相短路电流。
 解：
[image: image159.wmf](
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49、已知：变压器容量SN=1600kVA，uk％=6，低压侧额定电压Uc =0.4kV，计算变压器低压侧出口处短路电流(按无限大容量)。
SN——变压器容量MVA

uk％——阻抗电压百分数

Uc ——额定电压kV

解：由
[image: image160.wmf]c
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  但  
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因此  
[image: image162.wmf]kA
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50、已知：系统短路容量Ss=∞，变压器容量SN＝1600kVA，阻抗电压uk％=6，母线电压0.4kV，两台电动机功率为2×500kW，Kch＝1，电源系统冲击电流ip1=97.72kA，电动机额定电流IN.M＝1053×2=2.1kA，计算低压侧(0.4kV)电动机配电柜动稳定总冲击电流。

ip——总冲击电流峰值Ka         ip1——电源系统冲击电流峰值kA

ip2——电动机反馈电流峰值kA     Kch——冲击系数，取Kch=1

IN.M——电动机额定电流kA

解：由
[image: image163.wmf]2.
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    则配电柜总冲击电流


[image: image164.wmf]12
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  即配电柜允许冲击电流应大于113.5kA。

51、己知：系统容量500MVA，10kV，两台电动机功率为2×800kw。系统短路冲击电流ip1=48.09kA，电动机额定电流IN.M＝56×2=112A，Kch＝1.6，计算高压开关柜动稳定允许冲击电流。
ip——总冲击电流峰值Ka           ip1——系统短路冲击电流峰值kA

ip2——电动机冲击电流峰值kA       Kch——冲击系数，取Kch＝1.6

In.M——电动机总额定电流A

解：
[image: image165.wmf]2.
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      则高压柜冲击电流：

      
[image: image166.wmf]12
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52、已知系统为无限大容量，变压器ST=1600kVA，阻抗电压uk％=6，ur=400V，(母线阻抗不计)，电缆为YJV--4×70，长L=30m，变压器阻抗XT=5.96mΩ，RT＝0.71mΩ，电缆阻抗X0＝0.0733mΩ，r0=0.322mΩ，计算低压电缆末端短路电流。
XT.RT——变压器电抗.电阻mΩ      x0.r0——电缆每米电抗.电阻mΩ

ZK——短路电阻总阻抗mΩ          Ur——额定电压V

解：因 
[image: image167.wmf]W
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 所以：
[image: image168.wmf]kA
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53、已知：高压侧短路容量为300MVA(低压母线阻抗不计)变压器容量ST=1600kVA，uk％=6，Xs=0.53mΩ，Rs=0.053mΩ，XT＝5.96mΩ，RT＝0.71mΩ，

计算变压器低压侧（0.4kV）断路器的分断能力(变压器低压侧短路电流)。
Xs.Rs——系统电抗.阻抗mΩ       XT.RT——变压器电抗.电阻mΩ

ZK——短路电路总阻抗mΩ        IK——稳态短路电流有效值kA

解：电路阻抗：
[image: image169.wmf]W
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变压器的压低压侧短路电流  
[image: image170.wmf]kA
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断路器的分断能力应大于35.2kA
54、已知：变压器低压开关柜母线短路电流IK=35kA，冲击系数Kch＝1.8(不考虑电动机反馈电流)，计算低压开关柜母线动稳定允许短路冲击电流。
IK——稳态短路电流有效值kA        Kch——冲击系数

ip——冲击电流峰值kA

解： 
[image: image171.wmf]kA
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       则动稳定允许冲击电流应大于89.25kA。

55、已知：高压侧为无限大容量(低压母线阻抗不计)变压器SN=1600kVA，uk％=6，

XT＝5.96mΩ，RT＝0.71mΩ，计算低压开关柜热稳定允许短路电流应大于多少？
XT.RT——变压器电抗.电阻mΩ       SN——变压器容量

uk％——阻抗电压百分数            IK——短路电流有效值kA

解：短路电流有效值
[image: image172.wmf]2222
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    则开关柜的热稳定允许短路电流应大于66.67kA.

56、已知：变压器ST=1600kVA，uk％=6，高压系统Ss=500MVA，低压配电母线短路电流IK=30.73kA，单相短路电流Id=25.33kA，低压侧总保护开关选用MT-2500/2400A，其短路瞬时动作整定电流为变压器额定电流的10倍(注Ikmin=Id代)则Izd3＝2.4×10=24kA，计算变压器总保护开关的灵敏系数。
K——灵敏系数，K应大于1.5        Ikmin—最小短路电流用单相接地电流Id代

Izd3——断路器短路瞬时动作电流kA

解：灵敏系数K=IKmin/Izd3 =25.33/24=1.06

      灵敏系数应K≥1.5故灵敏度不够。

57、已知：10kV电缆采用YJV一3×95长L=0.5km，系统短路容量Ss=500MVA，电缆末端短路电流IK=20.68kA。电缆的绝缘系数K=142，短路电流持续时间t=0.5秒，校验电力电缆的热稳定截面。
S——电缆截面积mm2
IK——短路电流有效值kA       t——短路电流持续时间秒

解： 
[image: image173.wmf]2
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      电缆截面应选用120mm2的电缆.

58、某办公室长10m，宽6m，采用YJK-1/40-2型灯具照明，在顶棚上均匀布置6个灯具(灯具个数N)。已知光源光通量(Φ)：2200lm，利用系数(U)：0.623，灯具维护系数(K)：0.8，采用利用系数法求距地面0.8m高的工作面上的平均照度。 
答：
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59、一房间长10m，宽5.5m，房间高度3.6m，拟选用40W普通单管荧光灯，已知：单位面积功率P0=0.0565，要求照度为100lx，利用单位指标法确定灯具数量。

解：
[image: image175.wmf](
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灯具数量N=310.75/40=7.77(盏)拟选用8盏40W荧光灯。

式中：  P-需要灯具功率(W)  

   A-房间面积(m2)   E-要求照度(lx)

   N-灯具数量(盏)  P0-单位面积功率(W/m2)
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