工厂供电题库

四、多选题

1、电能的质量指标有：（   ）   （A，B）
A．电压   B．频率   C．电流   D．功率

2、发电机的额定电压比线路的额定电压高出（   ）  （C）

A．1%    B．3%    C．5%    D．10%

3、变压器副边接负载时额定电压比负载的高出（   ） （C）
A．1%    B．3%    C．5%    D．10%

4、变压器副边接线路时额定电压比线路的高出（   ）  （D）
A．1%    B．3%    C．5%    D．10%

5、对厂电系统的要求有（   ）： （ABCD）
A．安全    B．可靠    C．优质    D．经济
6、中线的功能有（   ） （ABC）
A
连单相设备         B
传导三相系统中的不平衡电流和单相电流
C
减少负荷中性点的电位偏移
7、TN系统包括（   ） （ABC）
A
TN-S系统   B
TN-C系统   C
TN-C-S系统。
8、低压配电系统的接地电阻一般不应大于（   ） （B）
A
2欧    B
4欧    C
6欧。
9、工厂供电低压系统的接地方式包括（   ） （ABC）
A
TN系统    B
TT系统    C
IT系统。
10、互感器的功能包括（   ） （ABC）

A扩大测量范围、扩大保护范围。   
B联络主辅电路，隔离高低电压。

C统一仪继规格，便于批量生产。
11、高压断路器的功能有（   ） （ABC）
A通断正常的负荷电流。
B接通和承受一定时间的短路电流。
C在保护装置控制下自动跳闸，切除短路故障。
12、高压开关柜的功能有（   ） （AB）
A控制和保护发电厂和变配所中的发电机、变压器和高压线路。
B起动和保护大型高压交流电动机。
13、低压开关柜的功能有（   ） （AB）
A低配系统中的动力配电。   B低配系统中的照明配电。
14、继电器按功能可分为（   ） （ABCD）
A起动继电器      B时间继电器
C信号继电器      D中间继电器（也叫出口继电器）
15、主接线按有无母线可分为（   ） （AB）

A无母接线       
B有母接线
16、单母分段的方式包括（   ） （ABC）
A采用一台隔离开关   B采用两台隔离开关   C采用一个断隔组合
17、双母接线的优点有（   ） （ABC）
A可靠    B灵活    C可扩
18、架空线路的架设要用到的技术数据包括（   ） （ABCD）

A档距（跨距）       
B同杆导线的线距

C弧垂（驰度）       D限距

19、厂网结构按按拓扑结构可分为（   ） （ABC）
A放射式       B树干式     C环式
20、放射式的优点有（   ） （ABCD）

A接线清晰              B操作维护方便
C保护简单              D便于实现自动化。
21、工厂负荷分类方式有（   ） （ABCD）

A按设备用途            B按设备工作制
C按相数                D按负荷的重要性
22、工厂用电设备按工作制可分为（   ） （ABC）


A连续工作制         
B短时工作制       
C周期工作制

23、工厂电力负荷分为（   ） （ABC）


A一级负荷     
B二级负荷     


C三级负荷        D特级负荷
24、负荷曲线按时间范围分为（   ） （ABCD）

A年负荷曲线         B月负荷曲线
C日负荷曲线         D工作班负荷曲线
25、从年荷曲线上可引出的参数有（   ） （ABCD）

A峰值负荷         B皆峰时间
C平均负荷         D平均系数
26、需要系数法用于单组的计算公式有（   ） （ABCD）

A有功计算负荷      
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B无功计算负荷      
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C视在计算负荷      
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D计算电流          
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27、短路按电压分类可分为（   ） （AB）

A高压短路          B低压短路
28、短路计算的目的有（   ） （ABCD）

A选择电气设备和载流导体时，校验其热、动稳定。
B选择、整定继保装置，使之能正确切除短路故障。
C选择合理的主接线、运行方式（运方）。
D选择限流措施。当短路电流过大造成设备选择困难或不够经济时，可采取限制短路电流的措施。
29、短路电流的效应包括（   ） （AB）


A热效应           
B力效应
30、变电所装有两台主变时，每台主变的额定容量SN·T应满足的条件有（   ）（AB）

A任一主变单独运行时，应满足总计算负荷S30的60%～70%的需要。

  
B任一主变单独运行时，应满足全部一二级计算负荷
[image: image5.wmf]30(I+II)
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31、继保的功能有（   ） （AB）

A切电           B报警
32、继保性能包含（   ） （ABCD）

A选择性             B灵敏性
C可靠性             D速动性
33、工厂供电系统中所采用的操作电源有（   ） （ABC）

A由蓄电池供电的直流电源     B整流电源    C交流电源。
34、交流操作电源供电的继保装置，有三种操作方式。 （ABC）

A直操式（即直接操作方式）

B TAM间操式（中间电流互感器间操式）
C去分流间操式（去分流跳闸间操式）
35、欠电压保护主要用在（   ） （AB）

A提高过流保护的灵敏度     B在系统发生故障时切除不重要的电动机
36、低压断路器（自动开关）所配备的过电流脱扣器有（）（ABC）

A具有反时限特性的长延时电磁脱扣器，动作时间
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B延时时限分别为
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≤0.1s的瞬时脱扣器。
37、雷电危害包括（   ） （ABC）
A雷电流的热效应：金属熔化，烧断输电线，摧毁用电设备，甚至引起火灾、爆炸。
B雷电流的力效应：摧毁杆塔、建筑物、人畜。
C雷电压的击穿效应：闪络放电，高电压，击穿绝缘子，断路器跳闸。
38、节电的意义包括（   ） （ABC）
A缓和电力供需矛盾         B提高电能使用的经济效益
C加速工艺、设备的改造，促进技术进步
39、提高电动机运行效率的方法有（   ） （AB）
A合理选择电动机。    B合理使用电动机。
四、 多选题

1、符合下列哪几种情况时，电力负荷应为一级负荷?(   ) (A.C)
A.中断供电将造成人身伤亡时

B.中断供电将影响重要用电单位的正常工作时

C.中断供电将在经济上造成重大损失时

D.中断供电将造成大型影剧院等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱时

2、电力负荷应根据(   )进行分级。(A.B.C)
A.对供电可靠性的要求

B.中断供电在政治上所造成损失或影响的程度

C.中断供电在经济上所造成损失或影响的程度

D.中断供电将发生中毒.爆炸和火灾等的严重程度

3、下列哪些电源可作为应急电源?(   ) (A.B.D)
A.独立于正常电源的发电机组

B.供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路

C.风力发电设备        

D.蓄电池

4、符合下列哪些情况时，用电单位宜设置自备电源?(  ) (A.B.C.D)
A.需要设置自备电源作为一级负荷中特别重要负荷的应急电源时

B.设置自备电源较从电力系统取得第二电源经济合理时

C.第二电源不能满足一级负荷的条件时

D.所在地区偏僻，远离电力系统，设置自备电源经济合理时

5、允许中断供电时间为毫秒级的供电，可选用下列哪几种供电装置?(  ) (A.C.)
A.蓄电池静止型不间断供电装置

B.快速自启动的发电机组

C.柴油机不间断供电装置

D.蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置

6、在进行照明用电设备的负荷计算时，应按下列哪些规定计算设备功率?(  ) (B.C.D)
A.金属卤化物灯除灯泡的功率外，不必考虑镇流器的功率损耗
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B.低压卤钨灯除灯泡功率外，还应考虑变压器的功率损耗

C.白炽灯.高压卤钨灯按灯泡标出的额定功率计算设备功率

D.气体放电灯.金属卤化物灯除灯泡的功率外，还应考虑镇流器的功率损耗

7、下列有关负荷曲线的描述哪些是正确的?(  ) (A.C)      

A.负荷曲线是表示负荷随时间变化的坐标图形，在直角坐标内，纵坐标表示负荷，横坐标表示时间

B.负荷曲线是表示负荷随时间变化的直角坐标图形，纵坐标表示时间，横坐标表示负荷

C.负荷曲线通常是根据每隔0.5h的最大负荷来绘制的

D.负荷曲线只有有功负荷曲线一种

8、负荷计算应主要包括下列哪些内容?(  ) (A.B.C.D)
A.0.5h最大负荷的计算

B.尖峰电流的计算

C.一级.二级负荷的计算

D.季节性负荷的计算

9、负荷计算的方法宜按下列哪些原则选取?(  ) (A.B.C.D)
A.用电设备台数较多，各台设备容量相差不悬殊时，宜采用需要系数法

B.用电设备台数较少，各台设备容量相差悬殊时，宜采用二项式法

C.在方案设计阶段可采用单位指标法

D.在初步设计及施工图设计阶段，宜采用需要系数法

10、下列说法哪些是正确的?(  ) (A.C)      

A.成组的用电设备，越接近其额定容量运行时，需要系数越大

B.成组的用电设备，越接近其额定容量运行时，需要系数越小

C.成组的用电设备，越低于其额定容量运行时，需要系数越小

D.成组的用电设备，越低于其额定容量运行时，需要系数越大

11、有关需要系数的下列说法哪些是正确的?(  ) (B.D)
A.反复短时工作，或者连续运行但负荷不稳定的用电设备，需要系数相对较大

B.连续稳定运行的用电设备，需要系数相对较大

C.连续稳定运行的用电设备，需要系数相对较小

D.反复短时工作，或者连续运行但负荷不稳定的用电设备，需要系数相对较小

12、在下列关于电源及供配电系统的描述中哪些是正确的?(  ) (A.C)
A.高压配电线路应深入负荷中心

B.主要城区内的高压供电线路应主要考虑经济性，线路可远离负荷中心

C.根据负荷容量和分布，宜使总变电所和配电所靠近高压负荷中心，变电所靠近各自的低压用电负荷中心

D.根据供电区域的负荷容量，可将总变电所和配电所按照平均用电负荷密度均匀布置

13、实用短路电流计算方法有：(  ) (A.B.D)

A.标么制法计算方法         B.欧姆法计算方法

C.用电压除以电抗           D.短路容量计算方法

14、短路电流的危害：(  ) (A.C.D)

A.破坏绝缘烧毁线路或设备

B.对通信线路.自控信号造成干扰

C.造成电压下降生产混乱

D.造成电气设备机械损坏

15、计算短路电流的目的：(  ) (A.B.D)

A.校验保护电器(断路器，熔断器)的分断能力

B.校验保护装置灵敏度

C.确定断路器的整定值

D.校验开关电器或线路的动稳定和热稳定

16、短路电流近似计算时有哪些假定条件?(  ) (A.B.D)

A.短路时所有发电机电势的相位都相同

B.各磁路系统不饱和各元件的电抗不变

C.所有元件的电阻不考虑

D.变压器的励磁电流略去不计 

17、无限大容量系统主要特点：(  ) (A.B.C)    

A.远离发电机端

B.短路电流交流分量不衰减

C.系统电压不变

D.系统短路阻抗不变

18、有限容量系统主要特点：(  ) (A.B)

A.短路时系统电压下降

B.短路电流随电压变化

C.系统短路容量下降

D.系统阻抗下降

19、用标么制法计算稳态短路电流有效值可按下式计算：(  ) (A B)
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式中：
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——阻抗欧姆法

[image: image20.wmf]p

U

——平均电压


[image: image21.wmf]d

S

——短路容量

20、用欧姆法计算稳态短路电流有效值按下式计算：(  ) (C.D)
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式中：
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21、变压器低压出口处短路电流按下式计算：(  ) (A.B.C)
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式中：
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22、电动机反馈电流按下式计算：(  ) (A.B)      

A.
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式中：


[image: image47.wmf]PM

i

——电动机反馈电流

Kp——冲击系数

IrM——电动机总额定电流

KqM——电动机起动倍数

IqM——电动机起动电流

23、如下情况应计入电动机的反馈电流。(  ) (A.B)

A.当短路点附近所接电动机额定电流之和大于短路电流的1％时，即
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B.向电动机供电的电缆长度L(m)与其截面积Q(mm2)的比值L/Q< 0.5时

C.无限大容量时

D.变压器容量大于1000kVA时

24、如下情况可以不考虑电动机的反馈电流的影响。(  ) (A.B.C)

A.电动机至短路点经过的元件(线路)与电源系统至短路点经过的元件是同一元件时

B.短路电流持续时间大于0.01秒时

C.非对称短路时

D.远端短路即远离发电厂短路时

25、变压器电抗标么制法按下式计算。(  ) (A.D) 
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式中：

X*T——变压器电抗标么制法
Z*T——变压器阻抗标么制法
R*T——变压器电阻标么制法
26、输电线路电抗标么制法按下式计算。(  ) (A.D)      
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式中：

X*L——输电线路电抗标么制法
X——输电线路电抗欧姆法
Sj——基准容量MVA

Ss——系统短路容量MVA

Ur——额定电压kV

x0——每公里电抗Ω

L——线路长度km

27、输电线路电阻标么制法按下式计算。(  ) (B.D)
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式中：

R*L——输电线路电阻标么制法
R——线路电阻欧姆法Ω

Ur——额定电压kV

Ss——系统短路容量MVA

Sj——基准容量MVA

Uj——基准电压kV

ro——每公里电阻Ω

L——线路长度km

29、变压器电阻欧姆法按下式计算。(  ) (B.C)
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式中：

RT ——变压器电阻欧姆法
Sj——基准容量MVA

ST——变压器容量MVA

Ur——额定电压(线电压)kV

Ir——额定电流kA

ΔP——变压器短路损耗kW

uK％——变压器阻抗电压百分数

30变压器电抗欧姆法按下式计算。(  ) (A.D)
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式中：

XT——变压器电抗欧姆法Ω

ZT——变压器阻抗欧姆法Ω

RT——变压器电阻欧姆法Ω

31、输电线路电阻欧姆法按下式计算。(  ) (A.B.C)
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式中：

R——线路电阻欧姆法Ω

r0——线路每公里电阻Ω

L——线路长度km

S——导体截面mm2
v——导体导电率


[image: image73.wmf]r

——导体电阻率

32、低压熔断器的保护性能为：在额定频率和周围空气温度为20℃±5℃时，熔体应符合下列要求：(  ) (A.B.C.D)

A.熔体应能持续通过不超过其额定电流的任何电流

B.熔体应能承受正常使用时可能发生的过载

C.对于“g”熔体，当熔体承载不超过约定不熔断电流的任何电流时熔体不熔断；当熔体承载等于或大于约定熔断电流时，在约定时间内熔体熔断

D.对于“a”熔体，当熔体承载不超过K1In的电流时，在过载曲线所示的相应时间内熔体不熔化；当熔体承载的电流在K1In和是K2In之间，熔体可以熔化，只要弧前时间大于弧前时间一电流特性所示的值；当熔体承载的电流超过K2In，在包括燃弧时间一电流带范围内，熔体熔断

33、低压熔断器(  )或(  )。(B)或(C)

A.额定分断能力不低于6kA。

B.额定电压不超过1200V的工频交流电路。

C.额定电压不超过1500V的直流电路。

D.同微型熔断器的适用范围。

34、电力系统过电压有几种?(  ) (A.B.C.D)
A.正常运行时的工频过电压；    B.暂时过电压(工频过电压和谐振过电压)；

C.操作过电压；               D.雷电过电压。

35、对工频过电压采取的限制措施有：(  ) (A.B.C)
A.在线路上安装并联电抗器。

B.在线路上安装并联电容器。

C.限制系统的过电压：110kV～220kV系统一般不超过1.3p.u;3kV～10kV和35kV～66kV系统，一般分别不超过1.13p.u和
[image: image74.wmf]3

p.u。

D.避免110kV和220kV有效接地系统中偶然形成局部不接地系统，在低压侧有电源的110KV和220KV变压器不接地的中性点装设间隙。

36、防止谐振过电压的原则是：(  ) (A.B)
A.避免出现谐振过电压的条件下。

B.用保护装置限制其幅值和持续时间。

C.进行等电位联结。

D.进行电容器联结。

37、引起电力系统工频过电压原因主要有：(  ) (A.B.C)
A.接地故障；              B.甩负荷；

C.空载线路的电容效应；    D.雷电效应。

38、过电压类别较低的设备可在过电压类别较高的条件下使用，但必须将该处的过电压适当地降低，适当降低过电压措施有：(  ) (A.B.C.D)
A.过电压保护器件和具有隔离绕组的变压器；

B.具有(能分散、转移浪涌过电压能量的)多分支电路的配电系统；

C.能吸收浪涌过电压能量的电容；

D.能消耗浪涌过电压能量的电阻或类似的阻尼器件。

39、绝缘试验有下列几类：

1)短时(l min)工频试验；

2)(  )工频试险；

3)操作冲击试验；

4)(  )冲击试验；

5)陡波前冲击试验；

6)联合电压试验。

(B.C)
A.过电压   B.长时间   C.雷电  D.耐受

40、旷野中孤立的建筑物和建筑群中的(  )建筑物；建筑物的(  )、金属构架、钢筋混凝土结构等易受雷击。(B.C)
A.独立  B.高耸  C.金属屋顶  D.女儿墙

41、建筑物的防雷装置由接闪器、(  )、(  )组成。(A.B)
A.接地装置             B.引下线

C.电压保护器           D.连接导线

42、人工接闪器有避雷针、(  )、(  )、避雷环等几种。(B.C)
A.金属屋面        B.避雷带

C.避雷网          D.屋顶上永久性金属物

43、自然接闪器有金属屋面、(  )、(  )、屋顶上永久性金属物等几种。(B.C)
A.独立避雷针               B.金属构件

C.混凝土构件内钢筋         D.女儿墙

44、避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成，针长1m以下时，圆钢直径为(  )mm；钢管管径为(  )mm。(B.D)
A.10       B.12       C.15       D.20

45、避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成，针长1-2m时，圆钢直径为(  )mm；钢管管径为(  )mm。(B.D)
A.12       B.16       C.20       D.25

46、避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成，烟囱顶上的针，圆钢直径为(  )mm；钢管管径为(  )mm。(B.C)
A.15       B.20       C.40       D.50

47、避雷网和避雷带采用圆钢或扁钢，一般采用圆钢。圆钢直径不应小于(  )mm。扁钢截面不应小于(  )mm2，其厚度不应小于4mm。(A.D)
A.8        B.10       C.40       D.48

48、引下线宜采用圆钢或扁钢，宜优先采用圆钢。圆钢直径不应小于(  )mm。扁钢截面不应小于(  )mm2，其厚度不应小于4mm。(A.D)
A.8       B.10        C.40      D.48

49、引下线应沿建筑物外墙明敷，并经最短路径接地；建筑艺术要求较高者可暗敷，但其圆钢直径不应小于(  )mm，扁钢截面不应小于(  )mm2。(A.C)
A.10      B.12      C.80      D.100

50、埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于(  )mm。扁钢截面不应小于(  )mm2，其厚度不应小于4mm。(A.D)
A.10      B.12      C.80      D.100

51、人工垂直接地体的长度宜为(  )mm。人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于(  )m。(B.C)
A.2.0      B.2.5     C.0.5      D.0.8

52、在高土壤电阻率地区，降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用多支线外引接地装置，外引长度不应小于有效长度；接地体埋于较深的低电阻率土壤中；(  )；(  )。(D.B)
A.换盐  B.换土  C.换炭  D.采用降阻剂

53、防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时应采取下列措施之一。

1)水平接地体局部埋深不应小于(  )m；

2)水平接地体局部应包绝缘物，可采用(  )mm厚的沥青层；

3)采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设(  )厚的沥青层，其宽度应超过接地体(  )mm。

(A.C.C.B)
A.1m  B.2m   C.50-80mm   D.80-100mm

54、信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用以下两种基本形式的等电位连接网络：S型星形和M型网型结构。  当采用S型等电位连接网络时，信息系统的所有金属组件，除(  )连接点外，应与(  )接地系统的各组件有大于10KV、1.2/50μs的绝缘。(B.A)
A.共用  B.等电位  C.互相连接  D.焊接

55、电涌保护器必须能承受预期通过它们的雷电流，并应符合两个附加要求：通过电涌时的(  )，有能力熄灭在雷电流通过的(  )。(B.D)
A.感应电压            B.最大钳压

C.工频电流            D.工频续流

56、为了防止对设备产生工频干扰，对信息技术设备供电宜采用(  )。(A.B.C)
A.TN-S系统           B.TN-C-S系统

C.TT系统             D.TN-C系统

57、判断以下做法是否符合规范要求(  )。(A.D)
A.根据实际情况在TT系统中使用四极开关

B.根据实际情况在TN-C系统中使用四极开关

C.根据实际情况利用大地作为电力网的中性线

D.根据实际情况设置两个相互独立的接地装置

58、当采用安全超低压供电时，判断以下做法是否符合规范要求(  )。(C.D)
A.设备外露可导电部分直接接地

B.设备外露可导电部分通过PEN线与大地连接

C.采用双重绝缘的安全变压器

D.对于采用24～48V安全电压时应采取直接接触带电体的保护

59、埋设在地下的人工接地体，可采用(  )。(A.B.D)
A.水平敷设的厚度大于4mm扁钢带

B.垂直敷设的壁厚大于4mm的钢管

C.水平敷设的直径大于10mm的裸铝线

D.水平敷设的厚度大于6mm扁铜带

60、小接地短路电流系统发生单相接地时，一般不迅速切除接地故障。为减小接地装置的最大接触电势和最大跨步电势，可采用(  )。(A.D)
A.敷设高电阻率路面结构层

B.增大接地装置的面积

C.增加接地装置垂直部分的有效长度

D.深埋接地装置

61、一室外照明回路，为满足单相对地短路保护灵敏度要求设置了剩余电流保护，此时不应(  )。(C.D)
A.采用TN-S系统，PE线在每个灯具处重复接地且与灯具外露可导电部分连接

B.采用TT系统，灯具外露可导电部分直接接地

C.采用TN-C系统，PEN线在每个灯具处重复接地且与灯具外露可导电部分连接

D.采用TN-C-S系统，PEN线在每个灯具处重复接地后分为N线和PE线，PE线与灯具外露可导电部分连接

62、在规范中，用语“外露可导电部分’是指(  )。(A.B)
A.设备上能触及到的导电部分

B.正常情况下不带电，但是在基本绝缘损坏时可变为带电体的导电部分

C.非电气装置的组成部分中能触及到的导电部分

D.为防止可预见到的电气危险而设置的外壳

63、用电设备的接地类型按作用可以分为(  )。(C.D)
A.功能性接地           B.保护性接地

C.工作接地             D.保护接地

64、以下接地属于用电设备的保护性接地的有(  )。(A.B.C)
A.防电击接地          B.防雷接地

C.防静电接地          D.屏蔽接地

65、低压配电系统防电击保护中的间接接触保护可采用(  )。(A.B)
A.电气隔离                 B.双重绝缘

C.接地的局部等电位联结     D.遮拦和外护物保护

66、低压配电系统的防电击保护中直接接触保护可采用如下措施(  )。(A.B.D)
A.将带电体进行绝缘       B.采用阻拦物进行保护

C.采用电气隔离           D.用漏电电流动作保护装置作为后备保护

67、下列可以采用剩余电流动作保护的设备有(  )。(A.C.D)
A.由TT系统供电的设备       B.医院手术用电设备

C.浴室的电气设备            D.插座专用回路

68、通常情况下不应设置单相剩余电流保护器的有(  )。(B.D)
A.TN-S系统           B.TN-C系统

C.TN-C-S系统         D.IT系统

69、下列电气设备的外露可导电部分中必须设置保护接地的有(  )。(A.B)
A.手握式及移动式电器

B.配电屏的框架

C.安装在配电屏框架上的仪表

D.已采用绝缘场所保护的所有电气设备

70、建筑物内的总等电位联结导体应与下列可导电部分互相连接(  )。(A.B.C.D)
A.接地干线           B.自来水干管

C.燃气干管           D.空调干管

71、TN-C系统在采用过电流保护不能满足防电击要求时，可以采取(  )保护。(A.C.D)
A.增设局部等电位联结

B.采用漏电电流动作保护器

C.采用局部TT系统并设漏电电流动作保护器

D.防间接电击保护

72、接地电阻包括(  )。(A.B.C)
A.接地极的自电阻               B.接地极之间的互电阻

C.接地极与土壤之间的接触电阻   D.接地极与建筑物之间的接触电阻

73、接地装置由以下哪些部分构成(  )。(A.B.D)
A.接地极        B.接地线

C.保护线        D.接地极之间的连接导体

74、高土壤电阻率地区可以采取如下措施降低接地电阻(  )。(A.C.D)
A.换土                    B.均压

C.敷设水下接地网          D.深埋接地极

75、其建筑物内设一10/0.4KV变电所。已知变压器高压侧为经小电阻接地，低压侧采用TN系统，为防止由高压侧接地故障引起的电击事故可采取的措施有(  )。(B.C.D)
A.高压保护接地和低压系统接地共用接地装置

B.高压保护接地和低压系统接地分开独立设置

C.实行总等电位联结

D.建筑物外的TN系统改为局部TT系统

76、照明方式可分为：(  )。(A.B.C.D)
A.一般照明          B.分区一般照明

C.局部照明          D.混合照明

77、照明种类可分为：(  )。(A.C.D)
A.正常照明、应急照明

B.定向照明、重点照明、分区一般照明

C.值班照明、警卫照明

D.景观照明、障碍照明

78、现行的《建筑照明设计标准》GB50034-2004，适用于(  )。(A.B.D)
A.新建、改建的公共建筑      B.扩建的公共建筑

C.地下建筑工程              D.住宅的照明设计

79、照度标准以下系列分级正确的是：(  )lx。(B.C.D)
A.0.5、1、2、3、5、10        B.15、20、30、50、75、100

C.150、200、300、500、750    D.1000、1500、2000

80、在潮湿场所，应采用相应防护等级的(  )灯具。(A.D)
A.防水型       B.密闭型

C.开敞型       D.带防水灯头的开敞式

81、在爆炸性气体环境危险区域，固定式灯应选用(  )。(A.C)
A.隔爆型       B.防爆型

C.增安型       D.正压型

82、实施绿色照明的目的是(  )。(A.B.C)
A.节约能源            B.保护环境

C.提高照明质量        D.简化设计

83、绝色照明是要推广(  )的电光源、照明电器附件。(A.B.C.D)
A.效率高              B.寿命长

C.安全                D.性能稳定
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