工厂供电题库

三、 单选题

1、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压，厂区高压配电电压以及车间1000V以下的电压等级分别为（ A ）
A、35～220KV，6～10KV，220/380 V    B、10～35KV，3～6KV，220/380V

C、35～220KV，3～6KV，380/660 V        D、110～220KV，10～35KV，220/380V

2、电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高（  C  ）
A、2.5%                B、5%              C、10%            D、5% 或10%

3、发电机的额定电压一般高于同级电网电压（  B  ）

A、2.5%             B、5%          C、10%            D、5% 或10%

4、中性点不接地系统发生单相接地故障后，故障相电压为---，非故障相电压为---，系统线电压---，故障相接地电容电流为正常时的---倍（D）。

A、0，原来的[image: image57.png]


倍，变为相电压 ，2倍    B、0，不变，变为相电压，[image: image2.png]


倍

C、0，不变，不变，3倍                 D、0，原来的[image: image3.png]


倍，不变，3倍

5、在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是（  A  ）

    A．电压和频率



           B．电压和电流

C．有功损耗与无功损耗



   D．平均负荷与可靠性

6、在配电设计中，通常采用（  B ）的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。
A、20min        B、30min       C、60min       D、90min

7、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为（  A  ）左右的最大负荷电流。 

A、1～2s          B、5～6s          C、15～20s         D、30～40s 

8、在求计算负荷P30时，我们常将工厂用电设备按工作情况分为：（  C    ）

A、金属加工机床类，通风机类，电阻炉类

B、电焊机类，通风机类，电阻炉类

C、连续运行工作制，短时工作制，断续周期工作制

D、一班制，两班制，三班制                
9、工厂供电中计算负荷P30的特点是（  D  ）

A、真实的，随机变化的                B、假想的，随机变化的

C、真实的，预期不变的最大负荷         D、假想的，预期不变的最大负荷

10、电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为(   D   )时的有功功率。 

A、15％   B、25％   C、50％    D、100％
11、吊车电动机组的功率是指将额定功率换算到负载持续率为(  B  )时的有功功率。
A、15％   B、25％   C、50％    D、100％
12、用电设备台数较少，各台设备容量相差悬殊时，宜采用（   A  ），一般用于干线.配变电所的负荷计算。
A、二项式法    B、单位面积功率法   C、需要系数法  D、变值需要系数法
13、用电设备台数较多，各台设备容量相差不悬殊时，国际上普遍采用_______，来确定计算负荷。（  C ）
A、二项式法    B、单位面积功率法   C、需要系数法  D、变值需要系数法

14、中断供电将造成人身伤亡，政治、经济上造成重大损失，重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是（ A ）

       A．一级负荷



       B．二级负荷 

       C．三级负荷



       D．四级负荷

15、若中断供电将在政治、经济上造成较大损失，如造成主要设备损坏、大量的产品报废、连续生产过程被打乱，需较长时间才能恢复的电力负荷是（  B ）                                             

       A．一级负荷



       B．二级负荷 

       C．三级负荷



       D．四级负荷

16、在进行三相对称短路电流的计算时，引入了无穷大容量电力系统的概念，其前提条件是工厂总安装容量小于本系统总容量的：(  D  )。

A、1/20             B、1/30         C、1/40           D、1/50

17、电力线路发生短路时一般会产生危害效应有(   C   )

A、电磁效应、集肤效应       B、集肤效应、热效应 
C、电动效应、热效应         D、电动效应、电磁效应
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18、下图是短路的形式，说明表述不正确的是（  D   ）
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A．图a三相对称性短路、图e两相接地的两相短路、图f一相接地的两相短路
   B．图a三相对称性短路、图c单相接地性短路、图d单相非接地性短路
   C．图b两相不接地性短路、图e两相接地的两相短路、图f一相接地的两相短路 

D．图d单相接地性短路、图e一相接地的两相短路、图f两相接地的两相短路
19、下图是短路的形式，说明表述正确的是（  B  ）
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A．图a三相对称性短路、图e一相接地的两相短路、图f两相接地的两相短路
 B．图a三相对称性短路、图c单相接地性短路、图d单相非接地性短路
 C．图b两相不接地性短路、图e一相接地的两相短路、图f两相接地的两相短路 

D．图d单相接地性短路、图e一相接地的两相短路、图f两相接地的两相短路
20、工厂总降压变电所的选位原则是：（ D ）。

A、靠近电源端                  B、靠近负荷端

C、位于厂区中心                D、尽量靠近负荷中心，同时亦要考虑电源进线方向

21、电压互感器的二次侧额定电压为---，使用时要注意二次侧不能----。（ C ）

A、50V ，短路                          B、100V，开路

C、100V ，短路                         D、50V，开路

22、电流互感器的二次侧额定电流为---，使用时要注意二次侧不能---。（ B ）

A、50A ，短路                          B、5A，开路

C、5A ，短路                           D、50A，开路

23、工厂供电系统中常用的母线制为：（ C ）。

A、单母线制，双母线制          B、双母线制 ，双母线加旁路母线制

C、单母线制，单母线分段制      D、双母线分段制，双母线加旁路母线制

24、常见的高压开关设备有：----、---和---；其中---必须和高压熔断器配合来切除短路故障。（ A ）

A、高压隔离开关，高压负荷开关，高压断路器，高压负荷开关

B、高压断路器，高压负荷开关，自动空气开关，高压断路器

C、自动空气开关，刀闸开关，高压负荷开关，高压负荷开关

D、自动空气开关，高压负荷开关，高压隔离开关，高压隔离开关

25、常见的电流互感器的接线方式有：（ A ）

A、星形（两相V形、三相），两相一继电器式，一相一继电器式

   B、三相Y形接线，两相三继电器V形，一相一继电器式

   C、一相一继电器式，两相两继电器式，三相三继电器式

   D、一相一继电器式，两相一继电器差接式，三相两继电器式

26、常见的电压互感器的接线方式有：（ A ）

A、一个单相电压互感器，两个单相电压互感器接成V/V形，三个单相电压互感器接成Y0/Y0形；三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△（开口三角〕形

   B、一个单相电压互感器，两个单相电压互感器接成V/V形，三个单相电压互感器接成Y0/Y0形

   C、一个单相电压互感器，两个单相电压互感器接成V/V形，三个单相三绕组电压互感器接成Y0/Y0形

   D、一个单相电压互感器，两个单相电压互感器接成V/V形，三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△（开口三角〕形
27、继电保护装置的三相两继电式接线方式具有（ A ）
A．三个电流互感器配两个过电流继电器。
B．三个电压互感器配两个过电压继电器。
   C．三个电流互感器配两个过电压继电器。
D．三个电压互感器配两个过电流继电器。
28、下列不属于工厂供电电力系统测量仪表测量目的的是（ C
）

A．计费测量，即主要是计量用电单位的用电量。
B．对供电系统的运行状态、技术指标分析所进行的测量。
C．对供电系统的时间进行监视。 

D．对交、直流回路的绝缘电阻、三相电压是否平衡等进行监视。

29、电弧是一种强烈的电游离现象，产生与维持经历以下四个过程（ C  ）

   A．弱电发射、强电场发射、碰撞游离、热游离

B．热电发射、强磁场发射、碰撞游离、热游离 

C．热电发射、强电场发射、碰撞游离、热游离 

D．弱电发射、强磁场发射、碰撞游离、热游离

30、按经济电流密度选择导线截面是从什么角度出发的(   D  )。

A、导线的允许温升                    B、投资费用最小

C、年运行费用最小                    D、投资与运行费用的综合效益

31、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的，导线截面选择过小则会出现（ D ）

    A．有色金属的消耗量增加。

B．初始投资显著增加

    C．电能损耗降低 

D．运行费用电压电能损耗大；难以保证供电质量。
32、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的，导线截面选择过大则会出现（
 D
）

    A．运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。

B．难以保证供电质量和增加运行费用。

    C．可能会出现接头温度过高而引起事故。 

D．有色金属的消耗量增加，初始投资显著增加。

33、某一段电力线路两端电压的向量差称为---，线路两端电压的幅值差称为---，而工厂用电设备上所加的电压偏离电网额定电压的幅度称为---。(  D  )

A、电压损失，电压降，电压偏移        B、电压偏移，电压降，电压损失

C、电压降，电压偏移，电压损失        D、电压降，电压损失，电压偏移

34、高压电力线路接线方式中，变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电，沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链串型树干式和低压链式的接线方式是（ B ）
    A．放射式接线
 
               B．树干式接线

    C．环状式接线



        D．开环式接线

35、高压电力线路接线方式中，由变配电所高压母线上引出的每路高压配电干线上，沿线支接了几个车间变电所或负荷点的接线方式为（ B ）
A．放射式接线
 
               B．树干式接线 

    C．环状式接线



        D．开环式接线

36、高压电力线路接线方式中，实质上是两端提供的树干式接线的接线方式为（  C ）

A．放射式接线
 
             B．树干式接线 

      C．环形接线


             D．开环式接线

37、定时限过流保护动作值是按躲过线路__________电流整定的。（ A
）
A．最大负荷   B．三相短路  C．两相短路电流   D．未端三相短路最小短路电流.
38、工厂高压线路的定时限过电流保护装置的动作具有（ A ）
A．短路电流超过整增定值时，动作时间是固定的。

B．动作时间与短路电流大小成反比。

       C．短路电流超过整增定值就动作。 

D．短路电压超过整增定值时，动作时间是固定的

39、工厂高压线路的反时限过电流保护装置的动作具有（ A ）

A．动作时间与短路电流大小成反比。 

B．短路电流超过整增定值时，动作时间是固定的。

       C．短路电流超过整增定值就动作。 

D．短路电压超过整增定值时，动作时间是固定的

40、工厂供电装置中，显示断路器在事故情况下工作状态的属于（  A  ）

A．断路器位置信号
     B．信号回路 

      C．预告信号
            D．事故信号
41、在一次设备出现不正常状态时或在故障初期发出的报警信号。值班员可根据（  C  ）及时处理。

A．断路器位置信号
 
    B．信号回路 

      C．预告信号

           D．事故信号

42、显示断路器在事故情况下的工作状态，此外还有事故音响信号和光字牌的属于（  D   ） 

A．断路器位置信号
 
    B．信号回路 

      C．预告信号

           D．事故信号
43、一级负荷的供电电源(   )由两个电源供电。(C)
A.宜    B.可    C.应    D.不应

44、允许中断供电时间为(   )以上的供电，可选用快速自启动的发电机组。(B)
A.10s  B.15s  C.20s  D.30s

45、应急电源与正常电源之间(  )采取防止并列运行的措施。(D)
A.宜   B.应该   C.可以   D.必须

46、同时供电的两回及以上供配电线路中的一个回路中断供电时，其余线路应能满足(   )的用电。(C)
A.全部一级负荷   

B.部分一级负荷

C.全部一级负荷及二级负荷

D.全部一级负荷及一级负荷中特别重要的负荷

46、供电系统应简单可靠，同一电压供电系统的配电级数不宜多于(  )。(B)
A.一级  B.两级  C.三级  D.四级

47、供配电系统的设计，除一级负荷中特别重要的负荷外，(  )按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计。(D)
A.必须   B.严格  C.可以   D.不应

48、级负荷对供电的要求是(  )。(D)
A.由一回6kV及以上专用架空线供电

B.由两路高压电源供电

C.由两路低压电源供电   

D.无特殊要求

49、对于一级负荷中特别重要的负荷(  )。(D)
A.可由两路电源供电

B.可不由两路电源供电

C.必须由两路电源供电

D.除由两个电源供电外，尚应增设应急电源

50、二级负荷的供电系统，宜由(  )供电。(A)
A.两回线路   B.一回线路

C.可靠线路   D.专用线路

51、在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷的供电系统可由一回6kV及以上专用的电缆供电，而且应采用两根电缆组成的线路供电，其每根电缆应能承受(     )的二级负荷。(D)
A.50％  B.80％  C.90％  D.100％

52、一级负荷中特别重要的负荷，除由两个电源供电外，尚应增设应急电源，并(   )将其他负荷接入应急供电系统。(C)
A.可以  B.不宜  C.严禁  D.适度

53、在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回(   )专用的架空线路或电缆供电。(C)
A.380／220V及以上  B.3kV及以上

C.6kV及以上        D.10kV及以上

54、允许中断供电时间为(    )的供电，可选用蓄电池静止型不间断供电装置.蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。(B)
A.秒级  B.毫秒级  C.微秒级  D.纳秒级

55、中断供电将导致主要设备损坏.大量产品报废.连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复.重点企业大量减产时，该类用电负荷为(  )。(C)
A.一级负荷              B.一级负荷中的特别重要负荷

C.二级负荷              D.三级负荷

56、中断供电将造成大型影剧院.大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱时，该类用电负荷为(  )。(B)
A.一级负荷             B.二级负荷  
C.三级负荷             D.一级负荷中特别重要的负荷

57、中断供电将造成重大设备损坏.重大产品报废.用重要原料生产的产品大量报废时，该类用电负荷为(  )。(A)
A.一级负荷             B.一级负荷中特别重要的负荷

C.二级负荷             D.三级负荷

58、中断供电将造成人身伤亡时，该类用电负荷为(  )。(A)
A.一级负荷             B.二级负荷   
C.三级负荷             D.一级负荷中特别重要的负荷

59、当中断供电将发生中毒.爆炸和火灾等情况，或在特别重要场所不允许中断供电时，该类用电负荷为(  )。(D)
A.一级负荷            B.二级负荷   
C.三级负荷            D.一级负荷中特别重要的负荷

60、中断供电将在政治.经济上造成重大损失时，该类用电负荷为(  )。(A)
A.一级负荷            B.二级负荷   
C.三级负荷            D.一级负荷中特别重要的负荷

61、中断供电将影响重要用电单位的正常工作时，该类用电负荷为(  )。(B)
A.一级负荷            B.二级负荷   
C.三级负荷               D.一级负荷中特别重要的负荷

62、中断供电将影响有重大政治.经济意义的用电单位的正常工作时，该类用电负荷为(  )。(A)
A.一级负荷            B.二级负荷   
C.三级负荷            D.一级负荷中特别重要的负荷

63、中断供电将在政治经济上造成较大损失时，该类用电负荷为(  )。(B)
A.一级负荷            B.二级负荷   
C.三级负荷            D.一级负荷中特别重要的负荷

64、计算负荷是一个假想的持续性负荷，其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应(  )。(B)
A.差别很大            B.相等

C.不相等              D.无法比较

65、在配电设计中，通常采用(  )的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。(B)
A.20min             B.30min  
C.60min             D.90min

66、用电设备台数较多.各台设备容量相差不悬殊时，宜采用(  )，一般用于干线.配变电所的负荷计算。(C)
A.二项式法           B.单位面积功率法

C.需要系数法         D.变值需要系数法

67、用电设备台数较少，各台设备容量相差悬殊时宜采用(    )，一般用于支干线和配电屏(箱)的负荷计算。(A)
A.二项式法    B.单位面积功率法

C.需要系数法  D.变值需要系数法

68、对于3台及2台用电设备的计算负荷，(   )。(A)
A.取各设备功率之和

B.取各设备功率之和再乘以0.8的系数

C.取各设备功率之和再乘以0.85的系数

D.取各设备功率之和再乘以0.99的系数

69、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为(  )左右的最大负荷电流。(A)

A.1s      B.5s       C.15s      D.30s

70、断续或短时工作制电动机的设备功率，当采用需要系数法或二项式法计算时，是将额定功率统一换算到负载持续率为(  )时的有功功率。 (B)

A.15％    B.25％     C.50％     D.100％

71、电焊机的设备功率是指将额定功率换算到负载持续率为(   )时的有功功率。(D)
A.15％    B.25％     C.50％     D.100％

72、成组用电设备的设备功率，(    )。 (C)

A.应包括备用设备 

B.应包括部分备用设备

C.不应包括备用设备

D.应将备用设备乘以一定的系数后计入

73、在负荷计算中，单相负荷应均衡分配到三相上，当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷总容量的(  )时，全部按三相对称负荷计算。(A)        

A.15％    B.20％     C.25％     D.30％

74、在负荷计算中，当单相负荷的总容量超过计算范围内三相对称负荷总容量的(  )时，应将单相负荷换算为等效三相负荷，再与三相负荷相加。(B)
A.10％    B.15％     C.20％     D.30％

75、当采用需要系数法计算负荷时，应将配电干线范围内的用电设备按类型统一划组。配电干线的计算负荷为各用电设备组的计算负荷之和再乘以(  )。(C)
A.需要系数              B.计算系数

C.同时系数              D.换算系数 

76、当采用需要系数法计算负荷时，变电所或配电所的计算负荷，为各配电干线计算负荷之和再乘以(  )。(B)
A.换算系数              B.同时系数

C.需要系数              D.计算系数

77、在计算等效三相负荷时，如果既有线间负荷又有相负荷，应先将线间负荷换算为相负荷，然后各相负荷分别相加，选取最大相负荷乘(    )倍作为等效三相负荷。(C)
A.1.2       B.
[image: image4.wmf]3

       C.3       D.3
[image: image5.wmf]3


78、在相同的有功功率及无功功率条件下，加入电容补偿后的计算电流比不加入电容补偿所对应的计算电流(  )。(B)
A.大        B.小       C.相等     D.无法确定

79、采用二项式法计算负荷时，应将计算范围内的所有设备统一划组，(  )。(B)
A.并应逐级计算        B.不应逐级计算

C.应逐级计算与统一计算相结合

D.以逐级计算为主

80、在计算等效三相负荷时，如果只有线间负荷，则单台时的等效三相负荷取线间负荷的(  )倍。 (A) 
A.
[image: image6.wmf]3

        B.3       C.3
[image: image7.wmf]3

      D.
[image: image8.wmf]33
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81、在计算等效三相负荷时，如果只有线间负荷，则多台时的等效三相负荷取最大线间负荷的3倍加上次大线间负荷的(  )倍。(D)
A.
[image: image9.wmf]3

        B.3       C.3
[image: image10.wmf]3

      D.
[image: image11.wmf]33
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82、在计算等效三相负荷时，如果只有相负荷，则等效三相负荷取最大相负荷的(     )倍。 (B)

A.
[image: image12.wmf]3

         B.3       C.3
[image: image13.wmf]3

      D.
[image: image14.wmf]33
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83、进行负荷计算时，整流器的设备功率是指其(     )。(D)
A.整流后的输入功率        B.整流后的输出功率

C.额定输出功率            D.额定交流输入功率

84、在设计供配电系统时，对于(  )，应考虑一电源系统检修或故障的同时，另一电源系统又发生故障的严重情况，此时应从电力系统取得第三电源或自备电源。(B)
A.一级负荷                B.一级负荷中的特别重要负荷

C.一级负荷及二级负荷      D.二级负荷

85、当在主体建筑中有一级负荷时，与其有关的主要通道照明为(  )。(A)
A.一级负荷                B.二级负荷

C.三级负荷                D.一级负荷中特别重要的负荷

86、通常当变压器负荷率不大于85％时，其有功功率损耗可概略估算为(  )。(A)
A.ΔPT≈(0.01～0.02)S30kW    B.ΔPT≈(0.07～0.08)S30kW

C.ΔPT≈(0.1～0.2)S30kW      D.ΔPT≈(0.2～0.3)S30kW

87、通常当变压器负荷率不大于85％时，其无功功率损耗可概略估算为(  )。(D)

A.ΔQT≈(0.25～0.3)S30kvar     B.ΔQT≈(0.2～0.25)S30kvar

C.ΔQT≈(0.15～0.2)S30kvar     D.ΔQT≈(0.05～0.08)S30kvar

88、高压系统短路电流计算时电路应是在什么状态?(  ) (B)

A.短路过程状态                B.正常运行状态

C.切换过程状态                D.起动过程状态

89、计算高压系统短路电流时宜采用的计算方法：(  ) (B)

A.欧姆法计算法                 B.标么制法计算法

C.用电压除以电阻               D.短路容量法

90、低压(0.4kV)系统短路电流计算宜采用的计算方法：(  ) (B)

A.标么制法计算法               B.欧姆法计算法

C.用电压除以电阻               D.短路容量法

91、220／380V电压的名称是什么?(  ) (B)

A.额定电压                     B.标称电压

C.平均电压                     D.最高电压

92、10kV配电系统的基准电压宜选用什么电压?(  ) (B)

A.10kV       B.10.5kV      C.11kV      D.1.5kV

93、写出短路电流
[image: image15.wmf]K
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的名称。(  ) (B)

A.对称短路电流初始值(有效值)    B.稳态短路电流有效值

C.短路冲击电流峰值              D.次暂态短路电流有效值

94、远端(远离发电厂)短路，当短路电路中电阻较小即
[image: image16.wmf]K
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时，冲击系数K取1.8,则冲击电流峰值(  )。(C)   

A.ip＝1.51
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              B.ip＝1.84
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C.ip＝2.55
[image: image20.wmf]K

I

              D.ip＝1.09
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式中：
[image: image22.wmf]K

R

——短路电路中总电阻值    
[image: image23.wmf]K

X

——短路电路中总电抗值

95、变压器电阻标么制法按下式计算。(  ) (A)

A.
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式中：

R*T——变压器电阻标么制法     Sd——基准容量MVA

SN——变压器容量MVA          UN——额定电压(线电压)kV

IN——额定电流kA             △P——变压器短路损耗kW

96、变压器阻抗标么制法按下式计算。(  ) (B)

A.
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式中：

Z*T——变压器阻抗标么制法      uK％——变压器阻抗电压百分数

UN——额定电压kV              SN——变压器额定容量MVA

△P——变压器短路损耗kW       Sd——基准容量MVA

97、电力系统电抗标么制法按下式计算。( ) (B)

A.
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式中：

X*s——系统电抗标么制法
Sj——基准容量MVA

Uj——基准电压kV

Ss——系统短路容量MVA

99、变压器阻抗欧姆法按下式计算。(  ) (A)        

     A.
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式中：

ZT——变压器阻抗欧姆法         uK％——变压器阻抗电压百分数

UN——额定电压kV

SN——变压器额定容量MVA       △P——变压器短路损耗kW

S30——基准容量MVA

100输电线路电抗欧姆法按下式计算。(  ) (A)

A.X=X0L                  B.
[image: image40.wmf]S
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式中：

X——线路电抗Ω            X0——线路每公里电抗Ω

L——线路长度Km            S——导体截面


[image: image43.wmf]r

——导体电阻率

101、电力系统电抗欧姆法按下式计算。(  ) (B)

A. 
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式中：

XS——系统电抗欧姆法        UN——基准电压kV

SN——基准容量MVA

102、带熔断器的断路器为(  )。(C)
A.由断路器和熔断器组合而成的单个电器，其三相或单相熔断器和三相或单相断路器串联而成

B.由断路器和熔断器组合而成的单个电器，短路保护由熔断器完成，其它功能由断路器完成

C.由断路器和熔断器组合而成的单个电器，其每一相均由一个熔断器和断路器的一极串联而成

D.由断路器和熔断器组合而成的电器，两部分相当独立

103、根据我国规范的规定，下列答案中只有一个名称是规范用词，它是(  )。(A)
A.空气断路器              B.空气开关

C.自动开关                D.框架式断路器

104、断路器是一种机械开关电器,它(  ) (D)
A.能接通.承载.分断正常电路条件下的电流，也能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通.承载一定时间和分断电流，能在电路电压非正常时(例如，低电压.过电压)切断电路，还能在电路漏电时切断电路或报警

B.能接通.承载.分断正常电路条件下的电流，也能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通.承载一定时间和分断电流的,能在电路电压非正常时(例如，低电压.过电压)切断电路，具有其它保护.报警功能

C.能接通.承载.分断正常电路条件下的电流，也能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通.承载一定时间和分断电流的，具有其它保护.报警功能

D.能接通.承载.分断正常电路条件下的电流，也能在规定的非正常电路条件(例如短路)下接通.承载一定时间和分断电流。

105、下面四种叙述有一个不准确，请指出：(  )。(C)
A.万能式断路器具有绝缘衬垫的框架结构底座和所用构件组成一个整体，并具有多种结构形式和各种用途的断路器

B.塑料外壳式断路器又称为模压外壳式断路器，它具有一个用模压绝缘材料制成的外壳，将所有构件组装成一个整体的断路器

C.插入式断路器一般应有连接.试验.隔离三个位置

D.抽屉式断路器是插入式断路器的一种。在插入时有专门的断路器支持机构，即使插入触头在分开位置上，该机构也能把断路器支持住，并保持有安全的隔离距离。抽屉式断路器一般应有连接.试验.隔离三个位置

106、抽屉式断路器一般应有(  )。(B)
A.连接.隔离.分断三个位置      B.连接.试验.隔离三个位置

C.连接.试验.分断三个位置      D.连接.分断.隔离三个位置

107、限流断路器(  )。(A)

A.分断时问短得足以使短路电流达到其预期峰值前分断

B.使短路电流比其预期短路电流低

C.在短路时，限流线圈内感应电流抵消了部分短路电流

D.在短路时，拉长了短路电流的波形，降低了短路电流对电路和电器的冲击。

108、下面哪种叙述不正确?(  ) (C)

A.空气断路器为触头在自由空气中断开和闭合的一种断路器。

B.真空断路器是触头在高真空的壳内断开和闭合的一种断路器。

C.空气断路器名称不规范。

D.SF6断路器是触头在充满SF6气体的壳内断开和闭合的一种断路器。

109、关于低压断路器的额定短路接通能力，下面有一种叙述是错误的。(  ) (B)

A.断路器的额定短路接通能力是由具体产品标准或制造厂规定的，指在规定的电压.额定频率以及一定的功率因数(或时间常数)下断路器能够接通的电流值，用最大预期电流峰值表示。

B.在短路时，断路器只需要分断故障回路，不需要接通回路，故不存在“断路器额定短路接通能力”的指标。

C.对于交流断路器的额定短路接通能力，应不小于相应的额定短路分断能力和系数n的乘积。

D.对于直流，假定稳态短路电流是常数，断路器的额定短路接通能力应不小于额定短路分断能力。

110、断路器额定短时耐受电流与时间有关，“短时”至少为：(    )。(D)

A.0.5s   B.0.1s   C.0.25s   D.0.05s

111、正常情况下，用电单位用电设备大于(  )时，就以高压方式供电。(C)

A.160kVA               B.160kW

C.250kVA               D.250kW

112、需要正确识别色彩和显色性要求较高的房间，应选用下述何种光源(  )。(D)

A.金属卤化物           B.钠灯

C.荧光灯               D.白炽灯

112、在商店照明设计中，不宜采用：(  )。(D)

A.白炽灯               B.卤钨灯

C.荧光灯               D.高压汞灯

113、在有调光要求的剧场.影剧院应选用下述何种光源：(  )。(A)

A.白炽灯               B.荧光灯

C.钠灯                 D.金属卤化物灯

114、除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外，接闪器应热(  )或涂漆。在腐蚀性较强的场所，尚应采取加大其截面或其他防腐措施。(C)
A.镀铜       B.镀镍       C.镀锌      D.镀铬

115、建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为(  )类。(C)
A.一         B.二         C.三        D.四

116、独立避雷针的杆塔、架空避雷线的端部和架空避雷线的各支柱处应至少设(  )引下线。(A)
A.一根      B.二根       C.三根       D.四根

117、独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置，每一根引下线的冲击接地电阻不宜大于(  )Ω，在土壤电阻率高的地区，可适当增大冲击接地电阻。(D)
A.1.0       B.4         C.5         D.10

118、防雷电感应的接地装置和电气设备接地装置共用，其工频接地电阻不应大小(  )Ω。(D)
A.1.0       B.4         C.5         D.10

119、防直击雷的接地装置应围绕建筑物敷设成环形接地体，每根引下线的冲击接地电阻不应大于(  )Ω，并应和电气设备接地装置及所有进入建筑物的金属管道相连，此接地装置兼作防雷电感应之用。(B)
A.5        B.10         C.15        D.20

120、每根引下线的冲击接地电阻不应大于(  )Ω。防直击雷接地宜防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地体，并宜与埋地金属管道相连。(C)
A.4        B.5          C.10        D.12

121、当建筑物或房间的大空间屏蔽是由诸如金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件组成时，这些构件构成一个格栅形大空间屏蔽，穿入这类屏蔽的导电金属物应就近与其做(       )连接。(B)
A.共用接地    B.等电位    C.互相    D.焊接

122、每幢建筑物本身应采用(   )接地系统。(A)
A.共用        B.等电位    C.互相连接     D.焊接

123、当电源采用TN系统时，从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用(   )系统。(B)
A.TN-C-S      B.TN-S      C.TN-C         D.TN

124、铜或镀锌钢等电位连接带的截面不应小于(  )mm2。(B)
A.40          B.50        C.80           D.100

125、在建筑物进线处和其他防雷区界面处的最大电涌电压，即电涌保护器的最大钳压加上其两端引线的感应电压应与所设系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。为使最大电涌电压足够低，其两端的引线应做到(  )。(B)
A.最长       B.最短      C.无限制        D.适当

126、在不同界面上的各电涌保护器还应与其相应的能量承受能力相(  )。(B)
A.同         B.一致      C.区别          D.异

127、IT系统当发生相对其设备外露可导电部分短路时，其短路电流为(  )。(D)
A.单相短路电流        B.三相短路电流

C.零序电流            D.电容电流

128、有爆炸和火灾危险的场所，其供电系统的接地型式不应采用(  )。(C)
A.IT系统             B.TT系统

C.TN-C系统           D.TN-S系统

129、对医院手术室等有不间断供电要求的场所，其供电系统的接地型式宜为(   )。(A)
A.IT系统             B.TN-C-S系统

C.TN-C系统           D.TN-S系统

130、对医院手术室等采用IT系统供电的场所，应设置(  )作为故障报警。(B)
A.剩余电流保护器     B.绝缘监视装置

C.电压监视装置       D.单相电流表

131、TT系统自变配电室引出后，中性线(  ) (B)
A.在进户处重复接地          B.不应重复接地

C.可与PE线合并设置         D.不应配出

132、低压配电系统的接地形式中，TN系统和TT系统的共同点是(  ) (A)
A.电源侧一点直接接地

B.电源侧一点经大电阻接地

C.受电侧设备外露可导电部分直接接地

D.受电侧设备外露可导电部分经接地的电源中性点接地

133、低压配电系统的接地形式中，TT系统和IT系统的共同点是(  )。(C)
A.电源侧一点直接接地

B.电源侧一点经大电阻接地

C.受电侧设备外露可导电部分直接接地

D.受电侧设备外露可导电部分经接地的电源中性点接地

134、低压配电系统的接地形式中，TN系统中两个字母的含义为(  )。(A)
A.T表示电源侧一点直接与大地连接，N表示受电设备外露可导电部分通过接地的电源中性点接地

B.T表示电源侧一点经电阻与大地连接，N表示受电设备外露可导电部分通过接地的电源中性点接地

C.T表示电源侧一点直接与大地连接，N表示受电设备外露可导电部分通过不接地的电源中性点接地

D.T表示电源侧一点经电阻与大地连接，N表示受电设备外露可导电部分通过不接地的电源中性点接地

135、35KV以下高低压共用接地装置，其接地电阻的最大允许值为(  )。(B)
A.1欧姆               B.4欧姆  

C.10欧姆              D.30欧姆

136、下列导体可以做自然接地极的是(  )。(A)
A.建筑物基础钢筋      B.埋地自来水管道

C.埋地煤气管道        D.电缆金属裸包铠甲

137、接地装置的冲击接地电阻与工频接地电阻的关系是(  )。(B)
A.前者总是大于后者    B.前者总是小于后者

C.两者总是相等        D.两者大小无法确定

138、 TT系统中，当采用普通变压器为安全超低压供电时，下列哪个做法是错误的(  )。(B)
A.变压器二次侧接地

B.变压器二次侧不接地

C.变压器金属外壳与一次回路的保护线连接

D.变压器一次侧设具有自动切断电源的保护

139、如图所示的等电位联结示意图中，已知B为总接地端子、M为外露导电部分、C为装置外导电部分、P为金属水管干管、T为接地极，则1和2分别表示的是(  )。(D)
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A.接地线和局部等电位联结线

B.接地线和总等电位联结线

C.保护线和局部等电位联结线

D.保护线和总等电位联结线

140、为防止电气火灾而设置的漏电电流保护装置，其动作电流为(  )。(D)
A.6～10mA     B.30mA     C.100mA     D.300～500mA

141、同一建筑物内的低压系统工作接地、电气装置外露可导电部分的保护接地及防雷保护接地共用同一接地装置时，接地装置接地电阻最大允许值应为(  )。(B)
A.三者的最大值         B.三者的最小值

C.三者的平均值         D.无法确定

142、对于游泳池的安全保护，除采取总等电位联结外，还应采取哪些保护措施(  )。(A)
A.进行辅助等电位联结                B.采用不接地的局部等电位联结

C.采用非导电场所的间接接触保护      D.采用阻拦物的直接接触保护

143、下列哪些装置可用于IT系统的第一次接地故障保护(  )。(C)
A.隔离变压器           B.过电流防护电器

C.绝缘监测器           D.漏电电流动作保护装置

144、下列电气设备的外露可导电部分中严禁保护接地的有(  )。(D)
A.配电屏的框架              B.手握式电器

C.电力线路的金属保护管      

D.采用不接地局部等电位联结保护方式的电气设备

145、照明方式可分为：(  )。(B)
A.一般照明、分区一般照明、应急照明、室外照明

B.一般照明、分区一般照明、局部照明、混合照明

C.一般照明、应急照明、室外照明、保证工作照明

D.应急照明、局部照明、混合照明、室外照明

146、照明种类按(  )划分。(A)
A.常照明、应急照明、值班照明、警卫照明、景观照明和障碍照明

B.正常照明、应急照明、值班照明、景观照明、重点照明、局部照明

C.正常照明、应急照明、泛光照明、重点照明、航空障碍标志灯

D.正常照明、应急照明、局部照明、混合照明、安全照明

147、当不适合装设(  )或采用混合照明不合理时，宜采用一般照明。(C)
A.值班照明          B.分区一般照明

C.局部照明          D.定向照明

148、当某一工作区需要高于一般照明照度时，可采用(  )。(B)
A.值班照明          B.分区一般照明

C.局部照明          D.定向照明

149、在一个工作场所内不应只装设(  )。(C)
A.一般照明          B.分区一般照明

C.局部照明          D.定向照明

150、当正常照明因故障熄灭后，对需要确保人员安全疏散的出口和通道，应装设(  )。(B)
A.安全照明           B.疏散照明

C.定向照明           D.值班照明

151、当正常照明因故障熄灭后，对需要确保正常工作或活动继续进行，应装设(  )。(C)
A.安全照明           B.疏散照明

C.备用照明           D.值班照明

152、当正常照明因故障熄灭后，对需要确保处于危险之中的人员安全的场所，应装设(  )。(A)
A.安全照明           B.疏散照明

C.备用照明           D.值班照明

153、光源色温小于3300K时 ，其色表特征为(  )。(A)
A.暖     B.冷     C.中间     D.较冷

154、源色温大于5300K时，其色表特征为(  )。(B)
A.暖     B.冷     C.中间     D.较冷

155、长期工作或停留的房间场所，照明光源的显色指数Ra不宜小于(  )。(D)
A.50     B.60     C.70     D.80

156、在爆炸性气体环境危险区域1区，指示灯具不适用的为哪种型式?(  ) (C)
A.隔爆型          B.防爆型

C.增安型          D.正压型

157、应急照明灯应设玻璃或其他(  )制作的保护罩。(B)
A.木材      B.非燃材料     C.易燃材料     D.塑料

158、三相照明线路各相负荷的分配，宜保持平衡，在每个分配电盘中最大与最小相负荷电流差不宜超过(  )。(B)
A.25％      B.30％         C.35％         D.40％

159、在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中规定，照明系统中的每一单相回路，不宜超过(  )。(住宅除外) (C)
A.25A       B.10A          C.16A          D.20A

160、为改善气体放电灯的(  )，可将其同一或不同灯具的相邻灯管分别接在不同相别的线路上。(B)
A.不易同时开启          B.频闪效应

C.启动慢的因素          D.照明均匀度

161、光源在空间各个方向上的光强分布称为配光，表示配光的分布状态的曲线称为(  )。(A)
A.配光曲线              B.等照度曲线

C.亮度曲线              D.光强曲线

162一个实际光源的总光通量，可通过测量各个方向上的(  )进行换算并求和得到。(D)
A.光通量                B.照度值

C.反射量                D.光强值

163、由于光源的光通衰减、灯具积尘和房间表面污染而引起的照度值降低，在计算照度时应计入(  )。(B)
A.同时使用系数           B.维护系数

C.灯具效率               D.灯具寿命

164、墙、顶、地的(     )对照度有影响。(C)
A.效率                   B.利用率

C.反射率                 D.折射率
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