工厂供电题库

二．判断题（正确打√，错误打×）

1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。（√ ）

2、 有一台设备，在其以9分钟一个周期的工作中，电动机只工作短短的30秒，它是短时工作制。 （×）

3、工厂供电系统运行是的实际负荷并不等于所有用电设备额定功率之和。（√）

4、对于只接单台电动机或电焊机的支线，其尖峰电流不等于其起动电流。（× ）

5、在三相系统中，三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。（× ）

6、熔断器的文字符号是FU，低压断路器的文字符号是QK。（×）

7、在选择中性线截面时，一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。（√）

8、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。（× ）

9、变配电所的送电操作，要按照母线侧隔离开关（或到开关）、负荷侧隔离开关（或刀开关）、断路器的合闸顺序依次操作。（√）

10、中性点不接地系统单相接地电容电流为正常运行是每相对地电容电流的
[image: image1.wmf]3

倍。（×）

11. 火力发电厂其能量转换过程是：燃料的化学能--热能—机械能—电能。
12. 接地电阻越大越好。（×）
13. 系统发生单相接地时完好的两相对地电压由原来的线电压降低到相电压。（×）

14. 工厂供电系统中，变压器功率损耗包括铁耗和铜耗两部分。（×）
15. 短路的后果很严重，只要加强平时的检查就可以避免。（×）                  

16. 变压器油在变压器中起绝缘和冷却的作用。（√）

17. 高压设备发生接地时户内不得接近故障点4m以内，室外不得接近故障点
8m以内。（√）

18. 电流互感器在工作时二次侧不允许开路。（√）

19. 当周围空气温度超过30度时，就不允许变压器满负荷运行了。（×）

20.变压器阻抗电压是指当变压器一次侧短路时，以额定频率的电压施加另一侧绕组的端子上并使其流过额定电流时所施加的电压。（√）

21.巨大的短路电流通过电气设备时，只会产生电动效应。（× ）

22.两台变压器并联运行容量应尽量相同或接近，其最大容量和最小容量之比一般不超过3：1。（√）

23.变配电所中的操作电源是直流电源。（× ）

24.高压隔离开关没有专门的灭弧装置，因此不允许带负荷操作。（√）
25.电压不同的线路同杆架设时，电压较低的应架设在上面，电压较高的线路应架设在下面。（×）
27、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。（√）

28、 有一台设备，在其以9分钟一个周期的工作中，电动机只工作短短的30秒，它是短时工作制。 （×）
29、工厂供电系统运行是的实际负荷并不等于所有用电设备额定功率之和。（√）

30、对于只接单台电动机或电焊机的支线，其尖峰电流不等于其起动电流。（×） ）

31、在三相系统中，三相短路在中性点直接接地系统中发生的概率最高。（×）
32、熔断器的文字符号是FU，低压断路器的文字符号是QK。（×）
33、在选择中性线截面时，一般三相四线制线路的中性线截面应不小于相线截面的50%。（√）

34、工厂6~10kV供电系统属于大电流接地系统。（×）
35、变配电所的送电操作，要按照母线侧隔离开关（或到开关）、负荷侧隔离开关（或刀开关）、断路器的合闸顺序依次操作。（√）

36、中性点不接地系统单相接地电容电流为正常运行是每相对地电容电流的
[image: image2.wmf]3

倍。（×）
37、因整个线路允许10％的电压降，故发电机的额定电压高于线路额定电压10％。（×）

38、单相短路电流只用于单相短路保护整定及单相短路热稳定度的校验。（×）
39、尖峰电流Ipk是考虑设备工作持续时间为5s的短时最大负荷电流。（×）

40、当发生三相短路时电力系统变电所馈电母线上的电压基本保护不变。（√）

41、普遍用二项式法计算负荷比用需用系数法更接近实际电力负荷。（×）

42、有一台设备，在其以9分钟一个周期的工作中，电动机只工作短短的30秒，它是短时工作制。 （×）

43、对TN系统，其中所有外露可导电部分均接在公共PE线或PEN线上，因此无所谓保护接地电阻问题。（×）

44、反时限过流保护的特点在于，在同一线路不同点短路时，由于短路电流不同，其保护的动作时限也不同。（√）

45、变电所控制盘上的红灯表示断路器在断开位置，绿灯表示在合闸位置。（√）

46、防雷保护间隙只适用于室外且负荷不重要的线路上（×）

47、电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。（√）
48、电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。（√）
49、变电，包括升压变电、降压变电。（√）
50、电网的作用是将电能从发电厂从输送、并分配到电能用户。（√）
51、电网由电力线路、变配所组成。（√）
52、电力线路按其架设方法可分为架空线路和电缆线路。（√）
53、变配所是配电所的别称。（×）
54、配电所是改变电压的地方。（×）
55、变电所是分配电能的地方。（×）
56、电能最大的用户是同步电动机。（×）
57、电网额定电压是指线路的额定电压。（√）
59、负载的额定电压与线路的额定电压不同。（×）
59、变压器原边接线路时额定电压与线路额定电压不同。（×）
60、变压器原边接发电机时额定电压与发电机的不同。（×）
61、线路的额定电压是指线路首端、末端的平均电压。（√）
62、同一电压线路一般允许的电压偏差是±10%。（×）
63、电力系统的中运方式分为中点接地、中点不接地两大类。（√）
64、中点接地系统的可靠性较好。（×）
65、中点不接地系统的经济性较差。（√）
66、中性点不接地系统包括中点不接地、中点经阻抗接地两种。（√）
67、小电流接地方式包括中点不接地一种。（×）
68、大电流接地方式包括中点接地一种。（√）
69、中点不接地系统发生单相接地时，两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。（√）
70、中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时，其他两相对地电压不会升高到线电压。（×）
71、中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时，其他两相对地电压不会升高到线电压。（×）
72、我国3～66千伏的电力系统特别是3～10千伏系统，大多数采用中性点接地的运行方式。（×）
73、我国110千伏以上的电力系统，一般采用中性点直接接地的运行方式。（√）
74、工厂供电系统由变配所、线路、负载三者组成。（√）
75、配电所的功能是接受和分配电能，不改变电压。（√）
76、变电所的功能的是先接受电能，再改变电压，最后分配电能。（√）
77、工厂供电课程的任务是讲解中小型工厂的电能供应。（√）
78、工厂供电课程的主要功能是使学生掌握中小型工厂供电系统的组成原理、设计计算。（√）
79、当电源电压为35千伏以上时，工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。（√）
80、工厂低压配电一般采用220/380V，其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备，而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。（√）
81、中线也叫零线。（√）
82、零线与地线是不同的。（√）
83、零线是工作用的，地线是保护用的。（√）
84、零线在正常时是带电的。地线在正常时是不带电的。（√）
85、变压器是工厂供电系统中最重要的一次设备。（√）
86、变压器由铁心和绕组两部分组成。（√）
87、电力变压器的额定容量与铭牌容量不同。（×）
88、电流互感器原边匝少径粗，副边匝多径细。（√）
89、电压互感器原边匝少副边匝多。（×）
90、电流互感器副边可以开路。（×）
91、电容器的功能是降低功率因数。（×）
92、并联补偿的电力电容器大多采用星形接线。（×）
93、并联电容器在工厂供电系统中的装设位置，有高压集中、低压集中、低压分散三种方式。（√）
94、熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。（√）
95、隔离开关允许带负荷操作。（×）
96、高压负荷开关能断开短路电流。（×）
97、GIS是指气体绝缘开关设备（Gas-Insulated Switchgear)。它将一座变电站中除变压器以外的一次设备，包括断路器、隔离开关、接地开关、电压互感器、电流互感器、避雷器、母线、电缆终端、进出线套管等，组合成一个整体。（√）
98、自复式熔断器通常与低压断路器配合使用，甚至组合为一种电器。（√）
99、刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。（√）
100、低压负荷开关具有带灭弧罩刀开关和熔断器的双重功能。（√）
101、低压断路器俗称自动开关。它既能带负荷通断电路，又能在短路、过负荷和低电压（或失压）时自动跳闸，其功能与高压断路器类似。（√）
102、继电器返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。（√）
103、变配所、网构、厂网三者之间的关系： 变配所、线路按照网构构成厂网。（√）
104、一回线路和一台变压器组成一个单元，称为线变组接线，也称单元接线。（√）
105、桥形接线实际上就是将两回线变组单元的高压侧，用一个断隔组合连起来。（√）
106、单母接线的所有进出线均连在一条母线上。（√）
107、一般的中小型工厂多采用双母线接线。（×）
108、工厂户外的电力线路多采用架空线路。（√）
109、架空线路中的导线，一般不采用裸导线。（×）
110、放射式意味着从高压母线引出的一条高配线，只连接一个负荷点。（√）
111、树干式意味着从高压母线引出的一条高配线，不只连接一个负荷点。（√）
112、从高压母线引出两条高配线，每条高配线的负荷都呈树干式结构。把两个树杪相连，就构成环式结构。（√）
114、89树干式结构的特点是可靠性好。（×）
115、环式结构的特点是可靠性差。（×）
116、把用电特点（用途、工作制、相数）都相同的用电设备归为一组，称为用电设备组。（√）
117、负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。（√）
118、年荷曲线一定是单调上升的。（×）
119、负荷换算的原则是换算前后最大线电流相同。（√）
120、短时工作制设备的负荷也需要换算。（×）
121、如果单相设备的总容量不超过三相设备总容量的15％，则不论单相设备如何连接，均可作为三相平衡负荷对待，即不用换算。（√）
122、半小时年荷曲线上的峰值负荷称为计算负荷。（√）
123、准确确定计算负荷是不可能的。原因有（）
124、二项系数法用于单组的公式为：
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125、如知道工厂年产量，则将年产量乘上单位产品耗电量即可得到工厂全年需电量W(单位为kWh)。（√）
126、对于正在设计时的工业企业，我们用计算负荷（即年最大负荷）来计算功率因数，称为最大负荷时的功率因数。（√）
127、短路故障的最严重后果是大面积停电。（√）
128、短路是指相相之间、相地之间的不正常接触。（√）
129、短路的原因，就是绝缘破坏的原因。（√）
130、无限大电源系统的特点是：线路发生短路时，馈电母线电压不变。（√）
131、短路时电流可以突增。（×）
132、由于电路中存在着电感，在短路发生时，电感要产生一个与
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方向相反的感生电流，以维持短路瞬间电路中的电流和磁链不突变。这个反向电流就是短路电流的非周期分量
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133、短路全电流瞬时值
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之峰者称冲击电流瞬时值，用
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表示。（√）
135、供电系统的短路电流大小与系统的运行方式无关。（×）
136、电力系统的电阻相对于电抗来说很小，可忽略不计。（√）
137、高压供电系统回路中各元件的电抗占主要成分，电阻可忽略不计。（√）
138、一般来讲，为校验高压侧设备，应选高压母线为短路计算点；为校验低压侧设备，应选低压母线为短路计算点。（√）
139、短路计算的关键是：短路计算点的选择。（√）
140、按标么制法进行短路计算时，一般先选定基准容量Sd和基准电压Ud。（√）
141、电力系统的电抗标么值
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142、无限大容量电力系统三相短路电流周期分量（即稳态分量）有效值的标么值为：
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143、三相短路电流周期分量有效值计算公式为：
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144、短路计算标幺法的步骤与欧姆法的步骤不同。（×）
145、两相短路电流主要用于相间短路保护的灵敏度校验。（√）
146、单相短路电流主要用于单相短路保护的整定及单相短路热稳定度的校验。（√）
147、短路时，电源旋转磁场突然消失，电动机的反电势失去外加电源的制约，成为电源，向短路点反馈电流。（√）
148、电缆必须校验其短路动稳定。（×）
149、负荷计算是为了落实设备的额定工作状态。短路计算是为了落实设备的短路面临状态。（√）
150、设备选校的一般原则是：按负荷选择，按短路校验。（√）
151、S9-800/10,表示三相、油浸式、自然冷却、无载调压、铜绕组、9号性能、800千伏安、高压绕组电压等级10kV的变压器。（√）
152、变压器台数的确定原则是：可靠性要求高的，或者负荷变化大的，选2台；否则选1台。（√）
153、为了保证精度误差不超过规定值，互感器二次侧负荷S2应不大于二次侧额定负荷S2N。（√）
164、电压互感器PT的额定副边电压一般为100伏。（√）
165、低压就地补偿的补偿范围最大、补偿效果最好，应予优先采用。但投资较大。(对)

166、并联电容补偿的电容电压选择原则是：电容器的额定电压不高于装设低点的线路额定电压。（×）
167、熔体额定电流IN·FE应不小于线路的计算电流I30。（√）
168、熔断器的额定电流不高于它所安装熔体的额定电流。（×）
169、断路器的过流脱扣器额定电流IN·OR应大于等于线路的计算电流。（√）
170、断路器的热脱扣器的额定电流应小于等于线路的计算电流。（×）
171、导线或电缆截面按经济电密选择，可使线路的年行费用最小。（√）
172、按发热温度选择三相系统中的相线截面时，应使其允许载流量Ial不小于通过相线的计算电流I30。（√）
173、工厂内10KV以下线路的截面，通常按经济电密选择。（√）
174、一般线路的最大压损不超过线路额定电压的5%，称之为线路的允许压损。（√）
175、母线都用支柱绝缘子固定在开关柜上，因而无电压要求。（√）
176、工厂常用的电光源按发光原理分为热辐射光源和气体放电光源两大类。（√）
177、空气较干燥和少尘的室内场所，可采用开启型的各种灯具。（√）
178、我国一般采用220/380V三相四线中点直接接地的交流网络，提供照明电源。（√）
179、电压偏差对照明影响不十分明显。（×）
180、照明线路可采用熔断器、低压断路器进行短路或过负荷保护。（√）
181、电流继电器是由电流互感器的一次线圈供电。（×）
182、电流互感器的10%误差曲线，是指互感器的电流误差最大不超过10%时，一次侧电流对其额定电流的倍数
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的关系曲线。（√）
183、电磁式电流继电器的电流-时间特性是定时限特性。（√）
184、GL型感应式电流继电器在工厂供电系统中应用不广泛。（×）
185、继电保护装置的操作电源要求非常可靠，以便在故障情况下，装置能可靠地动作。（√）
187、定时限是指：电流继电器本身的动作时限是固定的，与通过它的电流大小无关。（√）
188、速断保护的动作电流应按本段线路末端在最小允许方式下发生短路的短路电流来整定。（×）
189、工厂1000V以上供电系统采用的是电源中性点不接地系统或称小电流接地系统。（√）
190、车间变压器保护首先可考虑用熔断器保护或采用熔断器与负荷开关配合保护。（√）
191、瓦斯（气体）继电器能反映变压器外部故障。（×）
192、通常工厂小电流接地系统的母线保护，可采用两相式接线。（√）
193、所谓不完全母线差动保护就是只在有电源的回路（变压器、分段断路器、同步调相机等）上装设电流互感器。这种接法很适用于工厂变（配）所进线少、馈电回路多的情况。（√）
194、决定熔体熔断时间和通过其电流的关系的曲线t=f(I)称为熔断器熔体的安秒特性曲线。（√）
195、熔断器之安秒特性曲线是线性的。（×）
196、内部过电压种类包括操作过电压、谐振过电压。（√）
197、防雷系统由迎雷器、引下线和接地器组成。（√）
198、滚球法是指：将一个半径为hr的球，沿地面向避雷针滚动，当球面碰到针尖时即停止滚动。此时，球面与针尖有一个接点，球面与地面有一个切点。接点与切点之间有一段圆弧。把该圆弧绕避雷针旋转360度，得到一个曲锥，该曲锥就是避雷针的保护范围。（√）
199、避雷器功能是防护雷电冲击波。（√）
200、电离消雷器由电离器、引下线和接地器组成。（√）
201、多雷区的变配所，除设置避雷针、避雷线、避雷器外还应选用防雷变压器。（√）
202、避雷针宜装设独立的接地装置。（√）
203、埋入大地与土壤直接接触的金属物体，称为接地体或接地极。（√）
204、接地体可分为自然接地体、人工接地体。（√）
205、接地电阻约等于接地体的散流电阻。（√）
206、电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。（√）
207、电源开关在附近时，应迅速地切断有关电源开关，使触电者迅速地脱离电源。（√）
208、加强设备的维护和检修，并提高检修质量和使用效率，这也是合理利用电能的重要方面。（√）
209、自然功率因数是指用电设备在没有安装专门的人工补偿装置（移相电容器、调相机等）情况下的功率因数。
210、提高自然功率因数，是改善功率因数的基本措施。（√）
211、每补偿1kvar无功功率，在系统中引起有功损耗减少的数值称为无功当量。
212、变压器在铁损与铜损相等时，效率达到最大值，此时的负荷系数，称为经济负荷系数。（√）
213、效率ηd和功率因数cosφ的乘积，称为有效效率。（√）
214、工厂企业较多采用电容器的串联补偿。（×）
215、电容性负荷过大，会引起电压升高，带来不良影响。（√）
216、安装电容器时，应使它的端电压尽可能接近其额定电压。（√）
217、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。    （√）

218、电网（线路）的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。（√）
219、需要系数是P30（全年负荷最大的工作班消耗电能最多的半个小时平均负荷）与Pe（设备容量）之比。                        （√）

220、二项式系数法适用于计算设备台数不多，而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。                         （√）

221、连续工作制是在恒定负荷下运行时间长到足以达到热平衡状态的一种工作制。     （√）

222、短时工作制是停歇时间长于运行时间，设备可冷却到周围介质温度的一种工作制。     （√）

223、断续周期工作制是间歇工作周期一般不超过10分钟的一种工作制（√）

224、年最大负荷 Pmax （半小时最大负荷P30 ）是全年负荷最大的工作班内，半小时消耗电能最大的平均功率    （√）
225、平均负荷Pav 是电力负荷在一定时间t内平均消耗的功率，也就是电力负荷在该时间t内消耗的电能Wt除以时间t的值（√）

226、负荷系数（负荷率）KL是平均负荷Pav,与其最大负荷Pmax的比值（√）

227、计算负荷是通过负荷的统计计算求出的、用来按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值（√）

228、尖峰电流Ipk是指持续时间1-2S的短时最大负荷电流（电动机起动时出现）（√）

229、短路是不同电位导电部分之间的低阻抗短接，金属性短路 （√）

230、实际中超过用户供电系统容量50倍的电力系统即称为无限大容量系统（ √ ）
231、短路电流周期分量ip是短路后电路阻抗突然减小很多倍，按欧姆定律应突然增大很多倍的电流。（√）
232、短路电流非周期分量inp是因短路电路存在电感，楞次定律感生的用以维持短路初瞬间（t=0）电路电流不致突变的一个反向抵消inp(0)，且按指数函数规律衰减电流。（√）
233、短路全电流ik 是短路电流周期分量ip与短路电流非周期分量inp之和。（√）
234、短路冲击电流ish 是短路后经半个周期（0.01秒），短路全电流ik 达到的最大值（√）
235、短路稳态电流i∞是短路电流非周期分量inp衰减完毕的短路电流。（√）
236、次暂态电流即短路电流在短路后第一个周期的周期分量有效值（√） 
237、短路保护的交流操作电源一般可以取自电压互感器。    （×）

238、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。     （√）

239、高压隔离开关（QS）：隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修没有灭弧装置，不能接通和切断负荷电流。（√）
240、高压隔离开关（QS）的功能：隔离高压电源；倒闸操作；接通和断开较小电流。（√）
241、高压隔离开关能通断一定负荷电流，过负荷时可自动跳闸。  （×）
242、高压负荷开关是隔离高电压电源保证电气设备和线路安检。（×）
243、影响多台变压器并联运行的主要因素是环流。            （√）

244、测量变压器绕组的绝缘电阻摇表一般应使用1000-2500V。 （√）
245、电压互感器虽有熔断器保护，但仍需校验动、热稳定定度。（×）

246、影响多台变压器并联运行的主要因素是环流。            （√）

247、影响多台变压器并联运行的主要因素是电压。            （×）

248、影响多台变压器并联运行的主要因素是电流。            （×）

249、影响多台变压器并联运行的主要因素是阻抗。            （×）

250、影响多台变压器并联运行的主要因素是容量。            （×）

251、影响多台变压器并联运行的主要因素是频率。            （×）

252、电弧是电气设备运行中电路分断，空气电离发生弧光物理现象（√）
253、产生电弧的内因是触头本身及触头周围介质含有大量可被游离的电子。（√） 

254、产生电弧的外因是当分断的触头间存在足够大的外施电压的条件下，其间的介质就会强烈游离形成电弧（√）

255、电弧游离方式的热电发射是触头分断电流时，阴极表面由于大电流逐渐收缩集中，而出现炽热的光斑，温度很高，触头表面分子外层电子吸收足够的热能，发射到触头间隙，形成自由电子。（√）
256、电弧游离方式的高电场发射是触头分断初，电场强度很大，触头表面的电子可被强拉出去，进入触头间隙，形成自由电子（√）
257、电弧游离方式的碰撞游离：触头间隙强大的电场，使电子高速移向阳极，碰撞中性质点，使其电子游离出来，形成正、负离子，越来越多引起“雪崩”，大浓度引起电弧（√）
258、电弧游离方式的热游离：高温电弧使中性质点电子游离出来，形成正、负离子（√）
259、熄灭的电弧条件：去游离率>游离率（√）
260、交流电弧每一个周期要暂时熄灭两次，一般要几个周期。（√）
261、真空断路器灭弧只要半个周期，同等条件下交流电弧比直流电弧容易熄灭。（√）

262、低压断路器 既能带负荷通断，又能在短路、过负荷和失压等时自动跳闸的开关。（√） 

263、为识别相序，三相交流系统中裸导线的涂色B相涂成绿色。 （√）

264、为识别相序，三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。    （√）

265、为识别相序，三相交流系统中裸导线的涂色C相涂成红色。    （√）

266、为识别相序，三相交流系统中裸导线的涂色N线、PE线涂成淡蓝色。    （√）

267、为识别相序，三相交流系统中裸导线的涂色PE线涂成黄绿色。    （√）

268、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度（√）

269、信号回路是指示一次电路设备运行状态的二次回路。（√）

270、断路器位置信号是指示一次电路设备运行状态的二次回路。（×）
271、信号回路是显示断路器正常工作位置状态。一般红灯(符号RD)亮示断路器在合闸位置；绿灯(符号GN)亮示断路器在分闸位置（×）
272、断路器位置信号是显示断路器正常工作位置状态。一般红灯(符号RD)亮示断路器在合闸位置；绿灯(符号GN)亮示断路器在分闸位置（√）
273、预告信号表示在工厂电力供电系统的运行中，若发生了某种故障而使其继电保护动作的信号。                               （×）

274、事故信号表示供电系统运行中，若发生了某种异常情况，但不要求系统中断运行，只要求给出示警信号。                     （×） 

275、事故信号：显示断路器在事故情况下的工作状态。一般是红灯闪光表示断路器自动合闸；绿灯闪光表示断路器自动跳闸。此外还有事故音响信号和光字牌等。（√）
276、预告信号：在一次设备出现不正常状态时或在故障初期发出的报警信号。值班员可根据预告信号及时处理。（√）
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