工厂供电题库

一．填空题
1、工厂供电的基本要求：安全、可靠、优质、经济。

2、发电厂按其所利用的能源不同，主要分为水力发电、火力发电、和核能发电。、3、电力系统的中性点运行方式：中性点不接地的电力系统、中性点经消弧线圈接地的电力系统、中性点直接接地或低阻接地的电力系统。 
4、低压配电系统的接地型式有：TN系统、TT系统和IT系统。

5、工厂自备电源有柴油发电机组自备电源；交流不停电电源（UPS）。
6、衡量电能质量的基本参数：频率、电压。
7、电压偏差：电气设备的端电压与额定电压之差 。
8、工厂电力负荷按照对可靠性的要求分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。
9、工厂用电设备的工作制分为连续运行工作制，短时工作制，断续周期工作制
10、负荷曲线：用电设备功率随时间变化关系的图形。

11、计算负荷P30：全年负荷最大的工作班内，消耗电能最大的半小时的平均功率。
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12、尖峰电流　  是指持续时间1-2S的短时最大负荷电流。
13、发电厂（发电站）：将自然界蕴藏的各种一次能源转换为电能(二次能源)的工厂。

14、短路是指不同电位的导电部分包括导电部分对地之间的低阻抗短接。
15、短路的形式有三相短路、两相短路、单相短路和两相接地短路。
16、无限大容量电力系统：是馈电母线电压保持恒定，没有内部阻抗，容量无限大的系统，或容量为用电设备容量50倍以上系统。

17、工厂供电中，短路计算方法一般采用： 欧姆法、标幺制法 。
18、次暂态电流：即短路后第一个周期的短路电流的周期分量

19、电力线路及设备发生短路后产生危害效应有：电动效应、热效应 。
20、变电所担负着从电力系统受电，经过变压，然后配电的任务。 
21、配电所担负着从电力系统受电，然后配电的任务。 
22、电弧是电气设备运行中因分断电路空气电离发生弧光的一种物理现象。

23、电弧的主要影响：延长了电路的开断时间；电弧高温烧坏开关的触头。

24、变配电所中承担输送和分配电能任务的电路称为一次电路：（主电路、主接线、主回路）。
25、变配电所一次电路中所有的设备称为一次设备或一次元件。

26、一次设备分类：变换设备、控制设备、保护设备、补偿设备、成套设备。
27、高压熔断器是电路电流超过规定值并经一定时间，使其熔体熔化而分断电流、断开电路的保护电器

28、高压隔离开关（QS）：隔离高压电源、保证设备和线路的安全检修没有灭弧装置，不能接通和切断负荷电流。 
41、高压隔离开关（QS）的功能：隔离高压电源，保证其他设备和线路的安全检修。
29、高压负荷开关（QL）能通断一定的负荷电流和过负荷电流，不能切断短路电流故障。30、高压断路器（QF）能通断正常负荷电流，分断短路电流。

31、低压一次设备：用来接通或断开1000V以下的交流和直流电路的电气设备。 

32、低压断路器能带负荷通断电路，又能在短路、过负荷和失压等时自动跳闸。 

33、电流互感器接线方案有一相式接线、两相V形，两相电流差接线、三相Y形接线

34、电压互感器接线方案有一个单相电压互感器；两个单相电压互感器接成V/V形；三个单相电压互感器接成Y0/Y0形；三个单相三绕组电压互感器或一个三相五芯柱三绕组电压互感器接成Y0/Y0/△（开口三角〕形。

35、负荷指示图：是将电力负荷按一定比例用负荷圆的形式指示在工厂或车间的平面图上。  

36、导线和电缆选择条件要按照发热条件、电压损耗、经济电流密度、机械强度。

37、导线和电缆允许载流量是在规定的环境温度条件下，导线能够连续承受而不致使稳定超过允许值的最大电流。

38、经济电流密度是线路年运行费用接近于最小，而适当考虑节约有色金属的导线截面。  

39、前后熔断器之间的选择性配合要求线路在发生故障时，靠近故障点的熔断器首先熔断，切断故障部分

40、变压器的差动保护主要是利用故障时产生的不平衡电流来动作的。

41、高压负荷开关（QL）须与高压熔断器串联借助熔断器切除短路电流。

42、工厂供电，也称工厂配电，是指工厂所需电能的供应和分配。

43、35kV进线的工厂，只经车间变电所的配电变压器直接降为低压用电设备所需的电压的供电方式，称为高压深入负荷中心的直配方式。

44、配电所的任务是接受电能和分配电能，不改变电压。
45、变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。
46、供电系统中的母线，又称汇流排，其任务是汇集和分配电能。
47、风力发电的缺点是风能的能量密度较小，因此单机容量不大；而且具有随机性和不稳定性的。
48、在电力系统正常情况下，工频的频率偏差一般不得超过±0.5Hz。
49、工厂供电系统提高电能质量主要是提高电压质量。
50、高压开关设备和控制设备的额定电压按其允许的最高工作电压来标注，即其额定电压不得小于它所在系统可能出现的最高电压。
51、发电机额定电压按规定应高于同级电网（线路）额定电压5%。
52、电力变压器二次绕组侧供电线路较长，则其二次绕组额定电压应比相连电网额定电压高10%。
53、电力变压器二次绕组直接供电给高低压用电设备时，其二次绕组额定电压只需高于电网额定电压5%。
54、电压偏差是指给定瞬间设备的端电压Ｕ与设备额定电压ＵＮ之差对额定电压ＵＮ的百分值。
55、在电力系统正常运行情况下，用电设备端子处的电压偏差允许值无特殊规定时为士5%。

56、Dyn11联结组三相配电变压器可有效抑制3次及3的整数倍次的高次谐波。

57、三相不平衡的主要原因是三相负荷不平衡所引起的。

58、三相电压允许不平衡度正常允许2%，短时不超过4%。

59、工厂供电的电压，主要取决于当地电网的供电电压等级，同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。
60、在同一输送功率和输送距离条件下，供电电压越高，则线路电流越小。
61、在相同电压等级和截面积相同条件下，电缆比架空导线输送功率大，输送距离远。
62、在相同电压等级和截面积相同条件下，电缆比架空导线输送功率大，输送距离远。是因为电缆的阻抗更小。

63、工厂采用的高压配电电压通常为10kV。

64、工厂的低压配电电压，一般采用220/380V。

65、目前660V电压只限于采矿、石油和化工等少数企业中采用，1140V电压只限于井下采用。

66、小接地电流系统是指电源中性点不接地和中性点经阻抗接地的电力系统。

67、中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时，完好的两相对地电压升高为原对地电压的（
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）倍。
68、中性点不接地的电力系统发生单相接地故障时，单相接地电容电流为系统正常运行时相线对地电容电流的3倍。
69、中性点经消弧线圈接地的电力系统发生单相接地故障时，完好的两相对地电压升高到线电压。
70、低压配电系统按接地型式分为TN系统、TT系统和IT系统。

71、TN系统又分TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统。

72、TN-S系统的N线与PE线全部分开，
73、保护线（PE线）用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。
74、我国的居民住宅等对安全要求较高的场所现在广泛采用TN-S系统。

75、IT系统主要用于对连续供电要求较高及有易燃易爆危险的场所，特别是矿山、井下等场所的供电。

76、一级负荷中，当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷，以及特别重要场所不允许中断供电的负荷，应视为特别重要的负荷。

77、一级负荷应由在安全供电方面互不影响的两条电路供电。
78、一级负荷中特别重要的负荷，除 “双重电源”供电外，还必须增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统。

79、负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形。

80、用电设备的计算负荷，是指用电设备从供电系统中取用的半小时最大负荷
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81、二项式法适于确定设备台数较少而容量差别较大的低压干线和分支线的计算负荷。

82、100kVA及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。
83、工厂供电系统中，三相短路电流最大，因此它造成的危害也最为严重。
84、电力系统中，发生单相短路的可能性最大，发生三相短路的可能性最小。
86、短路全电流是短路电流周期分量
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与非周期分量
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之和。
87、短路冲击电流为短路全电流中的最大瞬时值。

88、在无限大容量系统中，同一地点的两相短路电流为三相短路电流的0.866倍。

89、电力变压器的主要功能是升高或降低电力系统的电压，以利于电能的合理输送、分配和使用。

89、工厂变电所大多采用油浸式变压器，高层建筑大都采用干式被变压器。

90、常用6～10kV配电变压器有Yyn0（即Y/Y0-12）和Dyn11（即
[image: image5.wmf]D

/Y0-11）两种常用的联结组。

91、防雷变压器通常采用Yzn11联结组。
92、车间变电所主变压器的单台容量，一般不宜大于1000kVA（或1250kVA）。
93、并列运行的变压器容量应尽量相同或相近，其最大容量与最小容量之比，一般不能超过3:1。
94、电流互感器在工作时其二次侧不得开路，电压互感器在工作时其二次侧不得短路。

95、高压隔离开关不允许带负荷操作。
96、高压隔离开关有户内和户外两大类。
97、高压负荷开关的断流灭弧能力有限，只能分断一定的负荷电流和过负荷电流。
98、高压断路器按其采用的灭弧介质分，常用的有油断路器、真空断路器、六氟化硫（SF6）断路器以及压缩空气断路器等。
99、SN10-10型高压少油断路器其断流容量S oc）分，有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型，Ⅰ型S oc=300MVA，Ⅱ型S oc=500MVA，Ⅲ型S oc=750MVA。

100、SF6断路器与油断路器比较，SF6断路器具有断流能力大、灭弧速度快、绝缘性能好和检修周期长等优点，适于频繁操作，且无易燃易爆危险；
101、SF6断路器主要用于需频繁操作及有易燃易爆危险的场所，特别是用作全封闭式组合电器。
102、高压开关柜是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装在一起的一种高压成套配电装置。
103、高压开关柜有固定式和手车式（移开式）两大类。
104、手车式开关柜和固定式开关柜比较，具有检修安全方便、供电可靠性高的优点。

105、GIS组合电器又称气体绝缘全封闭组合电器。

106、GIS气体绝缘全封闭组合电器内充一定压力的SF6气体，作为GIS的绝缘和灭弧介质。

107、工厂变配电所高压开关柜的高压母线，一般采用LMY型硬铝母线或TMY型硬铜母线。

108、低压断路器又称自动空气开关，它能带负荷通断电路，又能在短路、过负荷和低电压（失压）时自动跳闸。
109、用来控制、指示、监视、测量和保护一次电路及其设备运行的电路图，则称为二次电路图，或二次接线图，通称二次回路图。
110、二次回路一般是通过电流互感器和电压互感器与主电路相联系的。

111、电力变压器的检修，分大修、小修和临时检修。
112、变配电所送电时，一般应从电源侧的开关合起，依次合到负荷侧开关。
113、变配电所停电时，一般应从负荷侧的开关拉起，依次拉到电源侧开关。

114、配电装置的检修，分大修和小修。
115、电压互感器的二次侧额定电压一般为100V。
116、电流互感器的二次侧额定电流一般为5A。
117、电力线路担负着输送和分配电能的重要任务。

118、工厂的高压线路有放射式、树干式和环形等基本接线方式。

119、高压配电系统的高压线路因优先采用放射式，因为放射式接线供电可靠性较高。
120、工厂的低压配电线路有放射式、树干式和环形等基本接线方式。

121、工厂供电系统，由总降压变电所经高压配电所再配电到车间变电所的配电级数最多不宜超过两级。
122、架空线路由导线、电杆、绝缘子和线路金具等主要元件组成。
123、架空线路的导线材质有铜、铝和钢三种。
124、架空线路一般情况下采用铝绞线。在机械强度要求较高和35kV及以上的架空线路上，则多采用钢芯铝绞线。
125、架空线路的档距（又称跨距），是指同一线路上相邻两根电杆之间的水平距离。
126、供电系统中常用的电力电缆，按其缆芯材质分为铜芯电缆和铝芯电缆两大类。
117、工厂中常见的电缆敷设方式有直接埋地、电缆沟和电缆桥架等几种。
118、办公搂、住宅内等场所的绝缘线路敷设方式，分明敷和暗敷两种。
119、绝缘线路的暗敷是将导线通过穿线管、线槽等保护体内，敷设于墙壁、顶棚、地坪及楼板等内部。
120、交流三相系统中导线的相序分别用黄、绿、红分别表示A、B、C三相。
121、交流三相系统中的PE线要采用黄绿双色线。
122、交流三相系统中的N线、PEN线要采用淡蓝线。
123、35kV及以上的高压线路及35kV以下的长距离、大电流线路导线和电缆截面积宜按经济电流密度选择。

124、绝缘导线和电缆应满足系统工作电压的要求。
125、10kV及以下的高压线路和低压动力线路，先按发热条件来选择导线和电缆截面积，再校验其电压损耗和机械强度。
126、三相系统中的相线截面积时，应使其允许载流量Ial不小于通过相线的计算电流I30。
127、导线的允许载流量就是在规定的环境温度条件下，导线能够连续承受而不致使其稳定温度超过允许值的最大电流。
128、选择三相四线制中的中性线允许载流量，应大于三相系统的最大不平衡电流，同时应考虑系统中谐波电流的影响。

129、单相两线制线路中性线截面积应与相线截面积相同。
130、当PE线采用单芯绝缘导线时，有机械保护，铜导体截面积不应小于2.5mm2 ，无机械保护，铜导体截面积不应小于4mm2。
131、当PE线采用单芯绝缘导线时，铝导体截面积不应小于16mm2。

132、保护中性线（PEN线）截面积选择应同时满足保护线和中性线的要求。

133、一般线路的允许电压损耗不超过5%（对线路额定电压）。
134、电力线路的电气安装图，主要包括其电气系统图和电气平面布置图。

135、电力线路最基本的试验项目是绝缘电阻的测量和定相。

136、电力线路测量绝缘电阻，高压线路一般采用2500V兆欧表测量，低压线路采用1000V兆欧表测量。
137、测定三相线路的相序，可采用电容式或电感式指示灯相序表。
138、工厂供电系统的过电流保护装置有：熔断器保护、低压断路器保护和继电保护。

139、继电保护适用于要求供电可靠性较高、操作灵活方便特别是自动化程度较高的高压供配电系统中。
140、供电系统对保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、灵敏度。
141、电力线路保护的熔断器熔体电流熔体额定电流INFE应不小于线路的计算电流I30，以使熔体在线路正常运行时不致熔断。
142、电力变压器保护的熔断器熔体电流INFE为变压器的额定一次电流IINT的1.5-2倍。

143、熔断器熔体额定电流
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应躲过线路的尖峰电流Ipk.。
144、为了保证熔断器在其保护区内发生短路故障时可靠地熔断，应对熔断器校验熔断器的断流能力。

145、在线路上发生短路故障时，靠近故障点的熔断器首先熔断，切除故障部分，从而使系统的其他部分恢复正常运行。

146、低压配电出线上装设低压断路器，为了保证检修配电出线和低压断路器的安全，在低压断路器的母线侧应加装刀开关。
147、低压断路器过电流脱扣器额定电流IN.OR应不小于线路的计算电流I30。
148、低压断路器热脱扣器额定电流IN.TR应不小于线路的计算电流I30。
149、低压断路器断流能力应大于线路的短路峰值电流IK。
150、继电器按其用途分为控制继电器和保护继电器两大类。
151、保护继电器有电流继电器、电压继电器、功率继电器、瓦斯（气体）继电器等。

152、保护继电器按其在保护装置中的用途分为启动继电器、时间继电器、信号继电器、中间（亦称出口）继电器等。
153、继电器的返回电流与动作电流的比值，称为继电器的返回系数。
154、电磁式信号继电器在继电保护装置中用来发出保护装置动作的指示信号。
155、电磁式中间继电器在继电保护装置中的作用是弥补主继电器触点数量或触点容量的不足。
156、感应式电流继电器在电力系统中用于过电流保护兼电流速断保护。
157、感应式电流继电器“先合后断的转换触点”动作程序是常开触点先闭合，常闭触点后断开。
158、GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定：对3～66kV电力线路，应装设相间短路保护、单相接地保护和过负荷保护。
159、线路的相间短路保护，主要采用带时限的过电流保护和瞬时动作的电流速断保护。
160、线路的单相接地保护，有两种方式：绝缘监视装置和有选择性的单相接地保护。

161、高压电力线路的继电保护装置中，启动继电器与电流互感器之间的连接方式，主要有两相两继电器式和两相一继电器式两种。

162、两相两继电器式接线在一次电路发生任意相间短路时，其保护灵敏度相同。

163、两相一继电器式接线主要用于高压电动机保护。
164、带时限的过电流保护，按其动作时限特性分，有定时限过电流保护和反时限过电流保护两种。
165、带时限过电流保护（含定时限和反时限）的动作电流
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，应躲过被保护线路的最大负荷电流（包括正常过负荷电流和尖峰电流）
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166、GB/T 50062-2008规定，在过电流保护动作时间超过0.5～0.7s时,应该装设瞬时动作的电流速断保护装置。
167、电流速断保护就是瞬时动作的过电流保护。
168、电流速断保护的灵敏度，按其安装处（即线路首端）在系统最小运行方式下的两相短路电流
[image: image11.wmf](2)
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作为最小短路电流
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169、单相接地保护是利用单相接地所产生的零序电流使保护装置动作，发出信号。当单相接地危及人身和设备安全时，则动作于跳闸。

170、高压侧为35kV及以上的工厂总降压变电所主变压器，应装设过电流保护、电流速断保护和瓦斯保护；在有可能过负荷时还应装设过负荷保护。
171、GB/T 50062-2008规定：10000kVA及以上的单独运行变压器和6300kVA及以上的并列运行变压器，应装设纵联差动保护；
172、电力变压器差动保护是利用其保护区内发生短路故障时变压器两侧电流在差动回路（即差动保护中连接继电器的回路）中引起的不平衡电流而动作的一种保护。
173、油浸式电力变压器内部故障可以通过瓦斯继电器进行保护。
174、GB/T 50062-2008规定，800kVA及以上的油浸式变压器和400kVA及以上的车间内油浸式变压器，均应装设瓦斯保护。

175、电力变压器瓦斯继电器保护分为“轻瓦斯动作”和“重瓦斯动作”两种。

176、2000kW以下的高压电动机绕组及引出线的相间短路，宜采用电流速断保护。
177、工厂供电系统或变配电所的二次回路是指用来控制、指示、监测和保护一次电路运行的电路，亦称二次系统。
178、二次回路按其用途分为断路器控制（操作）回路、信号回路、测量和监视回路、继电保护回路和自动装置回路等。

179、二次回路的操作电源，分直流和交流两大类
180、工厂供电系统的直流操作电源主要由蓄电池、充电器和馈线输出等组成。
181、免维护铅酸蓄电池不需添加电解液、蓄电的时间长、安全可靠、不污染环境等突出优点。

182、高压断路器红灯亮，表示断路器处在合闸位置；绿灯亮，表示断路器处在分闸位置。

183、断路器在一次系统事故情况下的工作状态。一般是红灯闪光，表示断路器自动合闸；绿灯闪光，表示断路器自动跳闸。
184、高压断路器的操作机构的型式有电磁操作机构、弹簧操作机构和手动操作机构三种
185、瓦斯保护又称气体继电器，是一种油浸式电力变压器内部故障保护的保护装置。
186、电力系统在进行电能计量时，0.5级的有功电能表，应配用0.2级的互感器。
187、电力系统在进行电能计量时，2.0级计费用的有功电能表，应配用不低于0.5级的互感器。
188、绝缘监视装置用于非直接接地的电力系统中，以便及时发现单相接地故障。

189、电力系统中的架空线路发生短路故障跳闸后，通过采用自动重合闸装置（ARD）使断路器在自动跳闸后又自动合闸，恢复供电称为自动重合闸。

190、供电系统的自动重合闸，有一次重合闸、二次重合闸、三次重合闸，工厂供电系统中一般只采用一次重合闸。
191、两路及以上的电源进线，在工作电源线路突然停电时，利用失压保护装置使该线路的断路器跳闸，并在备用电源自动投入装置作用下，使备用电源线路的断路器迅速合闸，投入备用电源，恢复供电，称为备用电源自动投入。
192、工厂电力系统的“三遥”，就是对变配电所或其他动力设施的运行实现实现遥控、遥信和遥测。

193、工厂供电系统的远动化，就是由工厂的动力中心调度室对本系统所属各变配电所或其他动力设施的运行实现遥控、遥信和遥测。

194、微机控制的供电系统三遥装置，由调度端、执行端及联系两端的信号通道等三部分组成。
195、二次回路的每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根。

196、过电压分为内部过电压和雷电过电压两大类。
197、内部过电压是指由于电力系统本身的开关操作、负荷剧变或发生故障等原因，使系统的工作状态突然改变，从而在系统内部出现电磁能量转换、振荡而引起的过电压。

198、雷电过电压有直接雷击和间接雷击两种基本形式：

199、当雷云对地放电或与其他异性雷云中和放电后，在架空线路上的束缚电荷被释放而形成自由电荷，向线路两端泄放，形成电位很高的感应过电压，称为“感应雷”。
200、雷电流是指流入雷击点的电流。
201、有雷电活动的日子，包括看到电闪和听到雷声，都称为雷暴日。
202、年平均雷暴日数超过40天的地区，称为多雷区。
203、雷电电磁脉冲，又称浪涌电压，他会使电子信息系统受到干扰。
204、接闪器就是专门用来接受直接雷击（雷闪）的金属物体。
205、避雷针实质是引雷针，它把雷电流引入地下，从而保护了线路、设备和建筑物等。

206、避雷针一般采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。
207、避雷针和避雷线的保护范围规定采用IEC推荐的“滚球法”来确定。
208、第二类防雷建筑物滚球半径为45
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209、避雷线又称为架空地线，架设在架空线路的上方，以保护架空线路或其他物体（包括建筑物）免遭直接雷击。
210、避雷带和避雷网主要用来保护建筑物特别是高层建筑物，使之免遭直接雷击和雷电感应。
211、避雷器应与被保护设备并联，且安装在被保护设备的电源侧。

212、避雷器是在线路上出现危及设备绝缘的雷电过电压时，其火花间隙被击穿，或由高阻抗变为低阻抗，使雷电过电压通过接地引下线对大地放电，保护设备绝缘，或消除雷电电磁干扰的保护装置。

213、阀式避雷器又称为阀型避雷器，主要由火花间隙和阀片组成，装在密封的瓷套管内。
214、FS型阀式避雷器主要用于中小型变配电所，FZ型则用于发电厂和大型变配电站。

215、排气式避雷器主要用在架空线路上。
216、金属氧化物避雷器最常见的是无火花间隙只有压敏电阻片的避雷器。
217、浪涌保护器（SPD）是用于低压配电系统中电子信号设备保护的一种雷电电磁脉冲（浪涌电压）保护设备。
218、电涌保护器有电源线路电涌保护器和信号线路电涌保护器两种。
219、各类防雷建筑物均应在建筑物上装设防直击雷的接闪器，避雷带、避雷网。
220、建筑物电子信息系统应采取防雷措施。
221、电气装置的某部分与大地之间作良好的电气连接，称为接地。
222、埋入地中并直接与大地接触的金属导体，称为接地体或接地极。
223、专门为接地而人为装设的接地体，称为人工接地体。
224、兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等，称为自然接地体。
225、连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体，称为接地线。
226、接地线与接地体合称为接地装置。
227、由若干接地体在大地中相互用接地线连接起来的一个整体，称为接地网。
228、当电气设备发生接地故障时，通过接地体流到大地散开的电流，称为接地电流。
229、接触电压是指设备的绝缘损坏时，在身体可触及的两部分之间出现的电位差。
230、跨步电压是指在接地故障点附近行走时，两脚之间所出现的电位差。
231、一般情况下离接地故障点达20m时，跨步电压为零。
232、为保证电力系统和设备达到正常工作要求而进行的一种接地称为工作接地。
233、电源中性点的接地、防雷装置的接地都是工作接地。
234、为保障人身安全、防止间接触电而将设备的外露可导电部分接地称为保护接地。
235、TN系统中的N线不能重复接地，否则系统中所装设的漏电保护不起作用。

236、接地电阻是接地线和接地体的电阻与接地体散流电阻的总和。
237、工频接地电流流经接地装置入地所呈现的接地电阻称为工频接地电阻，用
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表示。
238、雷电流流经接地装置入地所呈现的接地电阻称为冲击接地电阻，用
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239、在设计和装设接地装置时，变配电所可利用其建筑物的钢筋混凝土基础作为自然接地体。
240、利用自然接地体时，都要采用跨接焊接，以保证其良好的电气连接。
241、为了减小建筑物的接触电压，接地体与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离，通常取2～3m。

242、1kV以上大电流接地系统的接地装置接地电阻
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243、1kV以上小电流接地系统的接地装置接地电阻
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244、总容量在100kVA以上的发电机或变压器相联的1kV以下系统其接地装置接地电阻
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245、独立避雷针和避雷器的接地电阻
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246、变总容量在100kVA以上的发电机或变压器相联的1kV以下系统配电所装设的避雷器的接地电阻
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247、在土壤中加入木炭、石灰、食盐等，可有效降低接地电阻。

248、人工接地网布置应尽量使地面的电位分布均匀，以降低接触电压和跨步电压。
249、工程上通常采用接地电阻测试仪来测量接地电阻。

250、接地故障是指低压配电系统中的相线对地或对与地有联系的导电体之间的短路。
251、TN系统的接地故障就是单相短路。
252、漏电保护器是在规定条件下，当漏电电流达到或超过规定值时能自动断开电路的一种保护电器。
253、线路末端装设的漏电保护器，动作电流一般取为30mA（安全电流值）。
254、等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分的电位基本相等的一种电气联结。
255、等电位联结的功能是降低接触电压，以确保人身安全。
256、GB《低压配电设计规范》规定：住宅供电系统应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式，并进行“总等电位联结”。
257、在容易触电的浴室及安全要求极高的胸腔手术室等处，应作局部等电位联结。
258、等电位联结的主母线截面，规定不应小于装置中最大PE线或PEN线的一半，但采用铜线时截面不应小于6mm
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259、安全电流是人体触电后的最大摆脱电流。

260、我国的安全电流值为30mA·s。
261、我国的安全电流30mA·s，是指一30mA（50Hz交流），触电时间不超过1s计。
262、如果通过人体的达到50mA·s时，对人就有致命危险，而达到100mA·s时，一般会造成死亡。
263、安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压。

264、安全电压（交流有效值）的额定值为36V, 空载上限值为50V。
265、带电灭火应使用二氧化碳（CO2）灭火器、干粉灭火器或1211（二氟一氯一溴甲烷）灭火器。
266、触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源。
267、经济运行是指能使电力系统的有功损耗最小、经济效益最佳的一种运行方式。

268、无功功率经济当量是表示电力系统每减少１kvar的无功功率，相当于电力系统所减少的有功功率损耗kW数。
269、一般电力变压器的经济负荷率约为50%左右。

270、并联补偿的电力电容器大多数采用
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形接线（除部分容量较大的高压电容器外）。
271、电容器接成
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形时的容量为同一电路中接成Y形时容量的3倍，因此无功补偿的效果更好。
272、电容器采用Y接线时，如果其中一相电容器击穿短路，其短路电流仅为正常工作电流的3倍，故其运行就安全多了。
273、GB50053-1994《10kV及以下变电所设计规范》规定：高压电容器组宜接成中性点不接地星形（即Y形），容量较小时（450kvar及以下）宜接成三角形（即
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形）。低压电容器组应接成三角形。
274、并联补偿在工厂供电系统中的装设位置，有高压集中补偿、低压集中补偿和分散就地补偿三种方式。
275、高压集中补偿只能补偿6～10kV母线以前所有线路上的无功功率。
276、低压集中补偿是将低压电容器集中装设在车间变电所的低压母线上。
277、单独就地补偿效果最好，应予优先选用。
278、并联电容器补偿方式有手动投切和自动调节两种控制方式。

279、并联电容器补偿应进行相间短路保护和过电压保护。

280、为确保人身安全，人体接触补偿电容器之前，应用短接导线将所有电容器两端直接短接放电。
281、光源在单位时间内，向周围空间辐射出的使人眼产生光感的能量，称为光通量，单位为lm（流明）。

282、受照物体表面单位面积投射的光通量，称为照度。
283、物体的光照性能用反射比、吸收比、透射比三个参数表征。
284、光源的发光效能是指光源发出的光通量除以光源功率所得的商，简称光源的光效，单位为lm/W（流明/瓦特）。
285、色温度是以发光体表面颜色来估计其温度的一个物理量，色温度的单位为K（开尔文）。

286、光源的显色性是指光源对被照物体颜色显现的性能，表征光源的显色性，特引入光源的显色指数。
287、稀土三基色细管径荧光灯具有光效高、寿命长、显色性较好的优点，可取代普通荧光灯，节约电能。
288、高压汞灯的光效较高，寿命较长，但启动时间较长，显色性较差。
289、发光二极管灯的发光效率是当前所有灯具中最高的。
290、办公室、教室、会议室及仪表、电子等生产车间的照明，宜采用细管径直管形荧光灯。
291、应急照明灯应选用能快速点燃的白炽灯、荧光灯或LED光源。
292、在有爆炸危险介质的场所应选用隔爆型或防爆型灯具。

293、在潮湿和粉尘大的场所应优先选用密闭型的防潮灯、防水防尘灯
294、照明质量最基本的是照明区域内工作面上的照度是否达到规定的照度标准。
295、室内照明光源的可按色温分暖光源、冷光源和中间光源三组。
296、色温<3300/ K的称为暖光源，适用于家庭。
297、办公室、教室、阅览室等场所，应选择色温在色温3300～5300 / K的中间光源。
298、照度的计算方法，主要有利用系数法、概算曲线法、比功率法（即单位容量法）和逐点计算法。
299、正常照明是指在正常情况下使用的照明，应急照明是指因正常照明的电源发生故障后而启用的照明。
300、照明线路的允许电压损耗一般为2.5%～5%。
� EMBED Equation.3  ���
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