〔2026〕6号

天然气泄漏应急预案

及演练推演方案

—— 应急预案 ——

━━━━━━

| 编制单位 |  |
| --- | --- |
| 文件名称 | 天然气泄漏应急预案及演练推演方案 |
| 版本编号 | 2026年版 |
| 发布日期 | 2026年6月28日 |

关于印发《天然气泄漏应急预案》等文件的通知

各部门、各相关单位：

为进一步规范天然气泄漏突发事件应急管理工作，提升燃气泄漏、火灾爆炸、中毒窒息等事故风险的快速发现、科学处置和协同联动能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失，结合本单位实际，现将《天然气泄漏应急预案》《天然气泄漏应急预案演练方案》《天然气泄漏应急预案桌面推演方案》印发给你们，请认真组织学习并抓好贯彻落实。

各部门应按照“谁使用、谁负责，谁管理、谁负责”的原则，落实燃气设施日常检查、值班值守、隐患整改、教育培训和应急演练要求；涉及食堂、锅炉房、燃气间、调压计量装置、室内外燃气管道及燃气使用设备的部门，应建立重点部位清单和应急联系人清单，确保发生异常情况时能够第一时间报告、第一时间疏散、第一时间控险。

附件：1. 天然气泄漏应急预案
      2. 天然气泄漏应急预案演练方案
      3. 天然气泄漏应急预案桌面推演方案

XXX

2026年6月28日

（联系人：XX×；联系电话：XX）

附件1

天然气泄漏应急预案

（适用于办公楼、食堂、锅炉房、燃气间、燃气管道及一般用气场所）

一、总则

（一）编制目的

为建立健全天然气泄漏突发事件应急响应机制，规范事故预警、信息报告、先期处置、应急响应、现场警戒、人员疏散、抢险联动、医疗救护和善后恢复等工作，做到反应迅速、指挥有序、处置科学、保障有力，防止事故扩大和次生衍生灾害发生，特制定本预案。

（二）编制依据

本预案主要依据以下法律法规、标准规范及上级文件编制：《中华人民共和国安全生产法》；《中华人民共和国突发事件应对法》；《生产安全事故应急条例》；《城镇燃气管理条例》；《生产安全事故应急预案管理办法》；《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）；《燃气工程项目规范》（GB 55009-2021）；《城镇燃气设计规范》（GB 50028-2006，2020年版）；《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》（CJJ 51-2016）；《建筑设计防火规范》（GB 50016）及国家、地方燃气安全、消防安全、应急管理相关规定。。

（三）适用范围

本预案适用于XX单位管理范围内因天然气管道、阀门、法兰、软管、调压计量设施、燃气报警联动装置、燃气灶具、燃气锅炉、热水器、燃气表具、施工破坏、误操作、设备老化、外力损伤等原因造成的天然气泄漏及其可能引发的火灾、爆炸、中毒窒息、人员伤害等突发事件的应急处置。

本预案不替代属地政府、消防救援机构、燃气经营单位及专业抢修单位的专业处置预案。现场处置过程中，应坚持先控险、先疏散、先警戒、先报告，涉及燃气专业抢修的，应及时联系燃气经营单位或具备资质的专业机构进行处置。

（四）工作原则

生命至上，安全第一。把保障人员生命安全放在首位，发现泄漏异常时优先组织人员撤离危险区域，严禁冒险抢险。

统一指挥，分级负责。在应急指挥部统一指挥下，各工作组按照职责分工开展处置，做到指令清晰、责任明确。

快速响应，科学处置。坚持早发现、早报告、早隔离、早处置，按照燃气泄漏处置禁令和技术要求实施现场控制。

专业优先，协同联动。涉及管道抢修、检测复测、恢复供气等专业事项，由燃气经营单位或专业人员实施。

预防为主，平战结合。强化日常检查、报警设施维护、教育培训和演练评估，把应急准备落实在日常管理中。

（五）风险分析

天然气主要成分为甲烷，具有易燃易爆特性，泄漏后与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电火花、电气火花、高温热源等可能发生燃烧爆炸；天然气本身不属于典型毒性气体，但大量泄漏可造成空气中氧含量降低，引发缺氧窒息风险；燃烧不充分时可能产生一氧化碳，造成人员中毒。

| 风险部位 | 重点设备设施 | 主要致因 | 可能后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂后厨 | 灶具接口、阀门、软管、燃气表、报警器、排风设施 | 软管老化脱落、阀门关闭不严、灶具故障、报警器失效、排风不畅 | 泄漏、火灾、爆炸、一氧化碳中毒、人员灼烫 |
| 锅炉房 | 锅炉燃烧器、燃气主管、支管、调压阀组、切断阀 | 点火失败、联锁失效、法兰垫片损坏、阀门误操作、管道腐蚀 | 泄漏、回火爆燃、火灾、爆炸、设备损坏 |
| 燃气间/调压间 | 调压器、过滤器、放散管、紧急切断阀、报警联动装置 | 压力异常、设备故障、维护不到位、通风不良 | 燃气积聚、爆炸、人员窒息 |
| 室内外燃气管道 | 穿墙管、架空管、埋地管、支吊架、阀门井 | 外力破坏、腐蚀穿孔、施工挖断、支架松动、密封失效 | 大面积泄漏、周边人员疏散、公共安全影响 |
| 燃气用具及附属设施 | 热水器、燃气灶、连接管、熄火保护装置 | 超期使用、私接私改、使用环境通风不良、无人看管 | 泄漏、火灾、人员中毒、财产损失 |

（六）事故分级

| 响应级别 | 判定条件 | 响应要求 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ级 一般事件 | 局部轻微泄漏，报警器报警或闻到明显异味，未发生人员伤害、火灾爆炸，现场具备安全撤离和初期控制条件。 | 现场负责人启动现场处置程序，报告值班负责人和安全管理部门，必要时联系燃气公司到场处置。 |
| Ⅱ级 较大事件 | 泄漏范围扩大，阀门无法关闭，需组织区域疏散；有人出现头晕、恶心、缺氧等不适；存在明火、热源、电气火花等引燃风险。 | 启动本预案，由应急指挥部组织处置，拨打119、120并通知燃气公司，配合属地部门实施警戒和抢险。 |
| Ⅰ级 重大事件 | 发生火灾、爆炸、多人伤亡、建筑结构受损、大面积停气或影响周边公共安全。 | 立即启动最高级别响应，服从属地政府、消防救援机构和专业抢险单位统一指挥，组织全员疏散和应急保障。 |

二、应急组织机构及职责

（一）应急指挥部

成立天然气泄漏应急指挥部，负责统一组织、指挥、协调天然气泄漏事故应急处置工作。

| 职务 | 建议人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 单位主要负责人/分管负责人 | 批准启动和终止应急响应；统一指挥事故处置；决定人员疏散、停用设施、外部求援、信息报告等重大事项。 |
| 副总指挥 | 安全负责人、后勤/工程负责人、物业负责人 | 协助总指挥开展现场指挥；负责组织专业处置、资源调配、现场警戒和恢复工作。 |
| 现场指挥 | 事故所在部门负责人/值班负责人 | 第一时间到达现场外围安全区域，组织先期处置、人员清点、风险研判和信息上报。 |
| 成员 | 各部门负责人、安保、工程、行政、物业、食堂/锅炉房管理人员等 | 按照职责分工开展报告、疏散、警戒、救护、保障、记录和善后工作。 |

（二）应急工作组及职责

| 工作组 | 组成建议 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 综合协调组 | 安全管理部门、办公室、值班室 | 接警核实、启动响应、传达指令、信息汇总、外部联络、记录归档、应急会议组织。 |
| 现场处置组 | 工程维修、物业工程、燃气使用部门 | 在确保安全的前提下关闭上游阀门，切断气源；协助燃气公司检测、堵漏、抢修；严禁非专业人员拆卸燃气设施。 |
| 警戒疏散组 | 安保、物业、事故部门 | 设置警戒线，控制人员进入；组织人员沿上风向、侧上风向撤离；维护疏散通道和集合点秩序。 |
| 消防救援组 | 微型消防站、义务消防队 | 火情初起且安全条件允许时使用适用灭火器材处置；火势扩大时立即撤离并移交消防救援机构。 |
| 医疗救护组 | 行政、人力、急救员 | 对受伤、窒息、中毒人员实施现场急救，联系120，登记伤员信息并协助转运。 |
| 后勤保障组 | 行政、采购、仓储、车辆管理人员 | 提供防爆照明、警戒器材、应急车辆、饮用水、临时安置、通讯保障和抢修配合。 |
| 信息报告组 | 办公室、安全管理部门 | 按规定向单位负责人、上级单位、属地部门报告，不得迟报、漏报、谎报、瞒报；负责舆情口径和对外信息统一。 |

三、监测预警与信息报告

（一）监测预警方式

各燃气使用部门应通过燃气报警器、可燃气体检测仪、日常巡查、设备运行参数、人员感官异常、维修保养记录、外部施工信息等渠道开展风险监测。燃气报警器、紧急切断阀、事故排风设施、阀门标识、压力表、燃气管道支吊架等应纳入日常检查范围。

| 预警级别 | 触发情形 | 处置要求 |
| --- | --- | --- |
| 黄色预警 | 闻到燃气臭味、报警器短时报警、燃气压力波动、阀门或接口疑似渗漏。 | 现场人员停止用气，报告负责人，安全确认后排查，必要时关闭阀门并联系燃气公司。 |
| 橙色预警 | 报警器持续报警、检测仪显示异常、多人闻到明显异味、泄漏点无法确认或无法立即控制。 | 立即组织人员撤离，设置警戒，启动本预案，通知燃气公司到场检测处置。 |
| 红色预警 | 发生明火、爆燃、爆炸、人员伤害、泄漏快速扩大或影响周边公共区域。 | 立即拨打119、120和燃气抢修电话，启动最高级别响应，服从属地应急指挥。 |

（二）信息报告程序

任何人员发现燃气异常气味、报警器报警、管道阀门损坏、人员不适或火情迹象时，应立即停止相关作业，迅速撤离至安全区域后报告现场负责人、值班室或安全管理部门。报告应遵循“先报告、再补充”的原则，紧急情况下可越级报告。

| 报告主体 | 报告/处置内容 | 时限要求 |
| --- | --- | --- |
| 发现人 | 立即停止用气和相关作业；撤离至安全区域；不得在泄漏区域内拨打电话、开关电器或使用明火。 | 立即 |
| 现场负责人/值班员 | 核实基本情况，组织人员撤离和警戒，报告应急指挥部；根据情况通知燃气公司。 | 5分钟内 |
| 应急指挥部 | 研判响应级别，决定启动预案；发生火灾、爆炸、人员伤亡或无法控制泄漏时，立即拨打119、120并报告上级单位和属地部门。 | 10分钟内 |
| 信息报告组 | 记录事故信息、处置过程、外部联络和指令落实情况，形成书面报告。 | 处置全过程 |

（三）报告内容

报告内容应包括：事故发生时间、地点、报警方式、泄漏部位、泄漏程度、是否有明火或爆炸、是否有人员伤亡、已采取措施、现场风向和周边人员情况、需要支援事项、报告人姓名和联系方式等。情况不明时，应先报告已知信息，后续动态续报。

四、应急响应与现场处置

（一）基本处置流程

| 步骤 | 主要内容 | 责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 1. 发现异常 | 闻到燃气味、报警器报警、人员不适、设备异常。 | 任何人员 |
| 2. 停止作业 | 立即停止动火、烹饪、锅炉运行、维修等相关作业。 | 现场人员 |
| 3. 安全撤离 | 人员沿上风向或侧上风向撤离至安全集合点，清点人数。 | 现场负责人/疏散组 |
| 4. 警戒隔离 | 划定警戒区，禁止无关人员和车辆进入，控制火源电源。 | 警戒疏散组 |
| 5. 关闭气源 | 在确保安全且具备条件时关闭就近阀门、区域阀门或总阀。 | 现场处置组/专业人员 |
| 6. 报告求援 | 报告单位负责人、安全部门、燃气公司；必要时拨打119、120。 | 信息报告组 |
| 7. 检测抢修 | 由燃气公司或专业人员检测、查漏、堵漏、抢修和复测。 | 专业抢修单位 |
| 8. 恢复确认 | 检测合格、隐患消除、批准后恢复供气和使用。 | 应急指挥部 |

（二）天然气泄漏处置禁令

严禁在泄漏区域内使用明火、吸烟、动火作业或产生火花的工具。

严禁在泄漏区域内启闭照明、排风扇、空调、插座、电闸等非防爆电气设备。

严禁在泄漏区域内拨打手机、使用对讲机或非防爆通讯设备；应撤至安全区域后报警。

严禁盲目开启普通排风设备进行通风，防止电气火花引燃泄漏气体；确需通风时应由专业人员确认安全条件。

严禁无关人员围观、返回取物或擅自进入警戒区。

严禁非专业人员拆卸、敲击、维修燃气管道、阀门、调压器和表具。

严禁在未检测确认安全、未经批准的情况下恢复供气、点火或重新启动设备。

（三）未着火泄漏处置措施

1. 发现燃气泄漏但未着火时，现场人员应立即停止用气设备运行，关闭灶具阀、设备阀、支管阀或区域阀门；无法确认安全条件或泄漏较大时，应优先撤离，不得冒险关闭阀门。

2. 立即组织泄漏区域及相邻区域人员撤离，优先疏散老弱病残、外来人员、就餐人员、施工人员和不熟悉现场环境人员。疏散时不得乘坐电梯，不得奔跑拥挤。

3. 警戒疏散组应在泄漏区域外设置警戒线和明显警示标识，禁止车辆驶入、禁止启动机动车、禁止无关人员进入。必要时扩大警戒范围并通知周边单位。

4. 现场处置组应在安全区域配合燃气公司或专业人员查明泄漏部位。需进入可能存在燃气积聚区域时，应使用可燃气体检测仪确认环境安全，并采取防静电、防火花措施。

5. 确认泄漏已停止后，应保持现场通风，持续检测燃气浓度，经专业人员复测合格、应急指挥部批准后方可恢复使用。

（四）泄漏并着火处置措施

1. 泄漏气体已经着火时，原则上应优先切断气源，切断气源前不得盲目扑灭稳定燃烧的气体火焰，防止未燃气体继续泄漏形成爆炸性混合物。

2. 火势较小、周边无明显爆炸风险且人员具备处置能力时，可在确保退路畅通的前提下使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等适用器材控制初起火灾；火势扩大、阀门无法关闭或环境不明时，所有人员立即撤离，等待消防救援。

3. 现场应立即拨打119，说明“天然气泄漏着火”、具体位置、燃气设施类型、是否有人被困、是否已关闭阀门、周边危险物品等信息。

4. 消防救援机构到场后，应急指挥部应主动移交现场情况、平面布置、燃气阀门位置、人员清点、危化品或易燃物情况等资料，并服从统一指挥。

（五）人员伤害处置措施

1. 发现人员头晕、胸闷、恶心、意识模糊、灼伤、摔伤等情况时，医疗救护组应在确保自身安全的前提下将伤员转移至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，避免围观。

2. 对疑似缺氧窒息人员，应立即拨打120，实施基础生命支持；未经培训人员不得盲目搬动疑似骨折或脊柱损伤人员。

3. 对烧伤人员应迅速脱离热源，冷却伤处，覆盖清洁敷料，严禁撕扯粘连衣物或涂抹不明药品。

4. 医疗救护组应登记伤员姓名、部门、伤情、转运医院、陪同人员及联系方式，并及时向应急指挥部报告。

（六）夜间、节假日和人员密集时段处置

夜间、节假日、用餐高峰、会议活动等人员密集时段发生泄漏时，值班人员应立即启动值班应急程序，优先通过广播、喊话、楼层引导等方式组织人员快速撤离。值班负责人应同步通知单位负责人、安全管理部门、物业工程人员和安保人员到场处置，必要时直接拨打119、120和燃气抢修电话。

五、应急保障

（一）应急物资装备

| 物资名称 | 数量 | 存放位置 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可燃气体检测仪 | ×台 | 燃气间、工程值班室 | 每月检查电量、校准有效期和报警功能 |
| 防爆手电/防爆照明 | ×套 | 工程值班室、安保室 | 保持充电完好，禁止普通照明进入危险区域 |
| 警戒带、反光锥、警示牌 | ×套 | 安保室、重点部位 | 用于快速划定警戒区和疏散路线 |
| 干粉灭火器/二氧化碳灭火器 | 按配置 | 燃气使用场所及通道 | 每月检查压力、铅封、有效期和可达性 |
| 防静电工具、堵漏辅助工具 | ×套 | 工程维修库 | 仅由专业人员或经培训人员在安全条件下使用 |
| 急救箱、担架 | ×套 | 值班室、医务室 | 补充绷带、敷料、手套、急救用品 |
| 应急广播/扩音器 | ×套 | 安保室、前台 | 用于疏散通知和人员引导 |
| 燃气阀门位置图和平面疏散图 | ×份 | 值班室、燃气间、指挥点 | 保持版本最新，阀门编号清晰 |

（二）通讯与外部联动

建立应急通讯录，至少包括单位负责人、值班室、安全管理部门、物业工程、安保、食堂/锅炉房负责人、燃气经营单位抢修电话、消防救援119、医疗急救120、属地街道/园区、上级单位联系人等。通讯录每季度核对一次，人员变更时及时更新。

| 单位/岗位 | 联系人 | 电话 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位主要负责人 | XX× | XXXXXXXX | 重大事项决策、外部协调 |
| 安全负责人 | XX× | XXXXXXXX | 预案启动、现场协调 |
| 工程/物业负责人 | XX× | XXXXXXXX | 阀门控制、设备保障 |
| 食堂/锅炉房负责人 | XX× | XXXXXXXX | 现场先期处置、人员清点 |
| 燃气公司抢修电话 | XX燃气 | XXXX× | 燃气检测、关阀、抢修、恢复供气 |
| 消防救援 | 119 | 119 | 火灾、爆炸、人员被困等救援 |
| 医疗急救 | 120 | 120 | 人员伤害、中毒窒息救治 |
| 属地/园区应急联系人 | XX× | XXXXXXXX | 属地协调、周边联动 |

（三）培训与演练

燃气使用和管理人员应至少每年接受一次燃气安全与应急处置培训；新上岗、转岗、外包和临时作业人员进入燃气重点区域前应接受专项安全告知。培训内容包括燃气泄漏识别、报警流程、阀门位置、禁火禁电要求、疏散路线、灭火器使用、急救常识和典型事故案例。

本预案每年至少组织一次专项演练或桌面推演。演练后应形成记录、评估报告、问题清单和整改闭环，必要时修订预案。

六、后期处置与恢复

（一）现场恢复条件

事故处置结束后，必须同时满足以下条件方可恢复使用：泄漏点已由专业人员处置完毕；可燃气体检测合格；现场无明火、无异常气味、无设备损坏扩大风险；燃气公司或专业人员确认具备恢复供气条件；应急指挥部批准恢复。

（二）事故调查与整改

安全管理部门牵头对事故原因、响应过程、人员履职、设备设施、培训演练、外部联动等情况进行复盘分析，形成调查或评估报告。对发现的问题建立整改台账，明确责任部门、责任人、整改措施、完成时限和验证方式。

（三）资料归档

应急处置资料包括报警记录、通讯记录、现场照片、监控资料、人员清点表、伤员救治记录、外部单位到场记录、检测报告、维修记录、复供确认、会议纪要、整改闭环资料等，由安全管理部门统一归档保存。

七、附则

本预案由XX部门负责解释，自印发之日起实施。国家法律法规、标准规范或单位组织机构、燃气设施、平面布局、外部联络方式发生重大变化时，应及时组织修订。

附件1-1  天然气泄漏现场处置卡

| 阶段 | 触发情形 | 处置动作 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发现异常 | 闻到燃气味、报警器报警、阀门接口异常、人员不适。 | 停止作业，提醒周边人员，迅速撤离到安全区域。 | 不要在泄漏区域内拨打电话、开关电器。 |
| 初期控制 | 确认具备安全条件，泄漏点附近无明火、无电气火花风险。 | 关闭设备阀、支管阀或区域总阀；无法安全关闭时立即撤离。 | 严禁冒险进入浓度不明区域。 |
| 疏散警戒 | 泄漏持续、异味明显、报警器持续报警。 | 组织人员向上风向/侧上风向撤离，设置警戒线，禁止无关人员进入。 | 不得乘坐电梯，不得返回取物。 |
| 报告求援 | 泄漏无法控制、有人受伤、发生火情或爆炸风险。 | 在安全区域拨打燃气公司、119、120，向单位负责人报告。 | 报告要说明天然气泄漏、位置、人员情况。 |
| 专业处置 | 燃气公司或消防救援到场。 | 配合提供阀门位置图、平面图、人员清点情况。 | 服从现场统一指挥。 |
| 恢复使用 | 泄漏消除、检测合格、专业确认。 | 经批准后恢复供气，安排专人观察运行。 | 未经批准不得点火或启动设备。 |

附件1-2  应急信息报告单

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告时间 | 年 月 日 时 分 | 报告人 |  |
| 事故地点 |  | 联系电话 |  |
| 事故类型 | □未着火泄漏 □泄漏着火 □爆炸 □人员伤害 □其他 | 响应级别 | □Ⅲ级 □Ⅱ级 □Ⅰ级 |
| 泄漏部位 | □管道 □阀门 □法兰 □软管 □灶具 □锅炉 □调压设施 □其他 | 是否停气 | □是 □否 □不明 |
| 人员情况 | 受伤： 人；被困： 人；已疏散： 人；失联： 人 | 火情情况 | □无明火 □初起火 □火势扩大 |
| 已采取措施 | □停止作业 □关闭阀门 □人员疏散 □设置警戒 □报警求援 □其他 | 外部联络 | □燃气公司 □119 □120 □属地部门 |
| 需要支援 | □抢修 □消防 □医疗 □交通管制 □应急物资 □其他 | 现场负责人 |  |
| 备注 |  |  |  |

附件2

天然气泄漏应急预案演练方案

一、演练目的

通过组织天然气泄漏专项应急演练，检验本单位天然气泄漏应急预案的适用性、可操作性和衔接性，提升现场人员发现异常、快速报告、初期控制、人员疏散、警戒隔离、外部联动、医疗救护和恢复确认能力，进一步查找燃气安全管理和应急准备中的薄弱环节。

二、演练依据

本次演练依据《生产安全事故应急预案管理办法》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2020）、《城镇燃气管理条例》以及本单位《天然气泄漏应急预案》等文件组织实施。

三、演练原则

以练促防、以练促改，不搞形式主义。

突出真实场景和岗位动作，做到岗位人员会报警、会关阀、会疏散、会避险。

坚持安全第一，严禁真实放散燃气，严禁实际制造泄漏、明火、爆燃等危险情景。

演练不影响正常生产经营和周边公共安全，必要时提前告知相关人员和周边单位。

四、演练时间、地点和方式

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练时间 | 2026年×月×日×时×分 |
| 演练地点 | XX楼×层食堂后厨/燃气间/锅炉房/室外燃气阀门井（根据实际选择） |
| 演练方式 | 现场实战演练+局部模拟处置+讲评复盘 |
| 演练情景 | 食堂后厨燃气报警器报警，现场人员闻到明显燃气异味，初步判断灶具前端阀门或软管接口发生泄漏。 |
| 演练范围 | 事故点及周边区域人员疏散、警戒、关阀、报告、外部联动和恢复确认。 |

五、组织机构与职责分工

| 机构/岗位 | 人员 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 演练总指挥 | XX× | 宣布演练开始和结束；听取现场报告；决定启动预案、外部联络、恢复和讲评。 |
| 演练副总指挥 | XX× | 协助总指挥组织演练；协调各工作组行动；控制演练节奏。 |
| 现场指挥 | XX× | 在现场安全区域组织先期处置、人员疏散、警戒隔离和信息上报。 |
| 导调组 | XX× | 设置演练情景，发布演练注入，记录关键节点和处置过程。 |
| 评估组 | XX× | 对报警、疏散、关阀、警戒、救护、报告、协同联动等环节进行评估。 |
| 现场处置组 | XX× | 模拟关闭燃气阀门，确认泄漏点，配合专业人员处置。 |
| 警戒疏散组 | XX× | 组织人员疏散至集合点，设置警戒线，清点人数并报告。 |
| 医疗救护组 | XX× | 对模拟不适人员实施转移、观察和急救处置。 |
| 后勤保障组 | XX× | 准备演练物资、通讯设备、扩音器、警戒带、签到表和饮用水。 |

六、演练准备

| 准备事项 | 具体内容 | 时间要求 |
| --- | --- | --- |
| 方案准备 | 编制演练方案、脚本、评估表和人员签到表；明确演练边界和安全控制要求。 | 演练前3日 |
| 现场踏勘 | 确认燃气阀门位置、疏散路线、集合点、警戒区域、演练观察点和应急物资存放点。 | 演练前2日 |
| 人员培训 | 对参演人员进行燃气泄漏识别、报警、关阀、疏散、禁火禁电、急救和演练纪律培训。 | 演练前1日 |
| 物资准备 | 准备警戒带、反光锥、扩音器、对讲机、灭火器、检测仪、急救箱、袖标、记录表等。 | 演练前1日 |
| 安全告知 | 告知参演人员演练为模拟情景，严禁真实泄漏燃气、严禁动火、严禁破坏设备。 | 演练当天 |
| 现场确认 | 确认现场无真实泄漏、无动火作业、疏散通道畅通、人员精神状态良好。 | 演练开始前 |

七、演练情景设置

演练模拟XX食堂后厨/锅炉房在正常运行过程中，燃气报警器发出声光报警，现场人员闻到明显燃气异味。值班人员立即停止用气，提醒周边人员撤离，在安全区域报告部门负责人和安全管理部门。现场指挥到达后启动预案，组织警戒疏散、模拟关闭阀门、联系燃气公司和消防救援，医疗救护组对一名模拟不适人员进行救护。经专业人员模拟检测确认泄漏已消除，现场恢复。

八、演练流程脚本

| 时间节点 | 演练环节 | 主要动作 | 评估重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-30分钟 | 演练准备 | 导调组组织签到，检查物资、通讯、场地和安全条件。 | 总指挥确认具备演练条件。 |
| T-10分钟 | 演练前 briefing | 主持人说明演练目的、纪律、禁令和安全注意事项。 | 全体人员明确不真实放散燃气、不触碰实际运行阀门。 |
| T+0分钟 | 情景触发 | 导调发布：燃气报警器报警，现场闻到燃气异味。 | 现场人员能否立即识别异常并停止作业。 |
| T+1分钟 | 现场先期处置 | 现场人员关闭灶具/设备操作开关，提醒周边人员撤离至安全区域。 | 是否做到不启闭非防爆电器、不在现场拨打电话。 |
| T+2分钟 | 信息报告 | 发现人到安全区域向现场负责人报告，现场负责人报告值班室和安全管理部门。 | 报告内容是否包含地点、部位、人员、火情、已采取措施。 |
| T+4分钟 | 启动响应 | 现场指挥到达安全区域，宣布启动天然气泄漏应急处置程序。 | 指令是否简明，分工是否明确。 |
| T+5分钟 | 疏散警戒 | 警戒疏散组组织人员从安全通道撤离至集合点，设置警戒带。 | 疏散路线、集合点、清点人数是否准确。 |
| T+7分钟 | 模拟关阀 | 现场处置组在安全条件下模拟关闭燃气支管阀/区域阀，并报告结果。 | 是否先判断安全条件，是否熟悉阀门位置。 |
| T+9分钟 | 外部联动 | 信息报告组模拟拨打燃气公司抢修电话，必要时模拟拨打119、120。 | 是否说明天然气泄漏、位置、阀门状态和人员情况。 |
| T+11分钟 | 人员救护 | 医疗救护组对一名模拟头晕人员实施转移、观察和急救处置。 | 是否转移至空气新鲜处并及时联系医疗救援。 |
| T+14分钟 | 专业检测 | 导调模拟燃气公司到场检测，确认泄漏点已控制，现场持续通风。 | 是否配合提供阀门图、平面图和现场情况。 |
| T+17分钟 | 恢复确认 | 现场指挥报告检测合格，申请解除警戒和恢复。 | 是否履行专业确认和批准程序。 |
| T+20分钟 | 演练结束 | 总指挥宣布演练结束，进入现场讲评。 | 记录问题，形成整改闭环。 |

九、演练安全控制措施

本次演练采用模拟泄漏、模拟报警、模拟关阀方式进行，严禁打开燃气管道、阀门、软管或设备制造真实泄漏。

演练区域内严禁动火、吸烟、使用明火和产生火花的工具；演练前确认无真实泄漏和无其他危险作业。

演练中如发现真实燃气异味、真实报警、人员受伤、设备异常、火情或其他突发情况，立即中止演练，转入真实应急处置。

参演人员应服从统一指挥，不得擅自进入警戒区，不得追求演练效果而冒险操作。

现场保留必要通道和救援空间，确保消防通道、疏散通道、安全出口畅通。

十、演练评估与总结

演练结束后，由总指挥组织现场讲评，各工作组围绕响应速度、报告质量、人员疏散、阀门熟悉程度、警戒设置、医疗救护、外部联动、物资保障和安全控制等方面进行复盘。评估组形成演练评估报告和问题整改清单，明确整改责任、措施、时限和验证要求。

| 评估项目 | 评估内容 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 报警与报告 | 发现异常后是否立即停止作业、撤离至安全区域报告；报告内容是否完整。 | □优秀 □合格 □需改进 |
| 先期处置 | 是否熟悉阀门位置；是否在安全条件下模拟关阀；是否遵守禁火禁电要求。 | □优秀 □合格 □需改进 |
| 疏散警戒 | 疏散路线是否正确；集合点清点是否准确；警戒范围是否合理。 | □优秀 □合格 □需改进 |
| 指挥协调 | 指令是否清晰；各组是否按职责行动；信息传递是否顺畅。 | □优秀 □合格 □需改进 |
| 医疗救护 | 伤员转移、观察、急救、转运联系是否规范。 | □优秀 □合格 □需改进 |
| 物资保障 | 检测仪、警戒带、扩音器、灭火器、急救箱等是否完好可用。 | □优秀 □合格 □需改进 |
| 恢复程序 | 是否落实专业检测、复测合格、批准恢复等程序。 | □优秀 □合格 □需改进 |

附件2-1  演练问题整改清单

| 序号 | 发现问题 | 整改措施 | 责任部门 | 完成时限 | 整改状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分人员不熟悉燃气总阀位置 | 组织阀门位置专项培训，在现场张贴阀门示意图 | 工程部 | ×月×日前 | 未完成/已完成 |
| 2 | 人员疏散时个别人员返回取物 | 加强演练纪律和疏散注意事项培训 | 各部门 | ×月×日前 | 未完成/已完成 |
| 3 | 报警报告内容不够完整 | 制作应急报告模板并在值班室张贴 | 安全管理部门 | ×月×日前 | 未完成/已完成 |
| 4 | 警戒带数量不足 | 补充警戒带、反光锥和警示牌 | 后勤保障组 | ×月×日前 | 未完成/已完成 |

附件3

天然气泄漏应急预案桌面推演方案

一、推演目的

通过桌面推演方式，对天然气泄漏事故应急处置全过程进行情景化、问题化、流程化推演，重点检验应急预案是否清楚、岗位职责是否明确、信息报告是否顺畅、外部联动是否有效、关键处置动作是否正确，进一步提升管理人员和关键岗位人员的风险研判、指挥协调和应急决策能力。

二、推演方式

本次推演采取“主持导调+情景注入+角色回答+集体讨论+专家点评+问题闭环”的方式进行。推演不进行现场实操，不启动真实燃气设施，不影响正常生产经营。

三、推演时间、地点和参演人员

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 推演时间 | 2026年×月×日×时×分 |
| 推演地点 | XX会议室/应急指挥室 |
| 主持人 | XX× |
| 导调员 | XX× |
| 记录员 | XX× |
| 参演人员 | 单位负责人、安全管理部门、工程/物业、安保、食堂/锅炉房管理人员、行政后勤、值班人员、外包单位代表等 |
| 推演时长 | 建议60—90分钟 |

四、推演场景设定

XX日11时20分，XX单位食堂后厨正处于备餐高峰。燃气报警器突然发出声光报警，后厨人员闻到明显燃气异味。现场有厨师、帮厨、保洁和部分取餐人员，周边存在明火灶具、电气设备和排风设施。报警后，现场人员需要在短时间内判断是否泄漏、如何停用设备、如何报告、是否疏散、是否关闭阀门、是否拨打燃气公司和119等。

五、推演规则

坚持实事求是，不背稿、不走过场，按照本岗位真实职责回答。

每个情景注入后，先由责任岗位回答“谁来做、做什么、怎么做、向谁报告、注意什么”，再由其他人员补充。

对回答不清、职责交叉、流程断点、资源不足等问题，由记录员形成问题清单。

推演中涉及不确定事项，应明确后续核实责任，不得以“应该可以”代替确认。

推演结束后形成评估记录、问题整改清单和预案修订建议。

六、推演角色分工

| 角色 | 建议人员 | 推演重点 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 单位负责人/分管负责人 | 决定启动预案、外部求援、停用设施、疏散范围和恢复使用。 |
| 现场负责人 | 事故部门负责人/值班负责人 | 组织先期处置、现场报告、人员疏散和信息确认。 |
| 安全管理部门 | 安全负责人/安全员 | 提出风险研判建议，协调应急处置和信息报告。 |
| 工程/物业人员 | 工程主管/维修人员 | 说明阀门位置、设备状态、关阀条件、抢修配合和恢复程序。 |
| 安保人员 | 安保主管/门岗 | 说明警戒设置、通道管控、人员疏导和消防车引导措施。 |
| 医疗救护人员 | 急救员/行政人员 | 说明伤员转移、急救、120联络和伤员信息登记。 |
| 信息报告人员 | 办公室/值班室 | 说明内部报告、外部联络、记录和续报流程。 |

七、推演情景注入与讨论要点

| 情景注入 | 背景信息 | 讨论问题 | 期望处置要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注入1：报警器报警 | 燃气报警器持续报警，现场闻到异味。 | 发现人第一句话应说什么？是否立即关闭灶具？能不能开排风扇？能不能在现场打电话？ | 立即停止作业，提醒撤离；不得启闭电器、不得现场打电话；到安全区域报告。 |
| 注入2：人员未撤离 | 有员工认为“可能误报”，准备继续使用灶具。 | 谁有权要求停止作业？如何组织撤离？不配合人员怎么办？ | 现场负责人立即停止作业并组织撤离；必要时由安保协助清场。 |
| 注入3：阀门位置不清 | 现场人员不确定燃气支管阀和总阀位置。 | 谁掌握阀门图？平时是否张贴？无人会关阀怎么办？ | 工程/物业提供阀门位置图；无法安全确认时优先疏散并联系燃气公司。 |
| 注入4：有人头晕 | 一名员工撤离后出现头晕、恶心。 | 医疗救护组如何处置？是否需要120？是否可让其返回现场取物？ | 转移至空气新鲜处，观察生命体征，必要时拨打120，禁止返回现场。 |
| 注入5：泄漏点无法确认 | 现场异味明显，但无法判断泄漏点。 | 警戒范围如何确定？是否扩大疏散？是否通知周边？ | 扩大警戒，组织相邻区域疏散，等待专业检测，不得盲目进入。 |
| 注入6：发生明火 | 灶具附近出现小火苗，疑似泄漏气体被引燃。 | 先灭火还是先关阀？谁拨打119？是否可以围观？ | 优先切断气源；火势不可控立即撤离并拨打119，禁止围观。 |
| 注入7：外部联动 | 燃气公司要求提供阀门位置、建筑平面图和现场负责人。 | 资料在哪里？谁对接？谁引导车辆？ | 工程/物业提供资料，现场指挥对接，安保引导抢修和消防车辆。 |
| 注入8：媒体或家属询问 | 事故信息在内部群传播，有人员拍照转发。 | 谁统一口径？员工能否自行发布？ | 信息报告组统一口径；未经批准不得对外发布未经核实信息。 |
| 注入9：检测合格 | 专业人员称检测合格，可恢复供气。 | 谁批准恢复？是否需要记录？恢复后谁观察？ | 经专业确认和应急指挥部批准后恢复，记录检测和复供信息，安排专人观察。 |
| 注入10：复盘整改 | 推演发现阀门标识不清、通讯录过期。 | 如何形成闭环？谁负责整改？何时验证？ | 形成问题清单，明确责任、措施、时限和验证人，必要时修订预案。 |

八、推演重点问题清单

发现燃气异味后，第一发现人是否知道“先撤离到安全区域再报警”？

燃气泄漏区域内，哪些行为绝对禁止？员工是否能够说清楚？

燃气支管阀、区域阀、总阀的位置是否清晰标识？是否有人会正确关闭？

燃气报警器报警后，是否能够自动联动紧急切断阀和事故通风？联动状态是否定期测试？

食堂、锅炉房、燃气间、阀门井等重点部位是否有平面图、阀门图、疏散图？

夜间和节假日值班人员是否掌握报告流程和外部联络方式？

外包单位、保洁、餐饮、维修人员是否纳入培训和演练范围？

发生泄漏并着火时，现场人员是否理解“优先切断气源”的处置原则？

是否明确由谁向119、120、燃气公司、上级单位、属地部门报告？

事故处置结束后，是否有专业检测、批准恢复、资料归档和整改闭环程序？

九、推演评估方法

| 评估项目 | 评估内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 预案熟悉程度 | 参演人员是否了解预案启动条件、组织机构和职责分工。 | 20分 |
| 风险研判能力 | 是否能识别泄漏、火灾、爆炸、缺氧窒息、次生事故等风险。 | 20分 |
| 处置措施正确性 | 是否遵守禁火禁电、先疏散、后处置、专业抢修等要求。 | 25分 |
| 信息报告与联动 | 内部报告和外部联络是否准确、及时、完整。 | 15分 |
| 资源保障 | 应急物资、阀门图、通讯录、疏散图、检测仪等是否满足需要。 | 10分 |
| 复盘整改 | 是否能够形成问题清单、整改措施和预案修订建议。 | 10分 |

十、推演记录与整改闭环

推演结束后，由记录员整理形成桌面推演记录，内容包括推演时间、地点、参演人员、情景设置、主要讨论过程、暴露问题、整改措施、责任部门、完成时限和验证结果。安全管理部门负责跟踪整改闭环，并根据推演发现的问题对应急预案、现场处置卡、通讯录、阀门示意图和培训内容进行修订完善。

附件3-1  桌面推演记录表

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推演名称 | 天然气泄漏应急预案桌面推演 | 推演时间 | 年 月 日 |
| 推演地点 |  | 主持人 |  |
| 参演部门 |  | 记录人 |  |
| 推演情景 | 食堂/锅炉房/燃气间发生天然气泄漏报警，需组织报告、疏散、警戒、关阀、外部联动和恢复。 | 推演方式 | 桌面推演 |
| 主要问题 |  | 整改要求 |  |
| 总指挥意见 |  | 完成时限 |  |
| 备注 |  |  |  |

附件3-2  推演问题整改台账

| 序号 | 问题描述 | 整改措施 | 责任部门/责任人 | 完成时限 | 验证情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |