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一、泵站通用安全管理制度
1 目的
为规范公司厂区给排水泵站、消防泵站及其附属设施的安全管理，明确各部门安全职责，预防淹溺、触电、机械伤害、有限空间中毒窒息、火灾等事故，保障泵站安全、稳定、经济运行，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《工贸企业有限空间作业安全规定》等法律法规及 GB 50265《泵站设计标准》等标准，结合公司实际，制定本制度。
2 范围
本制度适用于[公司名称]厂区内所有给水泵站、排水泵站、雨水泵站、消防泵站、稳压泵站、潜水泵坑、集水井、阀门井、泵池及配套电气控制系统的安全管理。管理部、工程部、生产部、资材部、财务部、行政/后勤及进入泵站区域的相关方人员均按本制度执行。
3 术语与定义
3.1泵站：由水泵机组、动力设备、管路阀门、控制与保护系统、建（构）筑物及辅助设施组成，用于给水、排水、雨水提升或消防供水的构筑物及设备系统。
3.2消防泵站：向厂区室内外消火栓、自动喷淋、水幕等消防给水系统供水的泵站，含消防泵、稳压泵、柴油发电机及控制柜。
3.3有限空间：泵池、阀门井、集水井、密闭管廊、储水罐等封闭或部分封闭、进出口受限、通风不良、可能存在有毒有害或易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。
3.4挂牌上锁（LOTO）：检修维护时切断并锁定能量源、挂牌警示，防止设备意外启动或能量意外释放的措施。
3.5双重预防机制：安全风险分级管控与隐患排查治理相结合的预防体系。
4 职责
4.1管理部（EHS 归口管理部门）
4.1.1负责泵站安全管理的监督、检查、培训与考核，将泵站纳入公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制；
4.1.2负责组织编制、评审、演练泵站专项应急预案，归口向属地应急管理、消防救援等部门报告；
4.1.3负责泵站特殊作业（动火、有限空间、高处、临时用电、吊装等）的安全审批与监护；
4.1.4负责对新改扩建泵站项目落实安全设施“三同时”监督，组织相关法规标准符合性审查。
4.2工程部（设备与电仪主管部门）
4.2.1负责泵站设备设施（水泵、电机、控制柜、阀门、管路、液位计、流量计、配电等）的选型、安装、验收、维护、检修与改造；
4.2.2负责建立并动态维护泵站设备台账、特种设备台账，落实特种设备使用登记、定期检验与作业人员持证；
4.2.3负责泵站电气系统、防雷防静电接地、漏电保护的定期检测与功能试验；
4.2.4负责设备检修中的挂牌上锁（LOTO）与能量隔离措施落实。
4.3生产部（泵站使用部门）
4.3.1负责泵站日常运行操作、巡检、点检与一级保养，发现异常立即停机报告；
4.3.2负责泵站运行记录、液位与流量数据的填写，确保设备不带病运行；
4.3.3负责岗位人员操作培训与持证上岗，杜绝违章操作。
4.4资材部
4.4.1负责泵站备品备件、应急物资、防护用品的采购与储备，保证产品符合国家标准或行业标准；
4.4.2负责承包商、供应商资质审查，禁止发包给不具备资质的单位。
4.5财务部
4.5.1负责泵站安全投入、检测检验、应急物资、隐患整改资金的保障与核算；
4.5.2负责安全费用提取与使用统计。
4.6行政/后勤（防汛与消防归口）
4.6.1负责厂区防汛排涝、消防泵站的调度与值守协调，落实防台防汛、防内涝措施；
4.6.2负责消防泵、稳压泵、柴油发电机的定期试运行与完好性确认。
4.7总经理（主要负责人）
4.7.1对泵站安全生产负总责，保证安全投入与人员配置；
4.7.2批准重大检修、停用、变更与应急预案。
5 作业方式
5.1总体要求
5.1.1泵站设计与改造应符合 GB 50265《泵站设计标准》、GB 55037《建筑防火通用规范》、GB 55024《建筑电气与智能化通用规范》等现行标准；
5.1.2泵站必须实行专人管理、定期巡检、定期保养、定期检测，严禁设备带病运行、超期未检；
5.1.3泵站区域应划定警戒线、设置安全警示标志，严禁无关人员进入，严禁在泵站周边堆放杂物、堵塞通道。
5.2运行管理
5.2.1水泵运行应执行操作规程，启动前检查液位、阀门状态、电气指示、联锁保护；运行中监视电流、压力、温度、振动、声响，发现异常立即停机；
5.2.2消防泵站应每月手动启泵一次、每季度自动启泵一次并如实记录，稳压泵应保证管网压力恒定；柴油发电机每周空载试运行、每月带载试运行；
5.2.3液位计、流量计、压力变送器等仪表应定期校准，确保有效。
5.3设备与防护
5.3.1旋转部位（联轴器、皮带轮）必须设置固定式防护罩，严禁拆除；
5.3.2泵站出入口、爬梯、平台应符合 GB 4053《固定式钢梯及平台安全要求》；
5.3.3泵坑、阀门井盖板应牢固可靠、防坠落，开启作业须设警戒与监护。
5.4特殊作业
5.4.1泵站内的动火、有限空间、高处、临时用电、吊装等作业，须办理作业审批并落实监护；有限空间作业严格执行“先通风、再检测、后作业”；
5.4.2承包商作业由工程部统一协调，管理部负责安全交底与现场监督。
5.5检查与隐患治理
5.5.1工程部每月至少一次泵站专项检查，管理部纳入综合安全检查；
5.5.2排查发现的隐患按隐患排查治理制度闭环管理，重大隐患挂牌督办。
5.6应急管理
5.6.1泵站应编制淹溺、触电、有限空间中毒窒息、火灾、防汛排涝等现场处置方案，配置救生绳、救生圈、气体检测仪、通风设备、绝缘器具、消防器材等应急物资并定期检查。
6 附件
无。
7 相关文件（适用法律法规及标准）
7.1法律
《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正，2021年9月1日施行）
《中华人民共和国消防法》（2021年修正）
《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年，2014年1月1日施行）
《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订，2024年11月1日施行）
《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）
《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）
《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）
7.2行政法规
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年修订）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年修订）
《工伤保险条例》（国务院令第586号，2010年修订）
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）
《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号，2013年修订）
7.3部门规章及规范性文件
《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号，2024年1月1日施行）
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，2023年5月15日施行）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日施行）
《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2026，2026年5月1日施行，替代 TSG 08—2017）
《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号，2023年）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，2015年修正）
《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001—2019）
7.4地方性法规、规章及规范性文件（江苏省、徐州市）
《江苏省安全生产条例》（2023年3月30日修订，2023年7月1日施行）
《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》（2024年5月29日通过，2024年11月1日施行）
《徐州市安全生产条例》（2024年12月9日公布，2025年2月1日施行）
7.5国家标准
GB 50265-2022《泵站设计标准》（2022年12月1日实施，替代 GB 50265—2010）
GB 50013-2018《室外给水设计标准》（2019年8月1日实施）
GB 50014-2021《室外排水设计标准》（2021年10月1日实施；部分强条被 GB 55027—2022 废止）
GB 55027-2022《城乡排水工程项目规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》（2023年6月1日施行，全文强制）
GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》
GB 50054-2011《低压配电设计规范》（部分强条被 GB 55024—2022 替代）
GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》（2012年6月1日实施）
GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 2894-2025《安全色和安全标志》（2025年5月30日发布，2026年3月1日施行，替代 GB 2894—2008、GB 2893—2008、GB 7231—2003）
GB 4053.1～3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》（2009年12月1日实施；2025版 2027年1月1日实施）
GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》（2022年10月1日实施）
GB/T 33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（2025年10月31日实施，替代 GB/T 33000—2016）
GB 6441-2025《生产安全事故分类与编码》（2026年7月1日实施，替代 GB/T 6441—1986）
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》
GB 6095-2021《坠落防护 安全带》
GB 2811-2019《头部防护 安全帽》
GB/T 13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》
7.6行业标准及安全技术规范
TSG 08—2026《特种设备使用管理规则》（2026年5月1日施行）
TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》
TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》
YJ/T 9007-2019《生产安全事故应急演练基本规范》（原 AQ/T 9007，2025年起代号调整为 YJ/T）
YJ/T 9009-2015《生产安全事故应急演练评估规范》（原 AQ/T 9009）
GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
7.7地方标准
DB32/T 3614-2019《工贸企业安全风险管控基本规范》
DB32/T 4039-2021《工贸企业安全风险管控实施评价规范》
DB32/T 3403-2018《危险化学品企业动火作业安全管理规范》
8 相关记录
8.1【泵站设备设施台账】                                    [文件编号]-01
8.2【泵站运行巡检记录】                                    [文件编号]-02
8.3【消防泵/稳压泵试运行记录】                          [文件编号]-03
8.4【泵站检修（挂牌上锁）作业记录】                    [文件编号]-04
8.5【泵站隐患排查治理记录】                            [文件编号]-05


二、泵站设备设施与检修安全管理制度（含挂牌上锁 LOTO）
1 目的
为规范泵站设备设施及检修作业的全生命周期安全管理，落实设备防腐蚀、防渗漏、防触电、防机械伤害与挂牌上锁（LOTO）要求，防止设备缺陷和检修违章导致事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》及 GB 50265《泵站设计标准》、TSG 08—2026《特种设备使用管理规则》等，制定本制度。
2 范围
适用于厂区给排水泵站、消防泵站的水泵、电动机、控制柜、阀门、管路、液位计、流量计、配电装置、防雷接地及检修维护、改造、停用报废全过程管理。工程部、生产部、管理部、资材部及相关方均按本制度执行。
3 术语与定义
3.1设备设施：泵站水泵、电机、阀门、管路、控制与保护系统、建（构）筑物及附属装置的总称。
3.2安全设备：防止事故的检测、报警、联锁、泄压、防护、急停等装置。
3.3挂牌上锁（LOTO）：切断并锁定电、水、气、机械势能等能量源，验证隔离后作业。
3.4设备变更（MOC）：设备、控制系统、安全装置、参数发生变化的情形。
4 职责
4.1管理部（EHS 归口管理部门）
4.1.1负责泵站安全管理的监督、检查、培训与考核，将泵站纳入公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制；
4.1.2负责组织编制、评审、演练泵站专项应急预案，归口向属地应急管理、消防救援等部门报告；
4.1.3负责泵站特殊作业（动火、有限空间、高处、临时用电、吊装等）的安全审批与监护；
4.1.4负责对新改扩建泵站项目落实安全设施“三同时”监督，组织相关法规标准符合性审查。
4.2工程部（设备与电仪主管部门）
4.2.1负责泵站设备设施（水泵、电机、控制柜、阀门、管路、液位计、流量计、配电等）的选型、安装、验收、维护、检修与改造；
4.2.2负责建立并动态维护泵站设备台账、特种设备台账，落实特种设备使用登记、定期检验与作业人员持证；
4.2.3负责泵站电气系统、防雷防静电接地、漏电保护的定期检测与功能试验；
4.2.4负责设备检修中的挂牌上锁（LOTO）与能量隔离措施落实。
4.3生产部（泵站使用部门）
4.3.1负责泵站日常运行操作、巡检、点检与一级保养，发现异常立即停机报告；
4.3.2负责泵站运行记录、液位与流量数据的填写，确保设备不带病运行；
4.3.3负责岗位人员操作培训与持证上岗，杜绝违章操作。
4.4资材部
4.4.1负责泵站备品备件、应急物资、防护用品的采购与储备，保证产品符合国家标准或行业标准；
4.4.2负责承包商、供应商资质审查，禁止发包给不具备资质的单位。
4.5财务部
4.5.1负责泵站安全投入、检测检验、应急物资、隐患整改资金的保障与核算；
4.5.2负责安全费用提取与使用统计。
4.6行政/后勤（防汛与消防归口）
4.6.1负责厂区防汛排涝、消防泵站的调度与值守协调，落实防台防汛、防内涝措施；
4.6.2负责消防泵、稳压泵、柴油发电机的定期试运行与完好性确认。
4.7总经理（主要负责人）
4.7.1对泵站安全生产负总责，保证安全投入与人员配置；
4.7.2批准重大检修、停用、变更与应急预案。
5 作业方式
5.1台账与档案
5.1.1工程部建立泵站设备总台账，含名称、型号、出厂编号、安装位置、投用日期、责任人、检验周期与下次检验日期；
5.1.2特种设备（压力容器、压力管道、电梯、起重机械等）单独建账，按 TSG 08—2026 登记、定检、持证；
5.1.3档案保存至设备报废后至少三年。
5.2采购、安装与验收
5.2.1选型须进行安全符合性评审，防护装置与主机同步配置；
5.2.2安装调试后由工程部组织生产部、管理部共同验收，合格后方可投用；特种设备投用前或投用后30日内办理使用登记。
5.3运行与维护
5.3.1主要设备编制安全操作规程并现场张贴，操作人员培训考核合格上岗；
5.3.2实行日常点检、一级保养、二级保养相结合，年度预防性维护计划明确项目、周期、标准、责任人；
5.3.3严禁设备超温、超压、超速、超载运行，严禁带病运行。
5.4安全设备与防护
5.4.1旋转部位防护罩、急停按钮、泄漏报警、水位联锁严禁擅自拆除或屏蔽；
5.4.2因检修需临时停用安全装置的，须经工程部与管理部共同批准，办《安全设备临时停用审批单》，作业结束立即恢复验证。
5.5检修与挂牌上锁
5.5.1检修前必须执行 LOTO：切断并锁定所有能量源（电、水、气、势能），验证隔离；
5.5.2涉及动火、有限空间、高处、临时用电、吊装的，办理作业审批并专人监护；
5.5.3检修完清点工具人员、拆除锁具、恢复安全装置，试运行确认正常后交付。
5.6电气安全
5.6.1泵站配电柜、电机定期检测绝缘电阻、接地电阻，漏电保护器每月试验一次；
5.6.2爆炸危险环境（如化学品区泵）电气须符合 GB 50058，达到相应防爆等级。
5.7变更、停用与报废
5.7.1设备变更须风险辨识、更新文件与培训；特种设备重大变更办理变更登记；
5.7.2停用设备切断能源、张贴标识；报废设备（含特种设备）办理注销与去功能化。
6 附件
无。
7 相关文件（适用法律法规及标准）
7.1法律
《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正，2021年9月1日施行）
《中华人民共和国消防法》（2021年修正）
《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年，2014年1月1日施行）
《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订，2024年11月1日施行）
《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）
《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）
《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）
7.2行政法规
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年修订）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年修订）
《工伤保险条例》（国务院令第586号，2010年修订）
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）
《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号，2013年修订）
7.3部门规章及规范性文件
《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号，2024年1月1日施行）
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，2023年5月15日施行）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日施行）
《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2026，2026年5月1日施行，替代 TSG 08—2017）
《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号，2023年）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，2015年修正）
《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001—2019）
7.4地方性法规、规章及规范性文件（江苏省、徐州市）
《江苏省安全生产条例》（2023年3月30日修订，2023年7月1日施行）
《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》（2024年5月29日通过，2024年11月1日施行）
《徐州市安全生产条例》（2024年12月9日公布，2025年2月1日施行）
7.5国家标准
GB 50265-2022《泵站设计标准》（2022年12月1日实施，替代 GB 50265—2010）
GB 50013-2018《室外给水设计标准》（2019年8月1日实施）
GB 50014-2021《室外排水设计标准》（2021年10月1日实施；部分强条被 GB 55027—2022 废止）
GB 55027-2022《城乡排水工程项目规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》（2023年6月1日施行，全文强制）
GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》
GB 50054-2011《低压配电设计规范》（部分强条被 GB 55024—2022 替代）
GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》（2012年6月1日实施）
GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 2894-2025《安全色和安全标志》（2025年5月30日发布，2026年3月1日施行，替代 GB 2894—2008、GB 2893—2008、GB 7231—2003）
GB 4053.1～3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》（2009年12月1日实施；2025版 2027年1月1日实施）
GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》（2022年10月1日实施）
GB/T 33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（2025年10月31日实施，替代 GB/T 33000—2016）
GB 6441-2025《生产安全事故分类与编码》（2026年7月1日实施，替代 GB/T 6441—1986）
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》
GB 6095-2021《坠落防护 安全带》
GB 2811-2019《头部防护 安全帽》
GB/T 13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》
7.6行业标准及安全技术规范
TSG 08—2026《特种设备使用管理规则》（2026年5月1日施行）
TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》
TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》
YJ/T 9007-2019《生产安全事故应急演练基本规范》（原 AQ/T 9007，2025年起代号调整为 YJ/T）
YJ/T 9009-2015《生产安全事故应急演练评估规范》（原 AQ/T 9009）
GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
7.7地方标准
DB32/T 3614-2019《工贸企业安全风险管控基本规范》
DB32/T 4039-2021《工贸企业安全风险管控实施评价规范》
DB32/T 3403-2018《危险化学品企业动火作业安全管理规范》
8 相关记录
8.1【泵站设备设施台账】                                    [文件编号]-06
8.2【特种设备台账】                                            [文件编号]-07
8.3【安全设备功能测试记录】                                [文件编号]-08
8.4【设备保养维护记录】                                    [文件编号]-09
8.5【设备检修（挂牌上锁）作业记录】                    [文件编号]-10
8.6【安全设备临时停用审批单】                            [文件编号]-11
8.7【设备变更审批单】                                        [文件编号]-12


三、泵站有限空间作业安全管理制度
1 目的
为规范泵站及厂区有限空间作业安全管理，落实“先通风、再检测、后作业”和监护制度，防范中毒窒息、淹溺、火灾爆炸事故，依据《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）及 GB 30871《危险化学品企业特殊作业安全规范》等，制定本制度。
2 范围
适用于厂区泵池、阀门井、集水井、密闭管廊、储水（药）罐、检查井、污水井、消防水池等有限空间的辨识、台账、审批、通风检测、作业与监护。管理部、工程部、生产部及相关方均按本制度执行。
3 术语与定义
3.1有限空间：封闭或部分封闭，进出口受限，通风不良，易积聚有毒有害、易燃易爆气体或氧含量不足的空间。
3.2有限空间作业：进入或探入有限空间进行的作业。
3.3监护人员：全程在外部监护、与作业人员保持联络、紧急情况下实施救援或报警的人员。
3.4先通风、再检测、后作业：作业前先强制通风，检测合格后方可作业的基本原则。
4 职责
4.1管理部（归口）
4.1.1组织辨识泵站有限空间，建立台账并在现场设置明显安全警示标志；
4.1.2审批有限空间作业，监督通风、检测、监护措施落实；
4.1.3组织有限空间作业人员、监护人员专项培训与演练。
4.2工程部
4.2.1负责有限空间作业的技术措施（隔离、清洗、置换、通风、检测）与工器具配置；
4.2.2作业前确认能量隔离与气体检测合格。
4.3生产部
4.3.1负责本部门有限空间作业申请、现场落实与人员管理；
4.3.2作业前对作业人员进行安全交底。
4.4其他部门
4.4.1资材部保障通风、检测、救援装备采购；财务部保障资金；总经理批准重大作业方案。
5 作业方式
5.1辨识与台账
5.1.1管理部全面辨识泵站有限空间，建立台账，注明位置、类别、主要危险有害因素、防护要求；
5.1.2现场入口设置“当心有限空间”等警示标志（GB 2894—2025 新增“当心有限空间”标志），严禁擅自进入。
5.2作业审批
5.2.1有限空间作业须办理《有限空间作业审批单》，明确作业内容、时间、人员、监护、措施；
5.2.2存在硫化氢、一氧化碳、甲烷等中毒窒息或燃爆风险的，须由管理部负责人审批。
5.3通风与检测
5.3.1作业前先强制通风，禁止采用纯氧通风；
5.3.2检测氧含量（19.5%～23.5%）、可燃性气体、有毒气体浓度，检测合格方可进入；
5.3.3作业过程连续监测，中断超30分钟须重新通风检测。
5.4作业与监护
5.4.1严格执行“先通风、再检测、后作业”，作业现场专人监护、可靠联络；
5.4.2入口设警戒、配备救生绳/圈、通风与检测设备、呼吸防护；
5.4.3严禁无防护救援，发生异常立即撤离并报警，杜绝盲目施救。
5.5承包管理
5.5.1外包有限空间作业须审查资质、安全协议、交底与现场监督，发包方承担主体责任。
5.6应急
5.6.1制定有限空间中毒窒息现场处置方案，每年至少演练一次，配置并维护救援装备。
6 附件
6.1【有限空间作业审批单】                                    [文件编号]-13
6.2【泵站有限空间辨识台账】                                [文件编号]-14
7 相关文件（适用法律法规及标准）
7.1法律
《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正，2021年9月1日施行）
《中华人民共和国消防法》（2021年修正）
《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年，2014年1月1日施行）
《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订，2024年11月1日施行）
《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）
《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）
《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）
7.2行政法规
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年修订）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年修订）
《工伤保险条例》（国务院令第586号，2010年修订）
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）
《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号，2013年修订）
7.3部门规章及规范性文件
《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号，2024年1月1日施行）
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，2023年5月15日施行）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日施行）
《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2026，2026年5月1日施行，替代 TSG 08—2017）
《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号，2023年）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，2015年修正）
《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001—2019）
7.4地方性法规、规章及规范性文件（江苏省、徐州市）
《江苏省安全生产条例》（2023年3月30日修订，2023年7月1日施行）
《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》（2024年5月29日通过，2024年11月1日施行）
《徐州市安全生产条例》（2024年12月9日公布，2025年2月1日施行）
7.5国家标准
GB 50265-2022《泵站设计标准》（2022年12月1日实施，替代 GB 50265—2010）
GB 50013-2018《室外给水设计标准》（2019年8月1日实施）
GB 50014-2021《室外排水设计标准》（2021年10月1日实施；部分强条被 GB 55027—2022 废止）
GB 55027-2022《城乡排水工程项目规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》（2023年6月1日施行，全文强制）
GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》
GB 50054-2011《低压配电设计规范》（部分强条被 GB 55024—2022 替代）
GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》（2012年6月1日实施）
GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 2894-2025《安全色和安全标志》（2025年5月30日发布，2026年3月1日施行，替代 GB 2894—2008、GB 2893—2008、GB 7231—2003）
GB 4053.1～3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》（2009年12月1日实施；2025版 2027年1月1日实施）
GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》（2022年10月1日实施）
GB/T 33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（2025年10月31日实施，替代 GB/T 33000—2016）
GB 6441-2025《生产安全事故分类与编码》（2026年7月1日实施，替代 GB/T 6441—1986）
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》
GB 6095-2021《坠落防护 安全带》
GB 2811-2019《头部防护 安全帽》
GB/T 13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》
7.6行业标准及安全技术规范
TSG 08—2026《特种设备使用管理规则》（2026年5月1日施行）
TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》
TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》
YJ/T 9007-2019《生产安全事故应急演练基本规范》（原 AQ/T 9007，2025年起代号调整为 YJ/T）
YJ/T 9009-2015《生产安全事故应急演练评估规范》（原 AQ/T 9009）
GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
7.7地方标准
DB32/T 3614-2019《工贸企业安全风险管控基本规范》
DB32/T 4039-2021《工贸企业安全风险管控实施评价规范》
DB32/T 3403-2018《危险化学品企业动火作业安全管理规范》
8 相关记录
8.1【有限空间作业审批单】                                [文件编号]-15
8.2【有限空间辨识台账】                                    [文件编号]-16
8.3【气体检测记录】                                        [文件编号]-17
8.4【有限空间作业监护与培训记录】                    [文件编号]-18


四、泵站电气安全管理制度
1 目的
为规范泵站电气系统及用电作业安全管理，防范触电、电弧灼伤、电气火灾事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》及 GB 55024《建筑电气与智能化通用规范》、GB 50054/50055、GB 2894—2025 等，制定本制度。
2 范围
适用于泵站高低压配电柜、电机、控制柜、电缆桥架、接地与防雷、临时用电、手持电动工具及电气检修作业。工程部（电仪）、生产部、管理部及相关方均按本制度执行。
3 术语与定义
3.1电气隔离：将电气线路与电源可靠断开并警示。
3.2剩余电流动作保护（RCD）：故障时自动切断电源的附加防护。
3.3临时用电：正式电气系统外，短时施工、检修所需的用电。
3.4电气“五防”：防止误分误合、带负荷拉合、带电挂地线、带地线合闸、误入带电间隔。
4 职责
4.1工程部（电仪）
4.1.1负责泵站电气系统设计、安装、维护、定检与电气“五防”管理；
4.1.2负责接地电阻、绝缘电阻、漏保试验与防雷检测；
4.1.3电气作业人员须持特种作业（电工）证上岗。
4.2管理部
4.2.1负责临时用电审批、电气作业监护与安全检查；
4.2.2监督安全用具（绝缘手套、验电器、接地线）定期检验。
4.3生产部
4.3.1负责泵站电气日常监视，发现跳闸、异味、过热立即停机报告；
4.3.2配合停电检修的能量隔离。
4.4其他
4.4.1资材部采购合格电气器材与防护用具；财务部保障资金；总经理批准重大停电方案。
5 作业方式
5.1基本要求
5.1.1泵站电气设计施工符合 GB 55024、GB 50054、GB 50055；爆炸危险环境符合 GB 50058；
5.1.2配电柜须上锁、标明用途，门向外开，配灭火器材，严禁遮挡。
5.2接地与防雷
5.2.1电机、柜体、金属管道须可靠接地，接地电阻符合设计；每年检测一次；
5.2.2防雷装置每年检测，雷雨季前完成。
5.3漏电与保护
5.3.1潮湿、户外、移动设备回路装设 RCD，额定动作值不大于30mA，且不得作为唯一防护；
5.3.2漏保每月试验一次并记录。
5.4停送电与检修
5.4.1停电检修执行“停电—验电—放电—挂接地线—挂牌上锁”；
5.4.2非持证人员严禁从事电气作业；带电作业须经批准并有专人监护。
5.5临时用电
5.5.1临时用电须审批，线缆架空或保护，配漏保与开关箱，严禁私拉乱接；
5.5.2临时用电期限一般不超过15天，到期拆除。
5.6安全标识与用具
5.6.1泵站电气区域按 GB 2894—2025 设置“当心触电”“禁止合闸”等标志；
5.6.2绝缘用具定期检验，存放在干燥通风处。
6 附件
无。
7 相关文件（适用法律法规及标准）
7.1法律
《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正，2021年9月1日施行）
《中华人民共和国消防法》（2021年修正）
《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年，2014年1月1日施行）
《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订，2024年11月1日施行）
《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）
《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）
《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）
7.2行政法规
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年修订）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年修订）
《工伤保险条例》（国务院令第586号，2010年修订）
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）
《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号，2013年修订）
7.3部门规章及规范性文件
《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号，2024年1月1日施行）
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，2023年5月15日施行）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日施行）
《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2026，2026年5月1日施行，替代 TSG 08—2017）
《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号，2023年）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，2015年修正）
《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001—2019）
7.4地方性法规、规章及规范性文件（江苏省、徐州市）
《江苏省安全生产条例》（2023年3月30日修订，2023年7月1日施行）
《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》（2024年5月29日通过，2024年11月1日施行）
《徐州市安全生产条例》（2024年12月9日公布，2025年2月1日施行）
7.5国家标准
GB 50265-2022《泵站设计标准》（2022年12月1日实施，替代 GB 50265—2010）
GB 50013-2018《室外给水设计标准》（2019年8月1日实施）
GB 50014-2021《室外排水设计标准》（2021年10月1日实施；部分强条被 GB 55027—2022 废止）
GB 55027-2022《城乡排水工程项目规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》（2023年6月1日施行，全文强制）
GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》
GB 50054-2011《低压配电设计规范》（部分强条被 GB 55024—2022 替代）
GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》（2012年6月1日实施）
GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 2894-2025《安全色和安全标志》（2025年5月30日发布，2026年3月1日施行，替代 GB 2894—2008、GB 2893—2008、GB 7231—2003）
GB 4053.1～3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》（2009年12月1日实施；2025版 2027年1月1日实施）
GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》（2022年10月1日实施）
GB/T 33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（2025年10月31日实施，替代 GB/T 33000—2016）
GB 6441-2025《生产安全事故分类与编码》（2026年7月1日实施，替代 GB/T 6441—1986）
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》
GB 6095-2021《坠落防护 安全带》
GB 2811-2019《头部防护 安全帽》
GB/T 13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》
7.6行业标准及安全技术规范
TSG 08—2026《特种设备使用管理规则》（2026年5月1日施行）
TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》
TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》
YJ/T 9007-2019《生产安全事故应急演练基本规范》（原 AQ/T 9007，2025年起代号调整为 YJ/T）
YJ/T 9009-2015《生产安全事故应急演练评估规范》（原 AQ/T 9009）
GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
7.7地方标准
DB32/T 3614-2019《工贸企业安全风险管控基本规范》
DB32/T 4039-2021《工贸企业安全风险管控实施评价规范》
DB32/T 3403-2018《危险化学品企业动火作业安全管理规范》
8 相关记录
8.1【泵站电气设备台账】                                [文件编号]-19
8.2【接地电阻/绝缘电阻检测记录】                    [文件编号]-20
8.3【漏电保护器试验记录】                            [文件编号]-21
8.4【临时用电审批单】                                [文件编号]-22
8.5【电气检修（停电挂牌）记录】                    [文件编号]-23


五、泵站应急与处置管理制度（含防汛排涝）
1 目的
为规范泵站突发事件应急管理与处置，提升防汛排涝、触电、淹溺、有限空间中毒窒息、火灾等事故的应急响应能力，最大限度减少人员伤亡和财产损失，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《生产安全事故应急条例》等，制定本制度。
2 范围
适用于厂区给排水泵站、消防泵站相关突发事件的预案、培训、演练、响应、救援与恢复。管理部、工程部、生产部、行政/后勤、资材部、财务部均按本制度执行。
3 术语与定义
3.1综合/专项/现场处置方案：见公司《应急管理制度》定义。
3.2防汛排涝：暴雨、台风、内涝时泵站抽排与防倒灌措施。
3.3应急处置卡：岗位简明处置要点卡片。
4 职责
4.1管理部（EHS 归口管理部门）
4.1.1负责泵站安全管理的监督、检查、培训与考核，将泵站纳入公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制；
4.1.2负责组织编制、评审、演练泵站专项应急预案，归口向属地应急管理、消防救援等部门报告；
4.1.3负责泵站特殊作业（动火、有限空间、高处、临时用电、吊装等）的安全审批与监护；
4.1.4负责对新改扩建泵站项目落实安全设施“三同时”监督，组织相关法规标准符合性审查。
4.2工程部（设备与电仪主管部门）
4.2.1负责泵站设备设施（水泵、电机、控制柜、阀门、管路、液位计、流量计、配电等）的选型、安装、验收、维护、检修与改造；
4.2.2负责建立并动态维护泵站设备台账、特种设备台账，落实特种设备使用登记、定期检验与作业人员持证；
4.2.3负责泵站电气系统、防雷防静电接地、漏电保护的定期检测与功能试验；
4.2.4负责设备检修中的挂牌上锁（LOTO）与能量隔离措施落实。
4.3生产部（泵站使用部门）
4.3.1负责泵站日常运行操作、巡检、点检与一级保养，发现异常立即停机报告；
4.3.2负责泵站运行记录、液位与流量数据的填写，确保设备不带病运行；
4.3.3负责岗位人员操作培训与持证上岗，杜绝违章操作。
4.4资材部
4.4.1负责泵站备品备件、应急物资、防护用品的采购与储备，保证产品符合国家标准或行业标准；
4.4.2负责承包商、供应商资质审查，禁止发包给不具备资质的单位。
4.5财务部
4.5.1负责泵站安全投入、检测检验、应急物资、隐患整改资金的保障与核算；
4.5.2负责安全费用提取与使用统计。
4.6行政/后勤（防汛与消防归口）
4.6.1负责厂区防汛排涝、消防泵站的调度与值守协调，落实防台防汛、防内涝措施；
4.6.2负责消防泵、稳压泵、柴油发电机的定期试运行与完好性确认。
4.7总经理（主要负责人）
4.7.1对泵站安全生产负总责，保证安全投入与人员配置；
4.7.2批准重大检修、停用、变更与应急预案。
4.8行政/后勤（防汛调度）
4.8.1负责暴雨、台风期间泵站防汛排涝统一调度，组织沙袋、挡水板、潜水泵等物资前置；
4.8.2负责与园区、水务、气象部门信息互通。
5 作业方式
5.1预案体系
5.1.1泵站专项预案至少含：防汛排涝、触电、淹溺、有限空间中毒窒息、火灾；现场处置方案覆盖各泵站；
5.1.2与属地政府、园区预案衔接。
5.2风险评估与资源
5.2.1管理部辨识泵站事故风险，调查应急资源（救生、通风、检测、绝缘、消防、排水）；
5.2.2预案符合 GB/T 29639、YJ/T 9007 等。
5.3培训与演练
5.3.1每年至少一次泵站专项演练，每半年一次现场处置方案演练；
5.3.2演练采用不预先通知的检验性方式，演练后评估整改。
5.4防汛排涝
5.4.1暴雨前检查泵站排水能力、备用电源、挡水设施，清理雨水篦子与渠沟；
5.4.2低洼泵站预置潜水泵、沙袋、挡水板，防止雨水倒灌淹泡电气设备；
5.4.3停电时立即启动柴油发电机保障消防泵与重要排水泵。
5.5应急响应
5.5.1触电：立即断电、绝缘脱离、心肺复苏并呼救；
5.5.2淹溺/落井：抛投救生器材、岸上施救，禁止盲目下水；
5.5.3有限空间异常：撤离、通风、报警，严禁无防护施救；
5.5.4火灾：切断相关电源、使用灭火器、启动消防泵，拨打119；
5.5.5报告：现场人员立即报部门与管理部，管理部按规定时限上报监管部门，不得迟报瞒报。
5.6恢复与调查
5.6.1应急终止后保护现场、查明原因、整改闭环，受淹设备检测合格方可恢复；
5.6.2坚持“四不放过”原则。
6 附件
6.1【泵站专项应急预案】                                    [文件编号]-24
6.2【泵站现场处置方案汇编】                            [文件编号]-25
6.3【岗位应急处置卡】                                    [文件编号]-26
7 相关文件（适用法律法规及标准）
7.1法律
《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正，2021年9月1日施行）
《中华人民共和国消防法》（2021年修正）
《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年，2014年1月1日施行）
《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订，2024年11月1日施行）
《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）
《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）
《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）
7.2行政法规
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年修订）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年修订）
《工伤保险条例》（国务院令第586号，2010年修订）
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）
《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号，2013年修订）
7.3部门规章及规范性文件
《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号，2024年1月1日施行）
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，2023年5月15日施行）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日施行）
《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2026，2026年5月1日施行，替代 TSG 08—2017）
《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号，2023年）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，2015年修正）
《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001—2019）
7.4地方性法规、规章及规范性文件（江苏省、徐州市）
《江苏省安全生产条例》（2023年3月30日修订，2023年7月1日施行）
《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》（2024年5月29日通过，2024年11月1日施行）
《徐州市安全生产条例》（2024年12月9日公布，2025年2月1日施行）
7.5国家标准
GB 50265-2022《泵站设计标准》（2022年12月1日实施，替代 GB 50265—2010）
GB 50013-2018《室外给水设计标准》（2019年8月1日实施）
GB 50014-2021《室外排水设计标准》（2021年10月1日实施；部分强条被 GB 55027—2022 废止）
GB 55027-2022《城乡排水工程项目规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》（2023年6月1日施行，全文强制）
GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》
GB 50054-2011《低压配电设计规范》（部分强条被 GB 55024—2022 替代）
GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》（2012年6月1日实施）
GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 2894-2025《安全色和安全标志》（2025年5月30日发布，2026年3月1日施行，替代 GB 2894—2008、GB 2893—2008、GB 7231—2003）
GB 4053.1～3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》（2009年12月1日实施；2025版 2027年1月1日实施）
GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》（2022年10月1日实施）
GB/T 33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（2025年10月31日实施，替代 GB/T 33000—2016）
GB 6441-2025《生产安全事故分类与编码》（2026年7月1日实施，替代 GB/T 6441—1986）
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》
GB 6095-2021《坠落防护 安全带》
GB 2811-2019《头部防护 安全帽》
GB/T 13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》
7.6行业标准及安全技术规范
TSG 08—2026《特种设备使用管理规则》（2026年5月1日施行）
TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》
TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》
YJ/T 9007-2019《生产安全事故应急演练基本规范》（原 AQ/T 9007，2025年起代号调整为 YJ/T）
YJ/T 9009-2015《生产安全事故应急演练评估规范》（原 AQ/T 9009）
GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
7.7地方标准
DB32/T 3614-2019《工贸企业安全风险管控基本规范》
DB32/T 4039-2021《工贸企业安全风险管控实施评价规范》
DB32/T 3403-2018《危险化学品企业动火作业安全管理规范》
8 相关记录
8.1【应急预案评审/备案记录】                            [文件编号]-27
8.2【应急培训记录】                                    [文件编号]-28
8.3【应急演练计划及记录】                            [文件编号]-29
8.4【应急演练评估报告】                                [文件编号]-30
8.5【应急物资检查维护记录】                        [文件编号]-31
8.6【防汛排涝物资前置记录】                        [文件编号]-32


六、泵站危险源辨识与风险管控制度（双重预防机制）
1 目的
为建立泵站安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，系统辨识泵站淹溺、触电、机械伤害、有限空间、火灾等风险，落实管控措施，依据《中华人民共和国安全生产法》《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》及 GB/T 33000—2025、GB/T 13861 等，制定本制度。
2 范围
适用于厂区各泵站安全风险辨识、评估分级、管控措施制定、公告警示、隐患排查治理与持续改进。管理部、工程部、生产部及相关部门按本制度执行。
3 术语与定义
3.1危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3.2风险：危险源导致特定危害事件发生的可能性与后果严重性的组合。
3.3双重预防机制：风险分级管控 + 隐患排查治理。
3.4重大事故隐患：危害大、整改难度大，须全部或局部停产方可整改的隐患。
4 职责
4.1管理部（EHS 归口管理部门）
4.1.1负责泵站安全管理的监督、检查、培训与考核，将泵站纳入公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制；
4.1.2负责组织编制、评审、演练泵站专项应急预案，归口向属地应急管理、消防救援等部门报告；
4.1.3负责泵站特殊作业（动火、有限空间、高处、临时用电、吊装等）的安全审批与监护；
4.1.4负责对新改扩建泵站项目落实安全设施“三同时”监督，组织相关法规标准符合性审查。
4.2工程部（设备与电仪主管部门）
4.2.1负责泵站设备设施（水泵、电机、控制柜、阀门、管路、液位计、流量计、配电等）的选型、安装、验收、维护、检修与改造；
4.2.2负责建立并动态维护泵站设备台账、特种设备台账，落实特种设备使用登记、定期检验与作业人员持证；
4.2.3负责泵站电气系统、防雷防静电接地、漏电保护的定期检测与功能试验；
4.2.4负责设备检修中的挂牌上锁（LOTO）与能量隔离措施落实。
4.3生产部（泵站使用部门）
4.3.1负责泵站日常运行操作、巡检、点检与一级保养，发现异常立即停机报告；
4.3.2负责泵站运行记录、液位与流量数据的填写，确保设备不带病运行；
4.3.3负责岗位人员操作培训与持证上岗，杜绝违章操作。
4.4资材部
4.4.1负责泵站备品备件、应急物资、防护用品的采购与储备，保证产品符合国家标准或行业标准；
4.4.2负责承包商、供应商资质审查，禁止发包给不具备资质的单位。
4.5财务部
4.5.1负责泵站安全投入、检测检验、应急物资、隐患整改资金的保障与核算；
4.5.2负责安全费用提取与使用统计。
4.6行政/后勤（防汛与消防归口）
4.6.1负责厂区防汛排涝、消防泵站的调度与值守协调，落实防台防汛、防内涝措施；
4.6.2负责消防泵、稳压泵、柴油发电机的定期试运行与完好性确认。
4.7总经理（主要负责人）
4.7.1对泵站安全生产负总责，保证安全投入与人员配置；
4.7.2批准重大检修、停用、变更与应急预案。
4.8各岗位人员
4.8.1负责本岗位风险告知与隐患自查自报，发现异常立即处置并报告。
5 作业方式
5.1风险辨识
5.1.1管理部组织工程部、生产部按 GB/T 13861 辨识泵站危险源，覆盖运行、检修、有限空间、电气、防汛各场景；
5.1.2泵站主要风险：淹溺（泵池/阀门井）、触电（配电/电机）、机械伤害（旋转部件）、有限空间中毒窒息、电气火灾、防汛失守内涝。
5.2风险评估与分级
5.2.1采用风险矩阵（可能性×后果）评定重大/较大/一般/低风险四级；
5.2.2重大风险须制定专项管控方案，落实工程、管理、个体防护与应急四重措施。
5.3管控措施与公示
5.3.1逐源制定管控措施、责任人与检查频次，形成风险管控清单；
5.3.2在泵站现场公示风险告知卡与警示标志（GB 2894—2025），落实“一源一策”。
5.4隐患排查治理
5.4.1日常巡检、专业检查、综合检查相结合，排查设备缺陷、防护缺失、违章行为；
5.4.2隐患按“五定”闭环，重大隐患挂牌督办并上报；
5.4.3符合《工贸企业重大事故隐患判定标准》的，立即停产整改。
5.5动态更新与考核
5.5.1设备、工艺、法规变化或事故后及时更新清单；
5.5.2双重预防机制运行情况纳入年度安全生产考核。
6 附件
6.1【泵站安全风险管控清单】                            [文件编号]-33
6.2【泵站风险告知卡】                                [文件编号]-34
7 相关文件（适用法律法规及标准）
7.1法律
《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正，2021年9月1日施行）
《中华人民共和国消防法》（2021年修正）
《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年，2014年1月1日施行）
《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订，2024年11月1日施行）
《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）
《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）
《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）
7.2行政法规
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年修订）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年修订）
《工伤保险条例》（国务院令第586号，2010年修订）
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）
《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号，2013年修订）
7.3部门规章及规范性文件
《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号，2024年1月1日施行）
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，2023年5月15日施行）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日施行）
《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2026，2026年5月1日施行，替代 TSG 08—2017）
《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号，2023年）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，2015年修正）
《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001—2019）
7.4地方性法规、规章及规范性文件（江苏省、徐州市）
《江苏省安全生产条例》（2023年3月30日修订，2023年7月1日施行）
《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》（2024年5月29日通过，2024年11月1日施行）
《徐州市安全生产条例》（2024年12月9日公布，2025年2月1日施行）
7.5国家标准
GB 50265-2022《泵站设计标准》（2022年12月1日实施，替代 GB 50265—2010）
GB 50013-2018《室外给水设计标准》（2019年8月1日实施）
GB 50014-2021《室外排水设计标准》（2021年10月1日实施；部分强条被 GB 55027—2022 废止）
GB 55027-2022《城乡排水工程项目规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》（2023年6月1日施行，全文强制）
GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》
GB 50054-2011《低压配电设计规范》（部分强条被 GB 55024—2022 替代）
GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》（2012年6月1日实施）
GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 2894-2025《安全色和安全标志》（2025年5月30日发布，2026年3月1日施行，替代 GB 2894—2008、GB 2893—2008、GB 7231—2003）
GB 4053.1～3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》（2009年12月1日实施；2025版 2027年1月1日实施）
GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》（2022年10月1日实施）
GB/T 33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（2025年10月31日实施，替代 GB/T 33000—2016）
GB 6441-2025《生产安全事故分类与编码》（2026年7月1日实施，替代 GB/T 6441—1986）
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》
GB 6095-2021《坠落防护 安全带》
GB 2811-2019《头部防护 安全帽》
GB/T 13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》
7.6行业标准及安全技术规范
TSG 08—2026《特种设备使用管理规则》（2026年5月1日施行）
TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》
TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》
YJ/T 9007-2019《生产安全事故应急演练基本规范》（原 AQ/T 9007，2025年起代号调整为 YJ/T）
YJ/T 9009-2015《生产安全事故应急演练评估规范》（原 AQ/T 9009）
GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
7.7地方标准
DB32/T 3614-2019《工贸企业安全风险管控基本规范》
DB32/T 4039-2021《工贸企业安全风险管控实施评价规范》
DB32/T 3403-2018《危险化学品企业动火作业安全管理规范》
8 相关记录
8.1【泵站风险辨识评估记录】                        [文件编号]-35
8.2【隐患排查治理台账】                            [文件编号]-36
8.3【重大隐患挂牌督办记录】                        [文件编号]-37
8.4【双重预防机制运行考核记录】                    [文件编号]-38


七、泵站巡检与值班管理制度
1 目的
为规范泵站巡检与值班管理，及时发现和处置设备异常、隐患与汛情，保障泵站连续可靠运行，依据《中华人民共和国安全生产法》《江苏省安全生产条例》及 GB 50265《泵站设计标准》等，制定本制度。
2 范围
适用于厂区给排水泵站、消防泵站的日常巡检、定期保养、值班值守、交接班与记录管理。生产部（值班）、工程部（巡检）、管理部（监督）及相关方均按本制度执行。
3 术语与定义
3.1巡检：按规定路线、内容、频次对泵站设备与环境的检查。
3.2值班：泵站运行期间指定人员留守监视与应急处置。
3.3交接班：班次交替时运行状况与待办事项交接。
4 职责
4.1生产部（值班与日常巡检）
4.1.1负责泵站每班巡检、运行监视、交接班与异常初报；
4.1.2值班人员须经培训，熟悉设备与应急流程。
4.2工程部（专业巡检）
4.2.1负责每周专业巡检、月度保养与设备状态评估；
4.2.2负责巡检发现缺陷的维修闭环。
4.3管理部
4.3.1制定巡检标准与路线，监督执行，审核记录；
4.3.2组织夜查与节假日抽查。
4.4其他
4.4.1资材部保障备件；行政/后勤负责防汛期值班调度；总经理批准值班调整。
5 作业方式
5.1巡检内容
5.1.1设备：水泵声响振动、轴承温度、密封泄漏、电机电流电压、阀门状态、液位与压力；
5.1.2电气：配电柜指示、接点温度、有无异味、接地电阻外观、漏保状态；
5.1.3安全：防护罩、盖板、爬梯平台、警示标志、消防与应急器材、通道畅通；
5.1.4环境：积水、渗漏、汛情、通风、有限空间门井封闭。
5.2频次
5.2.1给排水泵站每班至少一次巡检；消防泵站每日一次，雨季/汛期增加频次；
5.2.2工程部专业巡检每周一次，重大节假日前专项巡检。
5.3值班与交接班
5.3.1泵站运行期须有人值守或与中控联动监视；汛期、台风期实行24小时值班；
5.3.2交接班交清运行、异常、待办与工器具，填写交接班记录并签字；
5.3.3严禁脱岗、酒后上岗、睡岗。
5.4异常处置
5.4.1巡检发现异常立即采取措施、报告工程部与管理部，严重情况停机撤人；
5.4.2汛情预警时提前预排、备泵待命、物资前置。
5.5记录与考核
5.5.1巡检、保养、交接班记录真实完整、可追溯；
5.5.2漏巡、假记录、脱岗纳入安全考核。
6 附件
6.1【泵站巡检标准与路线】                            [文件编号]-39
6.2【泵站交接班记录】                                [文件编号]-40
7 相关文件（适用法律法规及标准）
7.1法律
《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正，2021年9月1日施行）
《中华人民共和国消防法》（2021年修正）
《中华人民共和国特种设备安全法》（2013年，2014年1月1日施行）
《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年6月28日修订，2024年11月1日施行）
《中华人民共和国职业病防治法》（2018年修正）
《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）
《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）
《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）
7.2行政法规
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，2019年4月1日施行）
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）
《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号，2009年修订）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，2013年修订）
《工伤保险条例》（国务院令第586号，2010年修订）
《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）
《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号，2013年修订）
7.3部门规章及规范性文件
《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号，2024年1月1日施行）
《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号，2023年5月15日施行）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号，2019年9月1日施行）
《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2026，2026年5月1日施行，替代 TSG 08—2017）
《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第74号，2023年）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原国家安监总局令第30号，2015年修正）
《特种设备作业人员考核规则》（TSG Z6001—2019）
7.4地方性法规、规章及规范性文件（江苏省、徐州市）
《江苏省安全生产条例》（2023年3月30日修订，2023年7月1日施行）
《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》（2024年5月29日通过，2024年11月1日施行）
《徐州市安全生产条例》（2024年12月9日公布，2025年2月1日施行）
7.5国家标准
GB 50265-2022《泵站设计标准》（2022年12月1日实施，替代 GB 50265—2010）
GB 50013-2018《室外给水设计标准》（2019年8月1日实施）
GB 50014-2021《室外排水设计标准》（2021年10月1日实施；部分强条被 GB 55027—2022 废止）
GB 55027-2022《城乡排水工程项目规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 55037-2022《建筑防火通用规范》（2023年6月1日施行，全文强制）
GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》
GB 50054-2011《低压配电设计规范》（部分强条被 GB 55024—2022 替代）
GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》（2012年6月1日实施）
GB 55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》（2022年10月1日实施，全文强制）
GB 2894-2025《安全色和安全标志》（2025年5月30日发布，2026年3月1日施行，替代 GB 2894—2008、GB 2893—2008、GB 7231—2003）
GB 4053.1～3-2009《固定式钢梯及平台安全要求》（2009年12月1日实施；2025版 2027年1月1日实施）
GB 30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》（2022年10月1日实施）
GB/T 33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》（2025年10月31日实施，替代 GB/T 33000—2016）
GB 6441-2025《生产安全事故分类与编码》（2026年7月1日实施，替代 GB/T 6441—1986）
GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》
GB 50058-2014《爆炸危险环境电力装置设计规范》
GB 39800.1-2020《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》
GB 6095-2021《坠落防护 安全带》
GB 2811-2019《头部防护 安全帽》
GB/T 13861-2022《生产过程危险和有害因素分类与代码》
GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》
GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》
7.6行业标准及安全技术规范
TSG 08—2026《特种设备使用管理规则》（2026年5月1日施行）
TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
TSG D0001-2009《压力管道安全技术监察规程——工业管道》
TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》
YJ/T 9007-2019《生产安全事故应急演练基本规范》（原 AQ/T 9007，2025年起代号调整为 YJ/T）
YJ/T 9009-2015《生产安全事故应急演练评估规范》（原 AQ/T 9009）
GB/T 29639-2020《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
7.7地方标准
DB32/T 3614-2019《工贸企业安全风险管控基本规范》
DB32/T 4039-2021《工贸企业安全风险管控实施评价规范》
DB32/T 3403-2018《危险化学品企业动火作业安全管理规范》
8 相关记录
8.1【泵站运行巡检记录】                                [文件编号]-41
8.2【泵站专业巡检记录】                            [文件编号]-42
8.3【泵站交接班记录】                                [文件编号]-43
8.4【巡检异常处置记录】                            [文件编号]-44
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