## Slide 1
施工现场临时用电系统配置
及精益做法
三级配电 · 两级保护 · 一机一闸一漏一箱
依据 JGJ/T 46-2024 施工现场临时用电安全技术标准
（2025年1月1日实施）
安全培训课件

## Slide 2
课程目录
临时用电系统配置及精益做法
JGJ/T 46-2024
核心主线： 三级配电 · 两级保护 · TN-S系统 · 一机一闸一漏一箱
依据 JGJ/T 46-2024（2025年1月1日实施）
安全培训 · 专业课件
施工现场临时用电系统配置及精益做法
2 / 110
壹
配电系统
三级配电架构
TN-S接零保护
剩余电流动作保护
接地与接地电阻
涵盖 3.1~3.5 节
贰
配电装置
设置与环境要求
电器元件选择
一机一闸一漏一箱
使用与管理规范
涵盖 4.1~4.3 节
叁
外电线路防护
在建工程安全距离
机动车道垂直距离
起重机作业安全距离
防护设施距离要求
安全距离 · 防护措施
肆
精益管理
先进做法与精益理念
自动灭火装置应用
十条安全红线
总结与回顾
精益管控 · 本质安全

## Slide 3
SECTION 01
第一部分
配电系统
3.1 一般规定（TN-S、三级配电、二级漏保）
3.2 导体绝缘层颜色标识
3.3 剩余电流动作保护
3.5 接地与接地电阻
安全基石
规范先行
JGJ/T 46-2024
壹
PART 01
总配电箱
分配电箱
开关箱
安全用电
安全培训课件

## Slide 4
临时用电系统三大基本安全技术原则
JGJ/T 46-2024
综合作用：保障用电安全、防止触电和电气火灾事故的主要技术措施 — 三大原则协同构成临时用电安全根基。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
三级配电 · 两级保护 · 一机一闸一漏一箱
P4 / 110
原则 01
三级配电系统
总配电箱 → 分配电箱 → 开关箱，逐级配电，形成三级配电架构。
总箱→分箱→开关箱
原则 02
TN-S 系统
电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统，保护零线与工作零线分离。
PE 线专用 · N 线独立
原则 03
二级剩余电流保护
总配电箱、开关箱 两级装设剩余电流动作保护器，形成二级漏电保护系统。
总箱 + 开关箱双级保护

## Slide 5
三级配电系统架构
负荷分级配电
三级配电 · 逐级输送
消防水泵专用回路：自总配电箱的总断路器的电源侧接入，并保持连续不间断供电。
GB50052
依据国家标准《供配电系统设计规范》GB50052
安全培训课件 · 施工现场临时用电
总配电箱 → 分配电箱 → 开关箱 → 用电设备
P5 / 110
一级
总配电箱
电源接入 · 总保护
二级
分配电箱
负荷分配 · 区域供电
三级
开关箱
一机一闸 · 漏保
用电设备
末端受电

## Slide 6
三相负荷平衡要求
JGJ/T 46-2024
三相负荷平衡目的：降低三相低压配电系统不对称度和电压偏差，保证电能质量。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
三相平衡 · 稳定运行
P6 / 110
01
三相负荷平衡
配电系统宜使三相负荷平衡，合理分配单相负荷，降低系统不对称度。
提升电能质量
02
设备接入方式
220V 或 380V 用电设备宜接入 220V/380V 三相四线制系统。
三相四线制供电
03
单相照明线路
单相照明线路宜采用220V/380V 三相四线制单相供电，保持负荷均衡分布。
均衡分配至各相

## Slide 7
导体绝缘层颜色标识规范
IEC 60446-2007
绝缘层颜色标识对照
相导体 L1 (A)
黄色
相导体 L2 (B)
绿色
相导体 L3 (C)
红色
中性导体 (N)
淡蓝色
保护接地导体 (PE)
绿/黄组合
相序黄、绿、红 · N线淡蓝 · PE线绿/黄
严禁混用 · 禁止代用
上述绝缘层颜色标识严禁混用和互相代用
错误的颜色标识是导致误接线、触电事故的直接隐患
N 线与 PE 线混用 · 零地混淆 · 危害极大
依据 IEC 60446-2007 导体颜色标识标准
规范依据：IEC 60446-2007《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识》
安全培训课件 · 施工现场临时用电
三级配电 · 两级保护 · 一机一闸一漏一箱
P7 / 110

## Slide 8
导体颜色标识错误案例
TN-S · 颜色标识
错误做法
违规混用颜色
缆芯线绝缘颜色不符合规范要求，如 N 线与 PE 线混用颜色，淡蓝与黄绿不分。
N 线错用蓝绿
L 相错配
严禁 N 与 PE 混用
正确做法
严格按标准标识
相线 L1黄、L2绿、L3红；N 线淡蓝；PE 线黄绿双色。
L1 黄
L2 绿
L3 红
N 淡蓝
PE 黄绿
严格分色·杜绝混用
根本保障：N 线与 PE 线严禁混用，是 TN-S 系统安全的根本保障 — 颜色标识是防止误接的第一道防线。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
颜色标识 · 规范清晰 · 杜绝混用
P8 / 110

## Slide 9
剩余电流动作保护器安装位置
JGJ/T 46-2024
安装位置
装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧
剩余电流动作保护器应装设在 、 靠近负荷的一侧，且 。
总配电箱
开关箱
不得用于启动电气设备的操作
严禁作为操作开关频繁通断
漏电保护器
剩余电流动作保护器
断路器
短路、过载保护
隔离开关
可见分断点
确保发生漏电时能迅速切断电源，组合配置保障安全
安全培训课件 · 施工现场临时用电
三级配电 · 两级保护 · 一机一闸一漏一箱
P9 / 110
总配电箱
靠近负荷侧装设漏保
分配电箱
二级配电
开关箱
靠近负荷侧装设漏保
漏保装设于负荷侧，确保快速切断

## Slide 10
剩余电流动作保护参数要求
JGJ/T 46-2024
分级配合：总箱延时（≤30mA·s）避免越级跳闸；开关箱瞬动（30mA/0.1s）保障人身安全；潮湿场所加严至15mA。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
漏保参数 · 分级保护
P10 / 110
总配电箱漏保
＞30mA / ＞0.1s
额定剩余动作电流＞30mA，动作时间＞0.1s；
且电流与时间的乘积≤30mA·s。
I△ ≤ 30mA·s 防电击伤
开关箱漏保
≤30mA / ≤0.1s
额定剩余动作电流不应大于30mA，动作时间不应大于0.1s。
末端快速切断
潮湿·腐蚀场所
≤15mA / ≤0.1s
采用防溅型产品；额定剩余动作电流不应大于15mA，动作时间≤0.1s。
更严苛·防微电击

## Slide 11
三级剩余电流保护系统
漏保分级配置
三级保护架构 · 动作特性协调配合
总保护
总配电箱
中间保护
分配电箱
末端保护
开关箱
30mA·s
安全界限值
依据《电流对人和家畜的效应 第一部分：通用部分》GB/T 13870.1
除采用两级剩余电流保护外，也可采用三级系统，必须保证上下动作特性协调配合
安全培训课件 · 施工现场临时用电
总保护 · 中间保护 · 末端保护
P11 / 110

## Slide 12
工作接地电阻要求
JGJ/T 46-2024
注意：土壤电阻率较高地区，接地电阻允许适当放宽至 ≤ 30Ω，但需确保安全。
ρ > 1000 Ω·m
安全培训课件 · 施工现场临时用电
工作接地 · 阻值严控
P12 / 110
> 100 kVA
单台或并联总容量
超过 100 kVA
≤ 4
Ω
电力变压器或发电机
工作接地电阻
严格限值
≤ 100 kVA
单台或并联总容量
不超过 100 kVA
≤ 10
Ω
电力变压器或发电机
工作接地电阻
允许放宽
ρ > 1000 Ω·m
土壤电阻率大于
1000 Ω·m 地区
≤ 30
Ω
达到上述接地电阻
有困难时可提高到
特殊条件

## Slide 13
TN-S系统重复接地要求
JGJ/T 46-2024
PE线重复接地与工作接地配合，确保故障时电位均衡，降低接触电压。
PE 线
保护接地导体 · 黄绿双色 · 重复接地
总配电箱 + 中间处 + 末端处
安全培训课件 · 施工现场临时用电
重复接地 · 可靠保护
P13 / 110
01
重复接地位置
TN系统中的保护接地导体(PE)除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
02
接地电阻限值
PE线每一处重复接地装置的接地电阻不应大于 10Ω ，确保接地系统可靠。
03
等效电阻要求
在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中，所有重复接地的等效电阻不应大于 10Ω 。

## Slide 14
接地导体使用规范
TN-S · 接地
01
严禁
将中性导体(
N
)单独再做重复接地
02
每组接地装置的接地线应采用2根及以上导体，在不同点与接地极做电气连接
03
不得采用铝导体做接地体或地下接地线
04
垂直接地极宜采用角钢、钢管或光面圆钢，不得采用螺纹钢
05
接地可利用自然接地极，并保证电气连接和热稳定性
自然接地极利用原则：埋地金属管道、金属井管、建筑物金属结构等，应保证电气连接可靠与热稳定。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
接地规范 · 可靠连接 · 杜绝混接
P14 / 110

## Slide 15
接地体选择原则
GB51348-2019
依据：《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 接地体选择相关规定
安全培训课件 · 施工现场临时用电
自然优先 · 规范选材 · 严禁螺纹钢铝材
P15 / 110
类型 01
自然接地体
埋设地下的金属管道（不包括有易燃易爆物质的管道）、金属井管、与大地有可靠连接的建筑物金属结构。
优先利用自然条件
类型 02
交流设备接地线
可利用建筑物金属结构（梁、柱等）及设计规定的混凝土结构内部钢筋、配线钢管等作为接地线。
与大地可靠连接
类型 03
人工接地体
材质选用角钢、钢管或光面圆钢；不得使用螺纹钢和铝材。
严禁螺纹钢 · 禁用铝材

## Slide 16
为什么禁用螺纹钢和铝材作接地体
接地导体 · 严禁材质
螺纹钢
REBAR · 严禁作接地体
螺纹与土壤接触不密实，接地电阻不稳定，随接触密实程度变化。
表面易出现尖端电荷集聚放电，接地电流散布不均匀。
禁止使用
铝 材
ALUMINIUM · 严禁作接地体
铝材表面易形成致密氧化层，导电性差，导致接地电阻升高。
禁止使用
严禁使用螺纹钢、铝材作接地体或地下接地线 · 须采用角钢、钢管或光面圆钢
依据 GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》及 JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
接地体材质 · 红线禁令
P16 / 110

## Slide 17
SECTION 02
第二部分
配电装置
4.1 配电装置的设置
4.2 电器选择
4.3 配电装置的使用管理
设备可靠
规范配置
JGJ/T 46-2024
贰
PART 02
总配电箱
分配电箱
开关箱
安全用电
安全培训课件

## Slide 18
配电装置设置 · 三级配电布置原则
JGJ/T 46-2024
1
总配电箱 → 分配电箱 → 开关箱
总配电箱可下设若干台分配电箱，分配电箱可下设若干台开关箱
2
总配电箱设于靠近电源区域
分配电箱设于用电设备或负荷相对集中的区域
3
距离控制
分配电箱与开关箱距离 ≤ 30m；开关箱与固定式用电设备水平距离 ≤ 3m
30
m
分配电箱 ↔ 开关箱
最大距离不应超过
关键控制距离
3
m
开关箱 ↔ 固定式设备
水平距离不宜超过
末端快速保护
布置要点：靠近电源、负荷集中、距离严控 — 确保三级配电系统高效安全运行
安全培训课件 · 施工现场临时用电
总箱近电源 · 分箱近负荷 · 距离严控
P18 / 110

## Slide 19
一机一闸一漏一箱原则
JGJ/T 46-2024
核心架构 · 每台设备独立
设备 1
开关箱
一闸一漏
设备 2
开关箱
一闸一漏
设备 3
开关箱
一闸一漏
每台设备配备独立开关箱 · 严禁共用一个开关
01
每台用电设备应有各自专用的开关箱
02
不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备（含插座）
03
一个开关箱能且只能控制一台用电设备
防止"一闸多机"引发触电事故的核心制度
核心红线：严禁一闸多机、严禁共用一个开关箱 —— 这是杜绝触电事故的基本保障。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
一机一闸一漏一箱 · 每台设备独立保护
P19 / 110

## Slide 20
动力与照明配电分设原则
JGJ/T 46-2024
目的：防止动力设备故障连带影响照明，保障紧急疏散照明可靠性。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
动力照明分设 · 安全保障
P20 / 110
动力配电
电动机 · 施工机械
宜分别设置
动力配电箱与照明配电箱宜分别设置；当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应分路配电。
分路供电 · 互不干扰
照明配电
现场照明 · 疏散指示
必须分设
动力开关箱与照明开关箱必须分设。保障照明供电的独立性，避免动力故障波及照明。
紧急疏散照明可靠保障

## Slide 21
配电箱安装环境要求
JGJ/T 46-2024
01
应装设在干燥、通风及常温场所
02
严禁
装设在有严重损伤作用的
瓦斯、烟气、潮气
及其他有害介质中
03
严禁
装设在易受
外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤
场所
04
周围应有足够2人同时工作的空间和通道
05
严禁
堆放
任何妨碍操作和维修的物品
，不得有灌木和杂草
核心要求：2人作业空间 · 通道畅通 · 无杂物堆放 · 绝无杂草灌木
安全培训课件 · 施工现场临时用电
干燥通风 · 远离危险 · 通道常清
P21 / 110

## Slide 22
配电箱材质与制作要求
JGJ/T 46-2024
箱体材质与制作
冷轧钢板 · 阻燃绝缘材料
1
采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，满足强度与绝缘要求。
2
钢板厚度应为 ，按箱体类型选用。
1.2mm ~ 2.0mm
3
开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm。
4
配电箱箱体钢板厚度不得小于 1.5mm，承载能力更强。
箱体表面应做防腐处理，提高户外使用寿命
开关箱
≥ 1.2
mm
箱体钢板厚度不得小于 1.2mm
配电箱
≥ 1.5
mm
箱体钢板厚度不得小于 1.5mm
标准范围
1.2 ~ 2.0
mm
冷轧钢板推荐厚度范围
防腐要求：箱体表面应做防腐处理，确保在潮湿、腐蚀环境下长期可靠运行。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
冷轧钢板 · 阻燃绝缘 · 防腐处理
P22 / 110

## Slide 23
配电箱安装高度要求
JGJ/T 46-2024
设置目的：便于操作维修，防止地面杂物、溅水危害 — 标准高度保障安全与效率。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
固定式 1.4~1.6m · 移动式 0.8~1.6m
P23 / 110
固定式配电箱
1.4 ~ 1.6
m
中心点至地面
装设端正、牢固，中心点与地面的垂直距离应为 1.4m~1.6m。
操作便利 · 防潮防溅
移动式配电箱
0.8 ~ 1.6
m
中心点至地面
装设在坚固、水平的支架上，中心点与地面的垂直距离宜为 0.8m~1.6m。
稳固放置 · 灵活移动

## Slide 24
配电箱内电器安装板要求
JGJ/T 46-2024
01
电器安装板
配电箱、开关箱内的电器（含插座）应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上。
金属 / 阻燃绝缘
02
整体紧固
再整体紧固在配电箱、开关箱箱体内，确保稳固可靠。
整体安装
03
PE电气连接
金属电器安装板应与保护接地导体（PE）做可靠电气连接。
PE 可靠连接
金属安装板 · PE连接
金属电器安装板必须通过PE端子板与保护接地导体做电气连接，确保接地连续可靠。
保护接地导体 (PE)
元器件固定要求
固定方式
按产品规定位置固定
安装状态
不得歪斜、不得松动
整体安装
安装板与箱体紧固
安全培训课件 · 施工现场临时用电
安装板规范 · 电器稳固 · PE连接可靠
P24 / 110

## Slide 25
N端子板与PE端子板设置
JGJ/T 46-2024
必须分设：N 端子板与 PE 端子板严格分开，严禁混接
N · 绝缘
PE · 导通
安全培训课件 · 施工现场临时用电
N 绝缘 · PE 导通 · 严禁混接
P25 / 110
N
N端子板
中性导体汇流排
必须安装在电器安装板上，且与金属安装板绝缘
进出线中的中性导体(N)必须通过 N 端子板连接
绝缘安装 · 单独汇流
PE
PE端子板
保护接地导体汇流排
必须与金属电器安装板做电气连接
保护接地导体(PE)必须通过 PE 端子板连接
导通安装 · 可靠接地

## Slide 26
箱内连接线要求
JGJ/T 46-2024
绝缘层颜色 · 按规范配置
L1 黄
L2 绿
L3 红
N 淡蓝
PE 黄绿
1
必须采用铜芯绝缘导线
2
绝缘层颜色标识按规定配置并排列整齐
3
线束应有外套绝缘管保护
4
导线与电器端子连接牢固，不得有外露带电部分
规范接线 · 颜色识别
L1 (黄)
L2 (绿)
L3 (红)
N (淡蓝)
PE (黄绿)
线束套绝缘管 · 排列整齐 · 无外露
精益要求：箱内接线整齐 · 标识清晰 · 杜绝杂乱无章
安全培训课件 · 施工现场临时用电
铜芯导线 · 颜色规范 · 绝缘套管
P26 / 110

## Slide 27
箱体接地与箱门连接
JGJ/T 46-2024
PE 导线
黄/绿组合色 · 绝缘软铜线
箱门跨接 · 保证电气连续性
安全培训课件 · 施工现场临时用电
箱体接地 · 箱门跨接
P27 / 110
箱体 · 安装板 · 底座接地
配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等，应通过 与保护接地导体(PE)做电气连接。
PE端子板
PE端子板连接 · 所有可导电金属部分必须可靠接地
金属箱门与箱体跨接
金属箱门与金属箱体应采用黄/绿组合颜色绝缘软导线做电气连接，确保箱门与箱体电位均衡。
黄绿双色软线 · 截面满足要求 · 连接牢固

## Slide 28
配电箱防雨防尘要求
JGJ/T 46-2024
防雨防尘措施
外形结构应具有防雨、防尘措施，适应户外露天环境。
单独装设防雨棚(盖)时，防雨棚(盖)宜采用绝缘材料制作。
配电箱应具备防淋雨、防积尘能力，保障内部电器安全。
配电箱标识要求
1
名称 · 配电箱/开关箱
2
编号 · 统一编排
3
型号规格 · 箱体型号
4
额定电流 · 额定电压
明确标识 · 便于识别与运维管理
注意：防雨棚(盖)采用绝缘材料，防止因棚体导电引发触电事故。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
防雨防尘 · 标识清晰 · 安全可靠
P28 / 110

## Slide 29
总配电箱电器配置
JGJ/T 46-2024
总配电箱内的电器装置应具备电源隔离、正常接通与分断电路，以及短路、过负荷、剩余电流保护功能。
当总路设置总剩余电流动作保护器时，还应装设 、 ，以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。
总隔离开关
分路隔离开关
总隔离开关
电源进线端设置
可见分断点
总断路器
短路、过负荷保护
总保护
总漏电保护
剩余电流动作保护
I△·T△ ≤ 30mA·s
分路隔离开关
各分路独立隔离
分路控制
必须
隔离开关应设置于
电源进线端
，应采用分断时具有
可见分断点
并能同时断开
电源所有极
的隔离电器。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
总箱配置 · 隔离保护 · 可见分断
P29 / 110

## Slide 30
总配电箱仪表配置
JGJ/T 46-2024
总配电箱·仪表配置
电压表
监测电源电压
总电流表
监测总负荷电流
电度表
计量有功电能
其他仪表
按需配置
电能计量仪表装设应符合当地供用电管理部门规定
电流互感器
CT 安全关键点
装设电流互感器时，其二次侧回路必须与保护接地导体（PE）有一个连接点
二次侧不得开路 — 严禁断开电路
严禁CT二次侧开路 · 必须与PE等电位连接
总配电箱仪表配置：电压表 · 总电流表 · 电度表 · 计量互感器（按需）
电压
电流
电度
安全培训课件 · 施工现场临时用电
仪表齐全 · 计量准确 · 安全运行
P30 / 110

## Slide 31
分配电箱电器配置
JGJ/T 46-2024
分配电箱 · 主接线示意
总隔离开关
分路隔离开关
总断路器·分路断路器
或熔断器
总隔离配置
总隔离开关
总断路器 或 总熔断器
分路隔离配置
分路隔离开关 × N
分路断路器 或 分路熔断器
功能定位：分配电箱负责区域配电，需具备分路控制和保护功能
二级配电
安全培训课件 · 施工现场临时用电
总隔离开关 · 分路隔离开关 · 断路器/熔断器
P31 / 110

## Slide 32
开关箱电器配置
JGJ/T 46-2024
开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器、剩余电流动作保护器
末级保护
隔离开关应设置于电源进线端，并应具有可见分断点、同时断开电源所有极
严禁违规短接
末级保护定位：开关箱是直接控制用电设备的末级保护装置 — 一机一闸一漏一箱的最后屏障
安全培训课件 · 施工现场临时用电
隔离开关 · 断路器 · 漏电保护
P32 / 110
01
隔离开关
分断时具有可见分断点，能同时断开电源所有极的隔离电器。
可见分断
02
断路器 / 熔断器
具备短路、过载保护功能，与隔离开关配合。
短路保护
03
剩余电流动作保护器
漏电保护，额定动作电流 ≤ 30mA，动作时间 ≤ 0.1s。
漏电保护

## Slide 33
开关箱电器控制要求
JGJ/T 46-2024
分界标准：3.0kW 是隔离开关与断路器控制方式的重要分界线
3.0
kW
安全培训课件 · 施工现场临时用电
隔离开关 ≤ 3.0kW · 断路器 ＞3.0kW · 频繁加接触器
P33 / 110
≤ 3.0 kW
隔离开关直接控制
开关箱中的隔离开关只可直接控制照明电路和容量不大于 3.0kW 的动力电路。
但不应频繁操作
＞ 3.0 kW
断路器控制
容量大于 3.0kW 的动力电路应采用断路器控制，确保分断能力。
短路 · 过载保护
频繁操作
附设接触器
操作频繁时还应附设接触器或其他启动控制装置，减少隔离开关磨损。
接触器 / 启动装置

## Slide 34
开关电器额定值匹配要求
JGJ/T 46-2024
01
开关箱中各种开关电器的额定值和动作整定值应与其控制用电设备的额定值和特性相匹配。
02
严禁
配电箱、开关箱
电源进线端
不得采用插头和插座做活动连接
03
配电箱、开关箱内的电器应可靠、完好，不得使用破损、不合格的电器。
匹配错误后果：开关整定值过大 → ；过小 → ⁠⁠⁠⁠
保护失效
误跳闸
匹配原则是保障用电设备与线路安全的核心前提。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
额定匹配 · 严禁插座连接 · 电器完好
P34 / 110

## Slide 35
为什么电源进线端禁用插头插座
严禁活动连接
危害分析 · 触电风险
插头被触碰带电脱落时，易造成 和设备损坏。
意外短路
脱落时带电导体外露，导致人体直接接触触电，人身安全受严重威胁。
插头插座连接松动、发热、打火，是电气火灾的重要诱因。
红线 · 严禁行为
配电箱、开关箱电源进线端采用插头和插座做活动连接。
严禁
依据 GB/T 13869 《用电安全导则》及施工现场露天作业规定。
必须采用直接接线或固定连接，杜绝活动式电源接入。
规范依据：国家标准 《用电安全导则》 — 适应施工现场露天作业条件，严禁电源进线采用插头和插座做活动连接。
GB/T 13869
安全培训课件 · 施工现场临时用电
固定接线 · 严禁活动插头
P35 / 110

## Slide 36
配电箱标识与管理要求
JGJ/T 46-2024
标识内容
名称 · 配电箱/开关箱
用途 · 回路用途
分路标识 · 各分路编号
系统接线图 · 箱内接线
标识清晰 · 便于识别与巡检
管理要求
配电箱箱门应配锁，并设置专人负责管理
配电箱、开关箱应定期检查、维修
检查、维修人员应是专业电工
检查、维修时按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套
使用电工绝缘工具，并做检查、维修工作记录
专业化管理：箱门上锁 · 专人负责 · 专业电工检修 · 全程记录
定检
记录
安全培训课件 · 施工现场临时用电
标识齐全 · 专人管理 · 专业检修
P36 / 110

## Slide 37
配电箱停电维修规范
JGJ/T 46-2024
严禁
带电作业 · 必须停电验电
断电 · 监护 · 挂牌
安全培训课件 · 施工现场临时用电
停电维修 · 先断电 · 再挂牌 · 后作业
P37 / 110
01
分闸断电
维修、检查前应将前一级电源隔离开关分闸断电。
可见分断点
02
专人监护
设置专人监护，防止误合闸。
全程在场
03
挂牌标识
悬挂"禁止合闸、有人工作"停电标识牌。
禁止合闸
04
严禁带电作业
不得带电作业，必须停电验电后操作。
生命红线

## Slide 38
送电与停电操作顺序
JGJ/T 46-2024
送电顺序
ON · 自上而下
1
总配电箱
2
分配电箱
3
开关箱
首送总箱 · 逐级往下
停电顺序
OFF · 自下而上
1
开关箱
2
分配电箱
3
总配电箱
先断末级 · 逐级往上
操作规则：除出现电气故障的紧急情况外，均应遵守上述送电、停电顺序
紧急故障可先切断电源
安全培训课件 · 施工现场临时用电
送电自上而下 · 停电自下而上
P38 / 110

## Slide 39
动力开关箱断电上锁要求
JGJ/T 46-2024
1
h
停止作业 1h 以上 · 动力开关箱 断电上锁
午休时段
中午停工休息
午休期间停止作业，动力开关箱必须断电上锁，防止设备误启动。
≥ 1小时
下班时段
每日下班后
下班或当日施工结束，所有动力开关箱断电并上锁，确保夜间安全。
≥ 1小时
局部停工
局部暂停作业
某一区域或设备暂停作业超过1小时，对应开关箱立即断电上锁。
≥ 1小时
目的：防止设备被误启动引发安全事故 — 断电上锁是现场用电安全的基本防线。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
停止作业 1h 以上 · 断电上锁
P39 / 110

## Slide 40
开关箱操作人员资质要求
JGJ/T 46-2024
01
专人监护
安装、巡检、维修临时用电设备和线路，由电工完成，并设专人监护。
电工操作 · 监护在场
02
掌握安全用电知识
用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。
懂原理 · 熟设备
03
持证上岗
经职业资格考试合格后，持证上岗工作。
资格证 · 特种作业
严禁无证操作：非电工人员严禁安装、巡检、维修临时用电设备 — 持证上岗是安全底线。
依据：《用电安全导则》 与《建设工程施工现场供用电安全规范》⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
GB/T 13869
GB 50194
安全培训课件 · 施工现场临时用电
电工操作 · 专人监护 · 持证上岗
P40 / 110

## Slide 41
配电箱使用管理规范
JGJ/T 46-2024
严禁行为 · 红线
箱内放置杂物，并应保持箱体内外整洁。
严禁
随意拉接其他用电设备，杜绝私拉乱接。
严禁
核心目的：保护三级配电制不被破坏
保障目标
保障配电箱、开关箱安全可靠运行
保障三级配电制的完整性
保障开关箱"一机一闸一漏一箱"制不被破坏
杜绝因管理不善导致的电气事故
管理铁律：箱内无杂物 · 箱外无乱接 · 标识清晰 · 上锁管理
安全运行
安全培训课件 · 施工现场临时用电
严禁堆物 · 严禁乱接 · 保障制度
P41 / 110

## Slide 42
电器配置与熔断器更换要求
JGJ/T 46-2024
01
配电箱、开关箱内的电器配置和接线不得随意改动。
02
严禁
熔断器熔体更换时，不得采用
不符合原规格
的熔体代替。
03
配电箱、开关箱内的电器应可靠、完好，不得使用破损、不合格的电器。
剩余电流动作保护器 · 每日试跳
每天使用前应启动剩余电流试验按钮试跳一次；试跳不正常时不得继续使用。
每日必查
安全培训课件 · 施工现场临时用电
配置不改 · 熔体匹配 · 每日试跳
P42 / 110

## Slide 43
进出线端子保护要求
JGJ/T 46-2024
核心要求：配电箱、开关箱的电器进出线端子不得承受外力；不得与 接触。
金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物
保护进、出线及其接头不被破坏，确保电气连接可靠性
外力损伤
拉力、弯折、冲击等外力作用端子，导致接线松动、断裂。
金属尖锐断口
电缆与金属锐边、毛刺接触，划破绝缘层引发短路。
强腐蚀介质
酸碱、盐水、化学溶液侵蚀导线与端子，造成接触不良。
易燃易爆物
接触燃油、燃气、粉尘等易燃物，遇电火花引发火灾。
保障目标：确保进出线端子免受外力与介质侵害 · 维持电气连接性能
防护到位
安全培训课件 · 施工现场临时用电
端子保护 · 杜绝外力 · 隔离介质
P43 / 110

## Slide 44
SECTION 03
第三部分
外电线路防护
在建工程与外电线路安全距离
机动车道与外电架空线路
起重机作业安全距离
防护设施距离
安全距离
防护到位
JGJ/T 46-2024
叁
PART 03
安全距离
防护设施
警示标识
安全用电
安全培训课件

## Slide 45
在建工程与外电线路最小安全操作距离
JGJ/T 46-2024
最小安全操作距离 (m)
外电线路电压等级
最小安全操作距离
备注
＜ 1 KV
4.0
m
—
1 ~ 10 KV
6.0
m
—
35 ~ 110 KV
8.0
m
—
220 KV
10.0
m
—
330 ~ 500 KV
15.0
m
—
距离按电压等级递增 · 越高越远
上下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧 — 保持安全操作距离
严禁
安全培训课件 · 施工现场临时用电
外电防护 · 距离红线
P45 / 110

## Slide 46
机动车道与外电架空线路垂直距离
JGJ/T 46-2024
最小垂直距离
外电电压
距路面距离
＜1KV
6.0
m
1 ~ 10KV
7.0
m
35KV 及以上
7.0
m
交叉时 · 架空线最低点至路面
示意 · 交叉场景
≥ 6.0m
机 动 车 道
垂直净空必须保证
防止刮碰 · 安全第一
规定：机动车道与外电架空线路交叉时，线路最低点至路面的最小垂直距离必须满足上表要求。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
垂直距离 · 高压临近 · 务必合规
P46 / 110

## Slide 47
起重机与外电架空线路安全距离
JGJ/T 46-2024
严禁越过无防护设施的外电架空线路作业
塔式起重机吊具/被吊物端部与架空线路边线最小安全距离 (m)
外电电压
垂直方向
水平方向
＜1KV
1.5m
1.5m
10KV
3.0m
2.0m
35KV
4.0m
3.5m
110KV
5.0m
4.0m
220KV
6.0m
6.0m
330KV
7.0m
7.0m
500KV
8.5m
8.5m
电压越高，安全距离越大 · 垂直/水平方向均应保持安全距离
关键要求：在外电架空线路附近吊装时，必须与架空线保持上表规定的最小安全距离，严禁冒险作业。
安全培训课件 · 施工现场临时用电
吊装作业 · 严守距离 · 严禁越线
P47 / 110

## Slide 48
防护设施与外电线路最小安全距离
JGJ/T 46-2024
防护设施 · 最小安全距离
外电线路电压
安全距离
防护等级
＜10 KV
2.0
m
常规防护
35 KV
3.5
m
加强防护
110 KV
4.0
m
加强防护
220 KV
5.0
m
严格防护
330 KV
6.0
m
严格防护
500 KV
7.0
m
最高防护
关键要求：当安全距离不足时，必须采取绝缘隔离防护措施并设警示标识。
强制防护
安全培训课件 · 施工现场临时用电
防护距离 · 强制标准
P48 / 110

## Slide 49
SECTION 04
第四部分
临时用电精益管理
精益管理先进做法
自动灭火装置应用
安全用电红线
总结
主动防控
持续改进
JGJ/T 46-2024
肆
PART 04
精益管理
P
→
D
→
C
→
A
持续改进
安全至上
精益用电
安全培训课件

## Slide 50
安全培训课件 · 施工现场临时用电
精益管理 · 安全第一
P50 / 110
精益愿景： 从合规到卓越 · 从被动到主动 · 从单点到系统
生命至上
从「合规」到「精益」
超越规范底线，在满足标准要求基础上追求更高安全水平。
主动提升 · 不止于达标
从「被动」到「主动」
前瞻预防取代事后补救，通过持续改进实现安全关口前移。
预防为主 · 持续改善
从「单点」到「系统」
全生命周期管控，覆盖配电系统设计、安装、运维、拆除全链条。
系统思维 · 全局优化
核心目标
杜绝电气火灾事故，切实保障施工人员生命财产安全。
零事故 · 生命至上
临时用电精益管理核心理念
精益管理 · 主动防控

## Slide 51
悬挂式超细干粉自动灭火装置
精益做法
加装位置与作用
主动防控
施工现场、生活区、办公区配电柜、一级配电箱、二级配电箱内加装 ，遇明火或高温自动启动，有效杜绝电气火灾事故的发生。
悬挂式超细干粉自动灭火装置
工作原理
当防护区温度达到触发阈值，装置自动启动，喷射超细干粉覆盖火源，迅速抑制电气火灾。
触发温度
180
°C
± 10 °C 感应区
超过阈值自动启动
精益价值
从"被动扑救"到"主动防控" — 24小时无人值守自动灭火，精益做法的典型代表。
精益理念：不靠"事后补救" · 主动预防 · 把隐患消灭在萌芽状态
主动防控
安全培训课件 · 施工现场临时用电
配电柜 · 一级箱 · 二级箱 加装
P51 / 110

## Slide 52
精益管理 · 每日漏保试跳制度
JGJ/T 46-2024
每日必查 · 管理规定
剩余电流动作保护器每天使用前应启动试验按钮试跳一次
试跳不正常时不得继续使用 — 必须立即检修或更换。
精益要求：由"定期检查"升级为"每日必查"
精益升级 · 管理转变
旧模式
定期检查
精益
每日必查 · 雷打不动
用制度保障安全 · 让习惯成为标准
台账管理：记录试跳结果 · 建立专项台账 · 可追溯、可核查
每日记录
安全培训课件 · 施工现场临时用电
每日试跳 · 台账留痕 · 精于细节
P52 / 110

## Slide 53
精益管理 · 接地电阻定期检测
JGJ/T 46-2024
检测频次要求
定期检测 · 按周期执行
雷雨季前 · 加密检测
雨后 · 增加抽测
每次 · 测试记录存档
台账管理
测试结果需详细记录并存档，建立完善的接地电阻检测台账，确保接地系统始终符合安全标准。
数据可追溯 · 完整归档
精益要求：接地电阻检测台账化 · 雷雨季动态加密 · 确保接地系统始终可靠
精益检测
安全培训课件 · 施工现场临时用电
工作接地 ≤ 4Ω · 重复接地 ≤ 10Ω · 雷雨季加密
P53 / 110
工作接地
≤ 4
Ω
用于变压器/发电机中性点直接接地
标准值
重复接地
≤ 10
Ω
PE线中间处、末端处的重复接地
关键指标
雷雨季节
加严
频次
雷雨季节应增加检测频次
动态加频

## Slide 54
精益管理 · 配电箱防护棚规范
JGJ/T 46-2024
标准化防护棚示意
防雨
防砸
防撞击
二级配电箱应设置防护棚
防护棚兼具 防雨、防砸、防撞击 功能
四周预留操作与维修空间
配电箱标识清晰可见
精益要求：防护棚既是安全设施，也是标准化形象展示
标准化示范
安全培训课件 · 施工现场临时用电
二级配电箱 · 防护棚规范
P54 / 110

## Slide 55
安全培训课件 · 施工现场临时用电
标识标准化 · 管理精细化
P55 / 110
标识内容 · 七要素
名称
编号
型号规格
额定电流
额定电压
出厂编号
出厂日期
清晰 · 统一 · 规范 · 完整
标准化价值
便于识别 — 快速确认箱体用途与状态
便于巡检 — 巡检要点一目了然
便于维护 — 信息准确、减少误操作
配电箱·铭牌示例
标准样式
名称
分配电箱 AP-02
型号规格
XL-21G
额定电流
400A
额定电压
380V
出厂编号
2025-0318
出厂日期
2025.01
标准价值：标识标准化是实现配电箱精益管理的基础条件 — 统一、规范、可追溯
标准管理
精益管理 · 配电箱标识标准化
标准化 · 统一 · 醒目
JGJ/T 46-2024

## Slide 56
临时用电十条安全红线
红线 · 严禁违反
01
严禁非电工私拉乱接电线
02
严禁一闸多机、违规接线
03
严禁漏保失效或拆除使用
04
严禁电缆泡水、拖拽无保护
05
严禁带电作业、约时停送电
06
严禁配电箱周围堆放可燃物
07
严禁PE线断开、混用、接开关
08
严禁无证电工接线检修
09
严禁发电机与市电并网反送电
10
严禁设备外壳不接地、不接零
铁律：红线即底线 · 触线即事故 · 任何理由不可逾越
生命至上 · 零容忍
安全培训课件 · 施工现场临时用电
十条红线 · 牢守底线
P56 / 110

## Slide 57
严禁
未断电直接拉拽触电者
必须先断电 · 再施救
01
首要动作 · 争分夺秒
02
红色禁区 · 绝对禁止
03
同步拨打120
04
坚持 · 等待救援
立即切断电源
发现有人触电，立即拉闸断电，或用干燥木棍、竹竿等绝缘物将电线挑开。
严禁直接拉拽
未切断电源前严禁直接用手或导电物拉拽触电者。
现场急救
脱离电源后，立即检查意识、呼吸、心跳，无呼吸心跳立即心肺复苏并拨打120。
持续急救
在医护人员到达前持续进行心肺复苏，不要轻易放弃。
触电事故应急处置
紧急预案 · 生命至上
安全培训课件 · 施工现场临时用电
断电 · 严禁拉拽 · 急救 · 持续CPR
P57 / 110

## Slide 58
安全电压使用要求
JGJ/T 46-2024
36
V
隧道 · 人防 · 高温
隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具距地面低于 2.5m 的场所照明
照明电路
24
V
潮湿 · 易触及
潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于 24V
严格限制
12
V
特别潮湿 · 金属容器
特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内照明，不得大于 12V
最高上限
行灯要求：使用行灯电源电压不大于 36V
36V 行灯
安全培训课件 · 施工现场临时用电
36V · 24V · 12V 分级
P58 / 110

## Slide 59
照明灯具安装要求
JGJ/T 46-2024
金属外壳 · 保护接零
照明灯具的金属外壳应与 相连接，确保可靠接零保护。
PE线
严禁外壳不接地/不接零
照明开关箱配置
照明开关箱内应装设：隔离开关、短路与过载保护电器和漏电保护器
隔离开关
短路+过载
漏电保护
室外灯具
≥
3.0
m
室外220V灯具距地面不得低于 3m
室内灯具
≥
2.5
m
室内220V灯具距地面不得低于 2.5m
安全距离
可燃物
灯具与可燃物保持安全距离
红线警示
严禁灯具距离可燃物过近，防止高温引燃。
保持间距 · 远离易燃物
安全培训课件 · 施工现场临时用电
PE连接 · 开关箱配置 · 安装高度
P59 / 110

## Slide 60
安全培训课件 · 施工现场临时用电
埋地/架空 · 严禁明设 · 五芯电缆
P60 / 110
系统制式
采用三相四线制低压电力系统，TN-S 接零保护。
TN-S 五芯
配电电缆应包含全部工作芯线和 PE 芯线，采用五芯电缆。
必备条件
工作零线(N)与保护零线(PE)严格分离，专用PE线。
必须
电缆线路应采用
埋地
或
架空
敷设。
严禁
不得
沿地面明设
，防止碾压损坏。
埋地电缆路径
应设
方位标志
，便于识别。
架空线路应采用
绝缘导线
，
严禁
使用裸线，沿墙或电杆绝缘固定。
依据 JGJ/T 46-2024：电缆线路禁止地面明设，必须埋地或架空，且采用五芯 TN-S 系统。
核心
强制规范
电缆线路敷设规范
JGJ/T 46-2024

## Slide 61
埋地电缆敷设规范
JGJ/T 46-2024
埋地敷设 · 细砂保护 · 硬质覆盖
0.7m 深
1
电缆直接埋地敷设深度不应小于 ⁠⁠⁠⁠
0.7m
2
紧邻上、下、左、右侧均匀敷设 厚细砂
不小于50mm
3
细砂上方覆盖砖或混凝土板等硬质保护层
4
穿越道路等场所，加设防护套管 —— 引出地面 到地下⁠⁠⁠⁠⁠
2.0m高
0.2m处
5
防护套管内径不小于电缆外径的 ⁠⁠⁠⁠
1.5倍
敷设深度
0.7
m
电缆顶部距地面 ≥ 0.7m
细砂厚度
≥50
mm
上、下、左、右均匀敷设
套管内径
1.5
×
不小于电缆外径的 1.5倍
接头要求： 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内 · 接线盒能防水、防尘、防机械损伤
防水防尘
安全培训课件 · 施工现场临时用电
埋地 0.7m · 细砂 50mm · 套管 1.5倍
P61 / 110

## Slide 62
电缆线路安全间距要求
JGJ/T 46-2024
应避免机械损伤和介质腐蚀
地下埋设电缆必须加设防护管，与开挖边缘保持安全距离
安全培训课件 · 施工现场临时用电
平行≥2m · 交叉≥1m · 开挖≥2m
P62 / 110
平行间距
2.0
m
电缆线路与热力管道平行
水平净距不小于 2m
交叉间距
1.0
m
电缆线路与热力管道交叉
垂直净距不小于 1m
开挖边缘
2.0
m
地下埋设电缆与开挖作业边缘
应设防护管，距离 ≥ 2m

## Slide 63
用电设备安全管理 · 一机一闸一漏一箱
JGJ/T 46-2024
每台用电设备应有各自专用的开关箱 — 执行"一机一闸一漏一箱"
强制标准
01
专用开关箱
每台用电设备应设有各自专用的开关箱，独立控制。
一机一箱
02
禁止一闸多机
不得用同一个开关箱直接控制 2 台及以上用电设备（含插座）。
一闸一机
03
开关箱配置
开关箱应装设隔离开关及短路、过载、漏电保护器，不得设置分路开关。
一漏一箱
04
保护零线连接
各种施工机具和施工设施应做好保护零线(PE)连接，确保接地可靠。
PE可靠
核心制度：一机一闸一漏一箱 — 防止"一闸多机"引发触电事故的最后屏障
严格执行
安全培训课件 · 施工现场临时用电
每台设备 · 独立开关箱
P63 / 110

## Slide 64
大型机械用电安全
JGJ/T 46-2024
01
高耸设施接地
塔式起重机、施工升降机、滑动模板、爬升模板的金属操作平台、需设置避雷装置的物料提升机及其他高耸临时设施。
除应连接 PE 线外还应进行重复接地
防雷 · 接地 · 接零
02
防雷设备PE线
防雷接地的电气设备，所连接的 应同时作重复接地。
PE线
防雷 + 重复接地
03
检修·断电上锁
对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行清理、检查、维修时，应首先将开关箱分闸断电。
呈现可见电源分断点，并关门上锁
断电 · 上锁 · 维修
未断电上锁进行清理、检查、维修作业
严禁
先断电 · 再检修
安全培训课件 · 施工现场临时用电
大型机械 · 接地规范 · 断电检修
P64 / 110

## Slide 65
潮湿场所、露天作业必须使用 Ⅱ类绝缘工具
操作时必须穿戴绝缘手套、绝缘鞋等防护用品
使用前应检查 绝缘是否完好、开关是否正常
在雨天或特别潮湿环境下露天使用
严禁
防潮铁律：露天作业选Ⅱ类 · 雨天严禁使用手持工具 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
严禁冒险作业
安全第一
Ⅰ
类
接地保护
依靠基本绝缘 + 接地保护，金属外壳必须可靠接 PE 线。
需接地使用
Ⅱ
类
双重绝缘
双重绝缘或加强绝缘，无需接地，适合潮湿露天作业。
无需接地 · 安全优选
Ⅲ
类
安全电压
采用安全电压（≤ 36V）供电，从源头杜绝触电风险。
特低电压 · 最安全
手持电动工具使用规范
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
Ⅱ类绝缘 · 护具齐全 · 雨禁露天
P65 / 110

## Slide 66
电焊机安全使用要求
JGJ/T 46-2024
一次侧电源线
≤
5
m
变压器一次侧电源线长度不得超过 5 米
二次侧焊接电缆
≤
30
m
二次侧焊接电缆长度不得超过 30 米
1
一次侧电源线长度不得

## Slide 67
严禁
自备发电机与市电并列运行
杜绝并网
系统独立
独立 TN-S 系统
自备发电机必须构建独立 TN-S 供电系统， 与市电系统混联。
严禁
保护零线独立
接地独立
独立接地装置
发电机须设独立接地极，接地电阻 ≤ 4Ω，不与市电地网共用。
独立接地体
配电独立
独立配电回路
发电机侧设独立配电箱，与市电进线完全隔离，避免互馈。
可靠隔离
核心风险：反送电 · 并网短路 · 人身伤亡 — 自备电源必须与市电实现 机械与电气双重联锁
绝对禁止
发电机用电新规
严禁反送电
安全培训课件 · 施工现场临时用电
独立TN-S · 独立接地 · 独立配电
P67 / 110

## Slide 68
临时用电专项方案编制要求
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
编方案 · 严审批 · 动态更新
P68 / 110
编制条件
用电设备 或设备总容量 ⁠⁠⁠⁠⁠
≥5台
≥50kW
必须编制施工现场临时用电组织设计
必编
强制 · 不编即违规
现场勘测
现场勘测
· 地形与负荷
电源进线
· 线路走向
计算与选型
负荷计算
· 需要系数法
变压器选择
· 留有裕量
系统设计
配电系统
· 三级配电
防护措施
· 安全用电
防火措施
· 消防配置
方案应经审核和批准后实施
根据工程进度动态更新 · 持续有效
核心：≥5台 或 ≥50kW 必须编制专项方案 · 未编制严禁施工
强制要求

## Slide 69
安全培训课件 · 施工现场临时用电
需要系数法 · 负荷计算 · 变压器选型
P69 / 110
Pjs = 1.05~1.10 (K₁∑P₁/cosφ + K₂∑P₂ + K₃∑P₃ + K₄∑P₄)
需要系数法
需要系数
0.5 ~ 0.7
K₁ 电动机需要系数
功率因数
0.65 ~ 0.75
cosφ 电动机平均功率因数
总计算负荷
Pjs
考虑同时系数 1.05~1.10
变压器容量
留有余量
考虑高峰期最大负荷
变压器容量应留有适当余量，并考虑施工高峰期最大负荷，综合确定选型。
选型原则
负荷计算与变压器选型
需要系数法 · 选型

## Slide 70
导线截面选择要求
JGJ/T 46-2024
1
载流量
满足持续工作电流的载流量要求，避免过热。
长期允许载流量 ≥ 计算电流
2
机械强度
满足敷设与受力条件下的机械强度要求，不因自重或外力断线。
最小截面 · 抗拉强度
3
允许电压降
满足线路末端电压质量，确保用电设备正常运行。
ΔU% ≤ 允许电压降限值
电压降计算公式 · 导线截面
S =
∑(P·L)
/ (C · ΔU)
C
= 77（三相四线制铜线）
ΔU
= 允许电压降百分比
P·L
= 负荷矩(kW·m)
确保末端电压
安全培训课件 · 施工现场临时用电
载流量 · 机械强度 · 电压降 三条件
P70 / 110

## Slide 71
临时用电验收管理
JGJ/T 46-2024
验收核心要求
设施经验收 且签字确认后方可使用 — 未经验收或验收不合格的临时用电系统⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
合格
严禁投入使用
验收记录归档
验收记录归档留存，确保全过程可追溯、可检查。移交/变更/复验资料完整。
严禁
未经验收 · 投入使用
验收合格 · 签字投用
安全培训课件 · 施工现场临时用电
联合验收 · 签字确认 · 未验禁用
P71 / 110
01
02
03
联合验收
临时用电设施必须经总包、分包、监理联合验收。
三方会签 · 缺一不可
签字确认
验收合格并签字确认后，方可投入使用。
合格 · 签字 · 投用
变更重验
现场线路移位、设备增减、箱体改动后必须重新验收。
变更 · 必重验

## Slide 72
01
持证上岗
所有临时用电搭设、检修、运维人员必须持低压电工特种作业证上岗。
特种作业操作证
02
严禁无证
无证人员从事任何电气操作、接线、检修。
严禁
无证即红线
03
每日巡检
电工每日巡检配电装置，发现隐患及时处置，并做记录存档。
巡检记录
人员管理要求：持证上岗 · 定期复训 · 专人监护 · 台账可溯
规范管理
无证电工接线、检修、改动配电系统 — 持证上岗是临时用电安全的根本保障
严禁
零容忍
电工人员资质管理
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
持证上岗 · 无证严禁 · 每日巡检
P72 / 110

## Slide 73
每日检查
每日
配电箱门锁
箱体完好
漏保试跳
线路绝缘
接地连接
每周排查
每周
线路老化
元件更换
接线紧固
台账管理：所有检查、维修、试跳、验收必须记录台账 · 可追溯
闭环留痕
发现问题立即整改，实行闭环管理
排查
整改
复查
销号
临时用电日常巡检要点
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
每日必查 · 每周必排 · 台账闭环
P73 / 110

## Slide 74
01
电焊机外壳带电
接地线断裂，外壳带电，操作工人接触设备时触电身亡（接地装置日常检查流于形式）。
教训：接地装置必须每日检查，不可流于形式
02
配电箱进水短路
暴雨天气临时配电箱进水短路起火，引燃周边易燃材料造成重大财产损失（防护不到位）。
教训：防雨防潮措施必须到位，暴雨前专项检查
03
脚手架挤压线路
脚手架杆件挤压照明灯具线路导致绝缘层破损，作业人员移动脚手架时触电（线路防护缺失）。
教训：线路必须穿管保护，严禁受力挤压
04
违规带电作业
违规带电作业，未切断电源检修设备触电身亡。
教训：检修必须断电上锁，严禁带电作业
共同教训： 接地流形式 · 防护不到位 · 线路无保护 · 违规带电干 — 事故往往发生在侥幸瞬间
警钟长鸣
临时用电典型隐患案例警示
血迹教训 · 必须铭记
安全培训课件 · 施工现场临时用电
四起案例 · 四条教训 · 牢记于心
P74 / 110

## Slide 75
培训体系 · 全员覆盖
应用场景：入场培训 / 在岗复训 / 专项培训
培训闭环：入场培训 → 定期复训 → 专项强化 → 考核合格 → 持证上岗
全员培训
培训对象
全员覆盖
全体施工人员 · 知识普及
专业电工 · 岗位强化
安全管理人员 · 监管能力
培训内容
核心知识
安全用电基本知识 · 原理基础
设备操作规范 · 标准操作
应急处置方法 · 急救流程
违规操作危害 · 事故警示
培训频次
周期管理
入场三级安全教育 · 必训
定期复训 · 持续巩固
专题培训 · 针对强化
考核评价
合格上岗
培训后考核合格方可上岗
考核不合格严禁作业
资料归档 · 可追溯
临时用电安全培训要点
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
全员覆盖 · 核心内容 · 频次保障
P75 / 110

## Slide 76
JGJ/T 46-2024 新标准要点解析
2025.1.1 实施
《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024 · 2025年1月1日起正式实施
替代旧版
专项方案强制
临时用电设备 ≥5台 或设备总功率 ≥50kW，必须编制专项施工方案⁠⁠⁠
强制
塔吊供电电缆
新增塔式起重机供电电缆敷设固定方式要求，规范化高空供电⁠⁠⁠
新增
照明变压器
新增照明变压器双绕组型隔离配置要求，保障安全电压供电⁠⁠⁠
新增
漏保每日试跳
漏电保护器每日试跳要求强化，使用前必须试跳，不正常 ⁠⁠⁠
严禁使用
强化
旧版 正式被 替代 · 新标准扩展适用范围至市政工程
JGJ 46-2005
JGJ/T 46-2024
全面升级
安全培训课件 · 施工现场临时用电
新标准实施 · 要点解析
P76 / 110

## Slide 77
旧标准
JGJ46-2005
适用范围：建筑施工
专项方案：要求模糊，未突出强制
塔吊电缆：未明确固定方式
照明变压器：无双绕组隔离要求
漏保测试：定期试跳（周期模糊）
供电合规：较为宽松
升级
新标准
JGJ/T 46-2024
适用范围：建筑+市政
扩
专项方案编制要求强化
强制
塔吊供电电缆固定方式
细化
照明变压器双绕组隔离
新增
漏保测试每日试跳
强化
供电系统合规性要求严格
更严
核心变化
扩展至市政
强化方案编制
塔吊电缆固定
双绕组照明变
每日漏保试跳
合规更严
新旧标准对比要点
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
JGJ46-2005 → JGJ/T 46-2024
P77 / 110

## Slide 78
临时用电系统合规性检查清单
JGJ/T 46-2024
配电系统
三级配电
两级保护
TN-S系统
一机一闸一漏一箱
接地系统
工作接地 ≤ 4Ω
重复接地 ≤ 10Ω
PE线专用
漏电保护
总箱/开关箱参数匹配
每日试跳
潮湿场所 ≤ 15mA
线路敷设
埋地深度 ≥ 0.7m
架空高度达标
穿管保护
设备管理
外壳接地可靠
停用断电上锁
人员管理
持证上岗
每日巡检
合规核心：六项全达标 · 一项不合格即视为系统不达标
全部合格
安全培训课件 · 施工现场临时用电
合规检查 · 六维核对
P78 / 110

## Slide 79
临时用电安全检查实操对照表
JGJ/T 46-2024
配电箱系统
三级配电
规范设置
防雨措施 ·
箱门配锁
接线整齐 ·
标注清晰
无杂物
· 无积水
接地牢固
达标标准
线路接线
无
老化破损
接头严密
过路
穿管
保护
动力照明
分开敷设
架空高度达标
达标标准
漏保专项
参数匹配
(≤30mA/0.1s)
每日
试跳
正常
潮湿区域
≤15mA
无
短接
或拆除
灵敏度可靠
设备防护
一机一闸
一漏一箱
外壳接地
可靠
停用
断电上锁
PE连接正常
设备防护到位
实操要求： 按模块逐项对照检查 · 全部达标才算合格
四项全达标
安全培训课件 · 施工现场临时用电
实操对照 · 逐项核查
P79 / 110

## Slide 80
N 端子板 · 绝缘安装
N线必须通过N端子板连接
N端子板与金属安装板绝缘
PE 端子板 · 电气连接
PE线必须通过PE端子板连接
PE端子板与金属安装板电气连接
达标标准：线束套绝缘管 · 开关标识清晰 · 箱内无杂物积尘
规范 · 整洁 · 安全
01
02
03
电器排列
箱内电器排列整齐，固定牢靠，接线平直美观，无歪斜松动。
端子分设
N端子板与PE端子板分设，绝缘正确，PE板与箱体电气连接。
颜色标识
导线颜色规范：相线 ，N线 ，PE线 双色。
黄/绿/红
淡蓝
黄绿
配电箱内部接线标准示例
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
内部接线 · 标准示例
P80 / 110

## Slide 81
配电箱常见错误做法对照
错 vs 对 · 实战警示
常见错误做法
✕
一闸多机：一个开关控制多台设备
✕
N线与PE线混接
✕
箱内堆放杂物、线束混乱
✕
漏电保护器被短接或拆除
对应正确做法
✓
严格执行一机一闸一漏一箱
✓
N/PE端子板分设，严禁混接
✓
箱内整洁规范，线束整齐
✓
漏保每日试跳，保持有效
核心原则：一机一闸一漏一箱 · N/PE分设 · 箱内整洁 · 漏保灵
对号入座
安全培训课件 · 施工现场临时用电
错误坚决杜绝 · 正确严格执行
P81 / 110

## Slide 82
临时用电精益管理十项硬标准
精益 · 硬标
壹
三级配电、两级保护一步不能错
贰
杜绝裸露，破损线坚决换掉
叁
漏电保护器灵敏有效，每日试跳不偷懒
肆
接地接零专线专用，严禁混用混接
伍
一机一闸一漏一箱，红线碰不得
陆
危险区域必须用安全电压
柒
持证电工操作，非电工严禁碰电
捌
日常巡检每日查、每周排，台账留全
玖
配电箱周边清场，严禁烟火堆物
拾
未验收不投用，变更必重验
十条铁律 · 条条是红线 — 精益管理从每条硬标准落地开始
硬标准
不折不扣
安全培训课件 · 施工现场临时用电
十项硬标准 · 精益落地
P82 / 110

## Slide 83
精益管理 · 配电箱周边环境管控
JGJ/T 46-2024
配电箱周围
1.5m
米
内严禁堆放
建材、垃圾、易燃易爆品 · 保持通道畅通
红线区域
通道畅通
配电箱周围保持通道畅通，严禁堆物堵塞，便于操作与应急疏散。
防雨防潮
户外、地下室、雨季施工做好 、防浸泡措施。
防雨防潮
箱体垫高
箱体底部垫高，避免积水浸泡，防止短路起火。
管控目标： 配电箱周边清空 · 防潮 · 零易燃物 — 隐患不留死角，严禁烟火
环境达标
安全培训课件 · 施工现场临时用电
1.5m 禁堆物 · 防雨防潮 · 箱体垫高
P83 / 110

## Slide 84
精益管理 · 雨季临时用电专项措施
JGJ/T 46-2024
雨季前对全部配电箱、开关箱进行防雨检查，加装⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
防雨棚盖
露天配电箱底部垫高，避免积水浸泡
电缆线路重点检查绝缘是否受损
雷雨季节增加 检测频次
接地电阻
暴雨天气暂停露天带电作业 — 生命至上 · 不冒险作业
核心原则：雨前检查 · 雨后复查 · 雷雨即停 · 防患未然
雨季实战
安全培训课件 · 施工现场临时用电
雨季专项 · 五条硬措施
P84 / 110

## Slide 85
标识标牌 · 配置清单
配电箱标识 · 名称 / 编号 / 系统接线图
必配
危险警示牌 · 当心触电 / 非电工禁止操作
警示
停电检修牌 · “禁止合闸、有人工作”
检修
电缆路径标志 · 埋地桩 / 路径指向
路径
接地测试点 · 标识清晰 / 便于检测
测试点
标准化价值
一眼识别 · 快速定位箱体 / 回路
巡检提效 · 状态信息清晰可见
减少误操作 · 风险点一目了然
配电箱·铭牌示例
标准样式
名称
分配电箱 AP-01
编号
AP-01
系统接线图
附图
警示
当心触电
精益要求：标识标牌标准化 · 统一规范 · 便于识别、巡检和维护
标准管理
精益管理 · 标识标牌标准化
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
标识标准 · 管理精益
P85 / 110

## Slide 86
配电箱周边
配电箱周边配置干粉灭火器 · 重点部位加装自动灭火装置
配电室内
配备绝缘设备、电气灭火器材及应急照明
定期检查
灭火器定期检查压力与有效期，确保随时可用
自动灭火
重点区域加装悬挂式超细干粉自动灭火装置 · 主动防控
干粉灭火器
绝缘设备
电气灭火器
应急照明
常备不懈
灭火器压力表在绿区 · 在有效期内 · 每月检查一次
完好有效
精益管理 · 消防器材配置
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
消防器材 · 完好 · 有效 · 可用
P86 / 110

## Slide 87
双重防线 ·缺一不可：两道防线共同构筑触电事故的完整防护体系
同等重要
第一道
直接接触防护
防止人体直接触及带电体，从源头上切断触电可能。
绝缘
屏护
间距
第二道
间接接触防护
防止设备故障漏电时人体触电，提供最后一道屏障。
接地
接零
等电位联结
漏电保护
触电事故预防的双重防线
GB/T 13869 · 用电安全导则
安全培训课件 · 施工现场临时用电
直接防护 + 间接防护 = 双保险
P87 / 110

## Slide 88
常用关键参数 · 随时随地核查
工作接地电阻
≤ 4 Ω
重复接地电阻
≤ 10 Ω
开关箱漏保
≤30mA / 0.1s
潮湿场所漏保
≤15mA / 0.1s
总配电箱漏保
I△＞30mA · T△＞0.1s
乘积限值
I△·T△ ≤ 30mA·s
配电箱间距
≤ 30 m
开关箱设备距离
≤ 3 m
安全电压
36 / 24 / 12 V
分配电箱→开关箱
≤ 30 m
行灯电压
≤ 36 V
末端距离
开关箱→设备 ≤ 3m
安全电压分级：36V（一般潮湿）· 24V（潮湿易触）· 12V（特别潮湿/金属容器）
随手速查
安全用电知识速查表
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
关键数据 · 常记常新
P88 / 110

## Slide 89
临时用电关键数据速记卡
速记 · 必背
速记口诀：三级配电 · 两级保护 · 一机一闸一漏一箱 · 黄绿PE / 淡蓝N
必考重点
安全培训课件 · 施工现场临时用电
关键数据 · 快速记忆
P89 / 110
三级配电
总箱 → 分箱 → 开关箱
逐级配电 · 分级保护
两级保护
总箱 + 开关箱
二级漏保 · 缺一不可
一机一闸一漏一箱
每台设备独立开关箱
独立漏保 · 严禁一闸多机
PE线颜色
黄绿
双色
专用PE · 严禁混用
N线颜色
淡蓝
色
工作零线 · 禁止代用
相线颜色
黄 绿 红
L1/L2/L3 · 相序标识
开关箱钢板
≥ 1.2mm
开关箱箱体厚度
配电箱钢板
≥ 1.5mm
配电箱箱体厚度

## Slide 90
临时用电安全台账管理
JGJ/T 46-2024
组织资料
组织设计资料
技术交底记录
调试记录
检测记录
接地/绝缘检测
电工巡检维修记录
试跳验收
漏保试跳记录
验收记录
管理要求
数据真实可靠 · ⁠⁠⁠⁠⁠
不可伪造
记录随时可查 · 账实相符
按类别归档保存 · 完整可溯
台账资料实行 · 保存完整 · 随时接受检查
分类归档
账实相符
安全培训课件 · 施工现场临时用电
台账 · 可追溯 · 闭环管理
P90 / 110

## Slide 91
安全培训 · 全员覆盖
三级安全教育 · 从入场到上岗
培训体系
铁律
培训必须考核 · 考核合格上岗 — 未培训、未考核严禁上岗
培训 · 考核 · 上岗
01
02
03
04
三级安全教育
公司级 · 法律法规
项目级 · 现场制度
班组级 · 岗位实操
电工专项培训
持证上岗 · 特种作业证
定期复训 · 技能更新
技术交底 · 专项深化
全员安全用电
入场教育 · 必修课
定期培训 · 月度开展
专题警示 · 案例启示
培训考核
考核 方可上岗
合格
不合格⁠⁠⁠⁠⁠
严禁作业
考核资料归档可查
安全教育培训制度
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
三级教育 · 电工专项 · 全员普及 · 考核上岗
P91 / 110

## Slide 92
临时用电隐患排查治理
JGJ/T 46-2024
PDCA 持续改进
排查→登记→整改→复查 形成管理闭环 · 隐患动态清零
闭环管理
安全培训课件 · 施工现场临时用电
四步闭环 · 隐患清零
P92 / 110
第一步
隐患排查
日常巡检 · 每日必查
专项检查 · 重点排查
季节性检查 · 雨季加强
全面覆盖
第二步
隐患登记
建立隐患台账
明确责任人
限定整改时限
一患一档
第三步
隐患整改
立即整改 · 即刻消除
限期整改 · 跟踪销号
闭环管理 · 不遗留
整改闭环
第四步
复查验收
整改完成后复查验收
验收合格 · 销号
资料归档留存
验收销号

## Slide 93
预案内容
触电事故应急处理
电气火灾应急扑救
停电应急处置
漏电事故专项处理
应急器材配备
绝缘手套 · 绝缘鞋
验电器 · 绝缘杆
干粉灭火器
应急演练
定期组织触电急救演练
电气火灾扑救演练
应急联络响应测试
信息上报
事故发生后及时上报
如实报告事故经过
启动应急响应流程
定期演练 · 每季一次
器材点检 · 每月核验
上报及时 · 绝不瞒报
应急体系
临时用电应急救援预案
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
预案 · 器材 · 演练 · 上报
P93 / 110

## Slide 94
传统模式
→
智慧用电
新模式
智能 + 人工
边缘计算
云端平台
移动告警
全流程数字化
01
02
03
04
实时监测
引入智慧用电系统，实时监测 ⁠⁠⁠⁠⁠
电流
电压
漏电参数
远程报警
故障即时报警，大幅缩短响应时间
数据积累
通过数据分析优化用电管理，辅助决策
演进趋势
从人工巡检向 演进
智能监测+人工复核
精益管理 · 智慧用电监测系统
科技赋能 · 智慧管控
安全培训课件 · 施工现场临时用电
精益管理 · 智慧转型
P94 / 110

## Slide 95
精益管理 · 标准化配电箱推广
JGJ/T 46-2024
01
标准化产品
推广标准化、定型化配电箱产品
02
统一规范
统一箱体材质、尺寸、标识
03
内置规范电器
隔离开关、断路器、漏保规范配置
统一标准 · 执行到位
材质统一 · 冷轧钢板 / 阻燃绝缘
尺寸统一 · 安装高度一致
标识统一 · 铭牌 / 回路 / 警示
产品认证
3C 认证
· 合格产品准入
放心使用
精益价值：减少现场制作差异 · 便于统一管理 · 提升安全可靠性
品质保障
安全培训课件 · 施工现场临时用电
标准化 · 定型化 · 3C认证
P95 / 110

## Slide 96
临时用电安全管理体系 四大板块 · 一个闭环
体系完整
系统合规 · 设备可靠 · 人员专业 · 管理闭环 → 安全管理体系
缺一不可
壹
贰
叁
肆
系统合规
三级配电 · 两级保护 · TN-S · 一机一闸一漏一箱
三级配电
两级保护
TN-S
设备可靠
标准化配电箱 · 合格电器 · 定期检测
标准箱
合格电器
定期检测
人员专业
持证上岗 · 教育培训 · 每日巡检
持证上岗
教育培训
每日巡检
管理闭环
方案编制 · 验收投用 · 隐患治理 · 台账归档
方案
验收
隐患治理
归档
总结 · 临时用电安全管理体系
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
系统 · 设备 · 人员 · 管理
P96 / 110

## Slide 97
安全培训课件 · 施工现场临时用电
五大核心记忆点 · 培训重点回顾
P97 / 110
五大记忆点 · 牢记于心 — 三级配电 · 一机一闸 · TN‑S · 每日试跳 · 持证上岗
核心必背
壹
贰
叁
肆
伍
三级配电两级保护
总箱 → 分配箱 → 开关箱
总箱 + 开关箱双漏保
逐级配电 · 二级保护
一机一闸一漏一箱
每台设备独立开关箱
独立漏保 · 独立控制
严禁一闸多机
TN‑S 接零保护
PE 与 N 严格分离
PE 线 黄绿双色专用
保护零线严禁混接
每日漏保试跳
每天使用前试跳一次
试跳不正常禁用
记录台账 · 日常必查
持证上岗
电工持有特种作业证
非电工严禁电气操作
每日巡检 · 专人监护
培训要点回顾 · 五大核心记忆点
必背 · 核心

## Slide 98
考核是培训的闭环
· 理论 + 实操 + 红线 三项全能
合格上岗
理论考核
三级配电原理理解
TN-S系统架构掌握
漏保参数选型计算
安全距离速记应用
接地电阻标准值
实操考核
配电箱接线规范化
漏保试跳操作熟练
停送电顺序严格执行
应急处置流程演练
安全红线考核
十条红线背诵
隐患识别能力检验
红线行为零容忍
一票否决
考核形式
笔试 · 理论夯实
实操 · 技能过关
案例 · 应变分析
三项综合评分 ≥ 80分合格
理论 40%
实操 40%
案例 20%
综合合格
培训考核要点
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
理论+实操+红线 三项合一
P98 / 110

## Slide 99
四个思考题 · 分组讨论 · 共同提升
建议 10-15 分钟
讨论引导：结合本项目实际 · 分享个人经验 · 形成改进建议
全员参与
01
02
03
04
隐患聚焦
本项目部临时用电存在的最大隐患是什么？
制度落实
如何落实 制度？
漏电保护器每日试跳
季节防控
雨季施工临时用电有哪些 ？
特别注意点
全员参与
如何让一线作业人员真正重视用电安全？
现场答疑与讨论
互动研讨
安全培训课件 · 施工现场临时用电
现场答疑 · 互动研讨
P99 / 110

## Slide 100
感谢聆听
以敬畏之心 · 守用电安全
安全用电 · 预防为主 · 生命至上 · 安全发展
感谢参加本次培训

## Slide 101
核心规范 · 七项条文 常用必查 · 随时对照
现行有效
01
JGJ/T 46-2024
《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》
2025.1.1
02
GB 50052
《供配电系统设计规范》
03
GB 50720
《建设工程施工现场消防安全技术规范》
04
GB 50194
《建设工程施工现场供用电安全规范》
05
GB/T 13869
《用电安全导则》
06
GB/T 13870.1
《电流对人体和家畜的效应 第一部分：通用部分》
07
GB 51348
《民用建筑电气设计标准》
重点： JGJ/T 46-2024 替代原 JGJ46-2005 · 2025年1月1日实施
标准速查
附录一 临时用电核心规范条文速查
GB · JGJ · GB/T
安全培训课件 · 施工现场临时用电
规范条文 · 常备速查
P101 / 110

## Slide 102
PE线重复接地
总箱 / 中间 / 末端
电源 / 变压器
中性点直接接地
总配电箱 (一级)
一级漏保
隔离开关
断路器
分配电箱 (二级)
隔离开关
分路断路器
开关箱 (三级)
二级漏保
隔离开关
断路器
用电设备
一机一闸一漏一箱
≤ 4Ω
工作接地
≤ 10Ω
重复接地
PE线 在总配电箱、中间处、末端处做重复接地
规范接地
附录二 配电系统架构图
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
附录二 · 系统架构参考
P102 / 110

## Slide 103
总配电箱 / 分配电箱 / 开关箱 · 三级配置对照
配套要求：隔离开关设于电源进线端 · 分断时可见 · 同时断开电源所有极
按级配置
电源进线侧 · 总保护
区域负荷 · 分路控制
末级保护 · 一机一闸
一级
总配电箱
总隔离开关
可见断点
总断路器
短路保护
总漏保
I△·T△≤30mA·s
分路隔离开关
分路断路器/熔断器
电压表
电流表
电度表
二级
分配电箱
总隔离开关
分路隔离开关
总断路器
分路断路器
分路保护
分路熔断器
区域配电
分路控制
三级
开关箱
隔离开关
可见断点
断路器
短路/过载
熔断器
后备保护
剩余电流保护器
≤30mA / 0.1s
附录三 · 配电装置电器配置对照表
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
附录三 · 电器配置对照
P103 / 110

## Slide 104
安装位置 / 工况 | 额定剩余动作电流 (I△) | 动作时间 (T△) | 关键附加要求
总配电箱漏保 | ＞ 30mA | ＞ 0.1s | I△ · T△ ≤ 30mA·s
开关箱漏保 (一般场所) | ≤ 30mA | ≤ 0.1s | —
开关箱漏保 (潮湿/腐蚀场所) | ≤ 15mA | ≤ 0.1s | 采用防溅型产品
手持电动工具 | ≤ 15mA | ≤ 0.1s | —
安全界限值 总配电箱 I△ · T△ 必须 ≤ 30mA·s ⁠⁠⁠⁠⁠⁠
30mA·s
动作协调
附录四 · 漏电保护器参数对照表
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
附录四 · 漏保参数速查
P104 / 110

## Slide 105
安全电压分级 · 按场所选电压
严禁超压使用
电源电压 不大于 36V · 严禁使用220V
行灯
安全供压
速记：一般36V · 潮湿24V · 特别潮湿12V — 电压越低越安全
36
V
一般潮湿场所
隧道、人防工程照明
高温、导电灰尘场所
比较潮湿 · 灯具距地 <2.5m
24
V
潮湿易触场所
潮湿场所照明
易触及带电体场所
手持行灯安全供电
12
V
特别潮湿/金属容器
特别潮湿场所
导电良好的地面
锅炉/金属容器内
附录五 安全电压分级速查
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
附录五 · 安全电压分级速查
P105 / 110

## Slide 106
附录六 外电线路安全距离总表
JGJ/T 46-2024
四类安全距离：操作 · 垂直 · 吊具 · 防护设施 — 电压越高 · 距离越大 · 严禁触碰
距离=安全
安全培训课件 · 施工现场临时用电
安全距离 · 生命防线
P106 / 110
在建工程 · 安全操作距离
＜1 KV
4.0 m
1~10 KV
6.0 m
35~110 KV
8.0 m
220 KV
10.0 m
330~500 KV
15.0 m
斜道不宜设于外电线路侧
机动车道 · 垂直距离
＜1 KV
6.0 m
1~10 KV
7.0 m
35 KV 及以上
7.0 m
架空线最低点至路面
起重机 · 吊具端部距离
＜1 KV
垂直 1.5 / 水平 1.5 m
10 KV
垂直 3.0 / 水平 2.0 m
35 KV
垂直 4.0 / 水平 3.5 m
110 KV
垂直 5.0 / 水平 4.0 m
220 KV
垂直 6.0 / 水平 6.0 m
330 KV
垂直 7.0 / 水平 7.0 m
500 KV
垂直 8.5 / 水平 8.5 m
严禁越过无防护外电线路

## Slide 107
用电设备 ≥ 5台 或设备总容量 ≥ 50kW · 必须编制
强制条款
编制内容 · 七项必备
现场勘测
电源进线及线路走向
负荷计算
变压器选择
配电系统设计
防护措施
安全用电与防火措施
审批后实施
审批流程
电气工程技术人员 编制
相关部门 审核
企业技术负责人 批准
动态更新：根据工程进度动态调整
验收
经验收合格
后方可投入使用
未验收禁用
附录七 临时用电组织设计编制要点
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
附录七 · 编制要点
P107 / 110

## Slide 108
附录八 · 电工操作规范速记
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
五步规范 · 牢记于心
P108 / 110
先断电 · 后作业
挂牌上锁 · 专人监护
严禁带电 · 严禁无监护
操作铁律
第一步
作业前
检查绝缘鞋、绝缘手套
验电器功能完好
第二步
接线前
先断电 · 验电
悬挂“禁止合闸”牌
第三步
操作中
戴好绝缘防护
有人监护 · 专注作业
第四步
检修时
断电上锁 · 专人看护
挂“禁止合闸”警示牌
第五步
收工前
清点工具 · 复查接线
通电试验 · 确认正常

## Slide 109
以下行为 · 坚决禁止
红线条款
壹
严禁私拉乱接、一闸多机、裸线拖地、线缆泡水
贰
严禁PE保护零线断开、混用、接开关、接熔断器
叁
严禁漏保失效、缺失、参数不匹配带病运行
肆
严禁无证电工接线、检修、改动配电系统
伍
严禁电箱敞口、无锁、无防雨、无标识、杂物堆积
陆
严禁高压低压混接、动力照明混接、线路混乱搭接
柒
严禁金属容器、潮湿区域使用 220V 照明及手持设备
捌
严禁发电机与市电并网、反送电
玖
严禁设备外壳不接地、不接零、绝缘破损运行
拾
严禁带电检修、带电拆线、无监护作业
十大禁令 · 条条是红线 — 违反任何一条 追究到底
零容忍
附录九 · 安全用电十大禁令
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
附录九 · 十大禁令
P109 / 110

## Slide 110
框架回顾： 配电系统 · 配电装置 · 外电线路防护 · 精益管理
体系闭环
壹
贰
叁
肆
配电系统
三级配电 · 总/分/开
两级保护 · 总+开关
TN-S系统 · 三相平衡
颜色标识 · 漏保参数
接地电阻 ≤4Ω/≤10Ω
配电装置
设置环境 · 箱体材质
安装高度 · 端子板
电器配置 · 使用管理
停送电顺序 · 断电上锁
外电线路防护
安全操作距离 · 4~15m
垂直距离 · 机动车道
起重机 吊具距离
防护设施 安全距离
精益管理
自动灭火 · 防雨措施
每日试跳 · 接地检测
标识标准化 · 台账
十条红线 · 应急演练
附录十 · 本课件核心知识点总结
JGJ/T 46-2024
安全培训课件 · 施工现场临时用电
附录十 · 知识点总结
P110 / 110