## Slide 1
全国人防地下室
电气设计规范图示培训课件
依据国家建筑标准设计图集 05SFD10 编制
人民防空
|
规范图示培训
|
电气专业
05SFD10
电气专业
图集：05SFD10
培训课件 · 专业精进

## Slide 2
05SFD10
人民防空地下室设计规范 · 电气专业图示
课程目录
课程目录
八章内容 · 系统掌握人防电气设计要点
01
总则与术语
Chapter 01 · 基础概念
02
电源系统
Chapter 02 · 电源保障
03
配电系统
Chapter 03 · 配电方案
04
线路敷设
Chapter 04 · 穿墙防护
05
照明系统
Chapter 05 · 应急照明
06
接地系统
Chapter 06 · 等电位
07
柴油电站
Chapter 07 · 电站布置
08
通信系统
Chapter 08 · 通信保障
人民防空 · 电气专业培训课件
|
依据05SFD10图集编制
02 / 113

## Slide 3
05SFD10 图集
课件使用说明
使用指南
编制依据
依据 05SFD10 图集
《人防地下室设计规范》图示—电气专业
国家建筑标准设计图集
对照学习
结合 图集原文 对照
边看边读，理解图示
提升规范条文理解
红色标注
红色文字 = 强制性条文
红色边框 = 安全要点
重点记忆，不可忽略
章节总结
每章末尾设置 要点总结
常见问题解析
加强记忆与应用
建议搭配图集 05SFD10 原文使用，红色标注条文请务必重点掌握，并依据图集实际图示辅助理解。
本课件适用于电气专业人员培训学习。
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 说明 | ⁠⁠⁠
3

## Slide 4
01
01
第一章 总则与术语
本章将介绍人防地下室设计的基本总则要求和核心术语定义
图集编号 05SFD10
人防电气设计规范
第一章 · 总则与术语

## Slide 5
05SFD10 图集
编制依据与目的
第一章 · 总则与术语
编制依据
01
《人民防空地下室设计规范》
GB50038-2005
02
《人民防空工程设计防火规范》
GB50098-98（2001年版）
03
《民用建筑设计通则》
GB50352-2005
本图集依据三部国家标准编制，以图示化解文字，助您快速掌握人防电气设计精髓。
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 总则与术语 | ⁠⁠⁠
5
编制目的
采用 形象直观的图示加文字说明方式
对规范条文进行翔实解释
使设计人员正确深入理解和掌握新规范
确保人防工程电气设计符合标准、安全可靠

## Slide 6
05SFD10 图集
适用范围与抗力级别
第一章 · 总则与术语
适用范围
适用于新建或改建的甲、乙类防空地下室；也适用于居住小区内结合民用建筑易地修建的单建掘开式人防工程。
防常规武器抗力级别
常5级
防常规武器 5 级
常6级
防常规武器 6 级
常规武器：非核爆炸冲击波
防核武器抗力级别
核4级
防核武器 4 级
核4B级
防核武器 4B 级
核5级
防核武器 5 级
核6级
防核武器 6 级
核6B级
防核武器 6B 级
甲类防空地下室应同时满足防核武器和防常规武器要求，乙类防空地下室仅需满足防常规武器要求
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 总则与术语 | ⁠⁠⁠
6

## Slide 7
05SFD10 图集
甲类与乙类防空地下室
第一章 总则与术语
甲
甲类防空地下室
战时需防 核武器、常规武器、生化武器
设计时 必须考虑 防核武器
需考虑 防早期核辐射 要求
口部设置要求 更高，防护标准更严
增设 核6B级 低抗力级别
乙
乙类防空地下室
战时只需防 常规武器 和 生化武器
不考虑 防核武器要求
无需考虑 防早期核辐射
口部设置与抗力要求 相对较低
不设 核6B级 抗力级别
主要区别
甲类与乙类的差异集中于 防早期核辐射、口部设置 及 抗力要求 三方面；甲类相较乙类在防护标准与工程要求上更为严格。
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 总则与术语 | ⁠⁠⁠
7

## Slide 8
05SFD10 图集
防空地下室工程分类表
工程分类
各级人防指挥所
中心医院
急救医院
(急救医院)
救护站
专业队掩蔽所
装备掩蔽部
(队员掩蔽部/装备掩蔽部)
一等人员掩蔽所
二等人员掩蔽所
核生化监测中心
食品站
生产车间
区域电站
区域供水站
物资库
人防汽车库
警报站
五类工程
防护分类
战时功能
配套工程包含各类保障设施
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 工程分类 | ⁠⁠⁠
8
指挥工程
医疗救护工程
防空专业队工程
人员掩蔽工程
配套工程

## Slide 9
05SFD10 图集
术语 —— 主体与口部
第一章 总则与术语
主体
核心防护区域
防空地下室中满足战时防护及其主要功能要求的部分，对于有防毒要求的防空地下室，主体指最里面一道密闭门以内的部分。
含顶板、外墙、临空墙等围护结构及其内部空间，是工程防护能力的核心载体
口部
连接与过渡
主体与地表面或其它地下建筑的连接部分，主要包括以下功能房间与通道：
扩散室
密闭通道
防毒通道
洗消间
除尘室
滤毒室
竖井
进风井
排风井
通道
出入口
连通口
主体范围
最里面一道密闭门以内，即清洁区
口部范围
防护密闭门与密闭门之间的过渡空间
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 总则与术语 | ⁠⁠⁠
9

## Slide 10
05SFD10 图集
术语——清洁区与染毒区
术语定义
清洁区
能抵御预定的爆炸动荷载作用
满足防毒要求的区域
最里面密闭门以内部分
染毒区
能抵御预定的爆炸动荷载作用
但允许染毒的区域
可染毒但结构完好部分
划分原则：防护密闭门以内、最里面密闭门以外 为染毒区；最里面密闭门以内 为清洁区。 主体允许染毒的防空地下室，防护密闭门以内均为染毒区。
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 术语定义 | ⁠⁠⁠
10

## Slide 11
05SFD10 图集
术语——防护单元与单元间平时通行口
第一章 总则与术语
防护单元
防护设施和内部设备均能自成体系的使用空间
每个防护单元是独立防护空间
可看作独立防空地下室
设施配备完整齐全，自成系统
独立防护体系
每个单元包含独立的防护设施
内部设备自成体系，互不依赖
遭受破坏时不影响相邻单元
设计上按独立工程对待处理
单元间平时通行口
平时功能
为满足平时使用需要，在防护单元隔墙上开设的供平时通行、战时封堵的孔口。
临战时应采取封堵措施，确保防护单元的防护密闭性能。
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 术语 | ⁠⁠⁠
11

## Slide 12
05SFD10 图集
术语——人防围护结构与外墙
第一章 总则与术语
人防围护结构
承受空气冲击波或土中压缩波直接作用的顶板、墙体和底板的总称
组成构件
顶板
外墙
临空墙
防护密闭门门框墙
防护单元隔墙
底板
外墙
一侧与室外岩土接触、直接承受土中压缩波作用的墙体
关键特征
一侧为室外岩土
承受压缩波
防护作用
外墙是围护结构中的重要组成部分，承担直接抵御外部冲击的关键职能。
人防围护结构 = 顶板 + 外墙 + 临空墙 + 防护密闭门门框墙 + 防护单元隔墙 + 底板，外墙为其中核心受力构件之一。
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 总则与术语 | ⁠⁠⁠
12

## Slide 13
05SFD10 图集
术语——临空墙与防护密闭门
第一章 · 总则与术语
临空墙
一侧直接受空气冲击波作用、另一侧为防空地下室内部的墙体
临空墙是防护结构的关键部位
直接承受冲击波动荷载作用
必须满足防护厚度和抗压强度要求
防护密闭门
既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂通过的门
组成部分：门扇、门框、铰页、闭锁、密闭胶条
防护密闭门门框墙可视为特殊临空墙
结构计算与普通临空墙有所不同
冲击波方向 → 临空墙
防护密闭门 = 冲击波 + 毒剂 双防护
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 总则与术语 | ⁠⁠⁠
13

## Slide 14
05SFD10 图集
术语 —— 防毒通道与洗消间
第一章 总则与术语
防毒通道
通风超压防护
由防护密闭门与密闭门之间或两道密闭门之间构成，具有通风换气条件、依靠超压排风阻挡毒剂侵入室内的空间，室外染毒时允许人员出入。
洗消间
供染毒人员通过和清除有害物的房间
完成全身清除有害物
三个功能组成：脱衣室、淋浴室、检查穿衣室
简易洗消间
供染毒人员清除局部皮肤上有害物
仅需局部清洗，不需全身淋浴
布置灵活，设置要求简化
洗消流程：染毒人员经防毒通道 → 脱衣室 → 淋浴室 → 检查穿衣室 → 进入清洁区
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 总则与术语 | ⁠⁠⁠
14

## Slide 15
05SFD10 图集
术语——固定电站与移动电站
第一章 术语定义
固定电站
柴油发电机组和控制室分开布置
有独立通风系统
具有自动控制或隔室控制功能
集中控制室，远离机房操作
移动电站
战时具有运输条件，可拖入就位
机房与控制室合一，就地操作
有独立通风系统
机组便于安装和拆除，灵活机动
关键区别：固定电站控制室与机房分设，可实现隔室操作；移动电站机、电台一，就地控制，更适合中小型工程。
人防工程电气设计 · 培训课件
第一章 术语定义 | ⁠⁠⁠
15

## Slide 16
02
图集编号 05SFD10
第二章 · 电源系统
人防电气 · 电源
02
第二章 电源系统
本章讲解电力负荷分级、柴油电站设置要求、各类供电方案

## Slide 17
05SFD10 图集
电力负荷分级总述
第二章 电源系统
一
一级负荷
中断供电将造成严重损失
影响人身安全或重大政治影响
对供电连续性要求最高
二
二级负荷
中断供电将造成较大损失
影响正常使用或产生较大经济影响
供电连续性要求适中
三
三级负荷
不属于一、二级负荷的其它负荷
中断供电影响较小或无影响
供电要求最低，一般单路供电
平时电力负荷等级用于对城市电力系统电源提出供电要求
战时电力负荷等级用于对内部电源提出供电要求
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
17

## Slide 18
05SFD10 图集
战时常用设备负荷分级表（一）
第二章 电源系统
适用工程类型：中心医院、急救医院
表格一 / 共三部分
基本通信设备
应急通信设备
柴油电站附属设备
三种通风方式装置系统
主要医疗救护房间设备和照明
应急照明
重要风机水泵
辅助医疗救护房间设备
洗消电加热淋浴器
医疗空调电热设备
电动防护密闭门等
不属于一、二级负荷的其它负荷
一级负荷：保障工程核心功能，须由内部电源保证；二级负荷：维持基本运行，可引接区域电源；三级负荷：一般设备用电。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
18
一级
二级
三级

## Slide 19
05SFD10 图集
战时常用设备负荷分级表（二）
第二章 · 电源系统
适用工程：救护站、防空专业队工程、一等人员掩蔽所
基本通信设备
·
应急通信设备
·
柴油电站附属设备
·
应急照明
重要风机水泵
·
三种通风方式装置系统
·
洗消电加热淋浴器
·
专业队任务用电设备
·
电动防护密闭门
·
等
不属于上述一、二级负荷的其它负荷
一级负荷 · 断电影响严重
二级负荷 · 保障正常运转
三级负荷 · 一般用电
专业队用电按任务需求区分
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
19
一
级
二
级
三
级

## Slide 20
05SFD10 图集
战时常用设备负荷分级表（三）
第二章 · 电源系统
二等人员掩蔽所等
生产车间 · 食品站 · 区域电站 · 区域供水站
一级
基本通信设备、音响警报接收设备、应急通信设备、柴油电站附属设备、
应急照明
二级
重要风机水泵、三种通风方式装置系统、
正常照明
、洗消电加热淋浴器、区域水源用电设备等
三级
不属于一、二级的其它负荷
物资库、汽车库
配套工程
一级
基本通信、应急通信、电站附属设备、
应急照明
二级
重要风机水泵、
正常照明
、电动防护密闭门等
三级
不属于一、二级的其它负荷
区分要点：二等人员掩蔽所需设音响警报接收设备及区域水源用电；物资库、汽车库无洗消电加热淋浴器及三种通风方式装置。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
20

## Slide 21
05SFD10 图集
电力负荷计算
第二章 · 电源系统
平时负荷计算
按整个工程
按整个工程进行计算
用于向供电部门申请供电电源容量
城市电力系统电源供电需求依据
战时负荷计算
按防护单元
按每个防护单元分别计算
用于确定区域电站供给用电量
用于选择柴油发电机组容量
负荷计算表主要参数
负荷等级
安装容量
计算容量
计算容量
备注
一级 / 二级 / 三级
设备铭牌(kW)
P 有功功率
Q 无功功率 S 视在功率
安装位置 / 用途
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
21

## Slide 22
05SFD10 图集
平战共用电站设置
第二章 · 电源系统
平时机组兼作战时
地面建筑因平时使用需要设置柴油发电机组时，宜按战时区域电源设置。
机组设置位置
机组宜设置在防护区内，确保战时电源安全可靠。
容量匹配原则
当平时机组容量偏大与防空地下室所需用电量不相匹配时，应作技术经济比较后确定方案。
工程实例
某指挥中心大楼人防地下室，设 350kW 应急柴油发电机组，兼作战时区域电站使用。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
22

## Slide 23
05SFD10 图集
防空地下室内变压器设置
第二章 · 电源系统
总计算负荷
＞200 kVA
宜将变压器设置在清洁区内
单台变压器容量
≤ 1250 kVA
单台容量不宜大于此限值
变压器设置原则
1
总计算负荷大于200kVA时，宜将电力变压器设置在清洁区靠近负荷中心处
2
单台变压器容量不宜大于1250kVA
3
电力系统电源主要用于平时，为降低造价变压器一般设在防空地下室外
4
用电负荷较大的大型防空地下室，变压器宜设在室内并靠近负荷中心
平时布置方案
总计算负荷≤200kVA时，变压器设于室外，降低造价
大型工程方案
大型人防工程总计算负荷＞200kVA，变压器设于清洁区内，靠近负荷中心
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
23

## Slide 24
05SFD10 图集
内部柴油电站设置要求
第二章 电源系统
下列工程应设内部电站
1
中心医院、急救医院
2
救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程
3
建筑面积之和＞5000平方米
面积判定标准
＞
防空地下室建筑面积之和大于 5000㎡ 时应在工程内部设置柴油电站
＞
新建单个防空地下室建筑面积大于 5000㎡ 时也应设置
条文要点
核心要求
内部柴油电站是战时电力的核心保障，医疗救护工程必须设置；其它工程按5000平方米界限确定是否设置。
建筑面积之和：指同一小区内多人防单元汇总；单个面积是指独立核算的人防工程面积。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
24

## Slide 25
05SFD10 图集
中心医院急救医院电站设置
第二章 · 电源系统
战时供电容量
必须满足本防空地下室战时一级、二级电力负荷需要
宜作为区域电站向邻近人防工程供电
确保医疗救护功能持续可靠运行
柴油发电机组台数
柴油发电机组台数不应少于两台
其中每台机组容量应能满足战时一级负荷用电需要
互为备用，提高供电可靠性
设计要点总结
中心医院、急救医院应设置固定电站，机组≥2台且单台满足一级负荷； 战时供电容量覆盖一、二级负荷，并预留区域供电能力。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
25

## Slide 26
05SFD10 图集
救护站等电站设置要求
第二章 · 电源系统
建筑面积之和大于5000㎡时的柴油发电机组设置
强制要求
01
机组台数
柴油发电机组台数不应少于2台
02
战时供电容量
应满足战时一、二级负荷需要，宜作为区域电站
03
平时两路电源
平时引接二路不同时停电电力系统电源时，按满足平时一级负荷中特别重要负荷确定
04
平时一路电源
平时引接一路电力系统电源时，按满足平时一级及部分二级负荷之和确定
应急照明保障
应急照明属一级负荷，须由内部电源或EPS（UPS）蓄电池组保证
区域电站作用
兼作区域电站时可向邻近人防工程供电，提高整体供电可靠性
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
26

## Slide 27
05SFD10 图集
固定电站设置示例
第二章 · 电源系统
工程概况
某单建式人防汽车库
人防总建筑面积 21340 平方米
分成 9 个防护单元
电站设置要点
设 核5级 固定式柴油发电站
隔室操作，独立控制室
内设 二台 200kW 柴油发电机组
防护单元分布
9 个防护单元
2个
核5级
防空专业队
人员掩蔽所
1个
核5级
车辆掩蔽所
5个
核6级
二等人员
掩蔽所
1个
核6级
物资库
固定电站采用隔室操作方式，二台 200kW 机组满足战时一、二级负荷供电要求，并作为区域电站向邻近人防工程供电。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
27

## Slide 28
05SFD10 图集
移动电站设置示例（一）
第二章 · 电源系统
工程实例概况
住宅小区
工程位置
某住宅小区
地下二层汽车库
防护等级
核6级
防护等级
总面积
25392 平方米
分十二个防护单元
移动电站布置
地下一层设二个移动电站，地下二层设一个移动电站
组合设置方案
条件受限制时，可按防护单元组合设置若干个移动电站
灵活供电
各移动电站分别供给若干防护单元用电
联络电缆
各电站机组间可设联络电缆，系统更灵活
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
28

## Slide 29
05SFD10 图集
移动电站设置示例（二）
第二章 · 电源系统
运输就位方便
有汽车坡道，战时运输柴油发电机组方便
无需专用机房
柴油机组平时不安装，不需专设发电机房
设置位置 · 车辆掩蔽所 / 人防汽车库
移动电站设置在专业队车辆掩蔽所或人防汽车库内
人员利用汽车库通往掩蔽部的防毒通道，不需专设防毒通道；但需设独立进排风、排烟系统。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
29

## Slide 30
05SFD10 图集
移动电站设置示例（三）
第二章 · 电源系统
设置位置
移动电站设置在人员掩蔽工程、物资库工程内
利用工程口部空间，不占主体使用面积
容量限制
柴油发电机组容量限制在120kW及以下
一般情况下设置一台机组，不宜超过2台
工程实例
某附建式人防工程，平时为地下汽车库，人防建筑面积 6150㎡，分四个防护单元， 近汽车坡道口部设一个移动电站，内设一台120kW柴油发电机组。
设计要点：移动电站设于坡道口部，利用汽车坡道检修通道，无需专设防毒通道，节省空间且满足战时供电需求。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
30

## Slide 31
05SFD10 图集
内部电站（区域电站）设置
第二章 · 电源系统
设置条件与原则
1
同一建筑小区内建造多个防空地下室，或低压供电半径范围内多个防空地下室，建筑面积之和大于5000平方米时，应在负荷中心处的防空地下室内设置内部电站或区域电站。
2
柴油发电机组总功率＞120kW时应设固定电站，≤120kW时可设移动电站。
关键技术参数
固定电站阈值
＞120 kW
移动电站阈值
≤120 kW
低压供电半径
≈500 m
电源电缆敷设
内部电源电缆宜在人防连通道内敷设，确保战时供电线路安全可靠。
220/380V低压供电半径一般取500m左右，兼顾电压降与线路损耗。
区域电站选址应靠近负荷中心，以降低供电损耗、提高电能质量，并便于向多个防护单元统一供电。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
31

## Slide 32
05SFD10 图集
战时隔绝防护时间
第二章 · 电源系统
各类人防工程 隔绝防护时间 最低要求
单位：小时（h）
中心医院、急救医院、救护站
≥ 6
h
专业队人员掩蔽所、一等人员掩蔽所、区域供水站、食品站、生产车间
≥ 6
h
二等人员掩蔽所、电站控制室
≥ 3
h
物资库
≥ 2
h
专业队车辆掩蔽所、柴油电站机房、汽车库
≥ 1
h
人民防空地下室连通道
≥ 2
h
隔绝防护时间指工程完全封闭后内部人员可维持生存的最短时长，医疗救护类工程要求最高（6h）。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
32

## Slide 33
05SFD10 图集
各级负荷电源保证措施
第二章 · 电源系统
应有二个独立电源供电，其中一个独立电源应是防空地下室内部电源
确保断电后核心功能不中断，满足战时最高供电可靠性要求
应引接区域电源；引接困难时应在室内设自备电源
优先利用区域电站供电，无法引接时自备应急电源
引接电力系统电源供电
由城市电网或平时电源直接供电，不做特殊保障
一级负荷容量较小时，宜设 EPS / UPS 蓄电池组电源，确保应急照明、通信等关键设备的供电连续性。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
33
一级
二级
三级

## Slide 34
05SFD10 图集
供电系统设计要求
第二章 · 电源系统
防护单元独立配电
每个防护单元应设置人防电源配电柜（箱），自成配电系统
电源分列运行
电力系统电源和柴油发电机组应分列运行
独立回路设置
通信、防灾报警、照明、动力等应分别设置独立回路
负荷分级回路
不同等级的电力负荷应各有独立回路
内部电源固定回路
引接内部电源应有固定回路
三相平衡分配
单相用电设备应均匀分配在三相回路中
六项核心要求确保供电独立性、可靠性、安全性，是防空地下室电气设计的基础准则
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
34
1
2
3
4
5
6

## Slide 35
05SFD10 图集
中心医院急救医院供电方案
第二章 · 电源系统
战时电源以 柴油发电机组为主，市电电源为辅；临战时采用一路市电和一台机组同时运行，市电失去后另一台机组投入运行。
01
分列运行
电力系统电源和柴油发电机组分列运行
电源总开关设有机械和电气联锁
确保两路电源不会并列运行
02
可靠性保障
一级负荷在末级配电装置设ATSE切换开关
二台柴油发电机组可根据需要分列、并列运行
确保供电连续可靠
供电保障核心：柴发为主 + 市电备用，机械电气双联锁防并列；一级负荷末级ATSE自动切换，确保医疗供电万无一失。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
35

## Slide 36
05SFD10 图集
救护站一等人员掩蔽所等供电方案
第二章 · 电源系统
方案一
分别计量
电力系统电源按照动力和照明回路分别供电
动力、照明分别计量，独立回路各自计量
便于分别管理和用电考核
方案二
混合计量
动力和照明由同一回路电力系统电源供电
设置一路内部电源（或区域电源）为备用电源
一、二级负荷经电源切换开关供电
平时消防要求：应急照明灯具可设置集中EPS或灯具自带直流电源，连续工作时间≥30min，确保火灾等紧急情况下疏散照明持续有效。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
36

## Slide 37
05SFD10 图集
二等人员掩蔽所等供电方案
第二章 · 电源系统
有内部电源 / 区域电源
方案一/二
采用动力照明分别计量或混合计量
电力系统电源与内部电源分列运行
一、二级负荷经ATSE切换保证供电
无内部电源 / 区域电源
方案三/四
战时一级、二级负荷均采用EPS（UPS）蓄电池组供电
二级负荷风机、水泵可选用电动机械二用设备
战时EPS（UPS）蓄电池组可战时安装
设计要点说明
有内部电源时，动力照明可分别计量或混合计量；无内部电源时，EPS/UPS蓄电池组是战时一级、二级负荷的主要保障方式。
蓄电池组战时安装，平时不占空间；电动机械二用设备可降低对电力电源的依赖，提高战时供电可靠性。
人防工程电气设计 · 培训课件
第二章 电源系统 | ⁠⁠⁠
37

## Slide 38
03
图集编号 05SFD10
第三章 · 配电系统
人防电气 · 配电
03
第三章 配电系统
本章讲解防护单元配电系统方案、配电箱设置要求、通风方式信号系统

## Slide 39
05SFD10 图集
防护单元配电系统方案（一）
第三章 · 配电系统
一路电力系统电源方案
每个防护单元独立引接电力系统电源 + 内部电源
电源引接
每个防护单元应引接电力系统电源和内部电源
电源转换开关
电源回路均应设置进线总开关和内、外电源转换开关
切换方式
内、外电源转换开关一般选用手动转换开关
动力与照明分离
电力系统动力进线和照明进线分别设置
引接内部电源或区域电源时预留进线总开关和转换开关，确保战时电源快速可靠投入运行。
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
39

## Slide 40
05SFD10 图集
防护单元配电系统方案（二）
第三章 · 配电系统
两路电力系统电源分别进线时需设置两个进线总开关，配合内部电源形成多重电源保障体系。
双路电源进线
两路电力系统电源分别进线，设置两个进线总开关
多重电源保障
配合内部电源（区域电源）形成多重电源保障体系
转换开关预留
系统图中预留内部电源或区域电源的进线总开关和内外电源转换开关
EPS简化配置
由本防空地下室内部电源供电的战时一级负荷可不使用EPS（UPS）蓄电池组
双电源 + 内部电源构成三重保障，一级负荷由内部电源直接供电时，可优化EPS配置，降低系统复杂度。
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
40

## Slide 41
05SFD10 图集
人防配电柜（箱）设置位置
第三章 · 配电系统
设置总体要求
核心条款
每个防护单元内的人防电源配电柜（箱）宜设置在清洁区内
应靠近负荷中心，便于操作维护
可设在值班室或防化通信值班室内
清洁区布置
配电柜（箱）优先设置在清洁区内，确保战时操作安全，避免染毒环境对配电设备的影响。
房间选择与面积
设置在值班室或防化通信值班室内；体积较大时，应向建筑提出适当增大房间面积要求。
各分配电箱设置位置在清洁区范围内不作要求，可灵活布置。
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
41

## Slide 42
05SFD10 图集
人防配电柜（箱）在染毒区设置
第三章 · 配电系统
适用工程：专业队车辆掩蔽所和人防汽车库工程
设置特点
无清洁区
专业队车辆掩蔽所和人防汽车库工程内无清洁区
配电柜（箱）可设置在染毒区内
配电设备正常在染毒环境中运行
设置位置
可设置在值班室、配电室或防护区范围内其它部位
人防电源配电箱宜靠近负荷中心和便于操作维护处
设计要点：此类工程菌毒区即防护区，配电柜（箱）仍需满足防护密闭要求，确保战时供电安全。
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
42

## Slide 43
05SFD10 图集
人防配电箱安装要求
第三章 · 配电系统
严禁嵌墙暗装 各类动力配电箱、照明箱、控制箱
强制要求
外墙
直接接触室外岩土
禁止嵌墙暗装
临空墙
一侧受空气冲击波
禁止嵌墙暗装
防护密闭隔墙
防护单元分隔墙体
禁止嵌墙暗装
密闭隔墙
密闭分隔墙体
禁止嵌墙暗装
正确做法
若必须设置时，应采取挂墙式明装方式，避免削弱墙体厚度，确保防护密闭功能完整。
禁止原因
嵌墙暗装会使墙体厚度减薄，直接影响人防工程的防护密闭功能，降低结构抗力。
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
43

## Slide 44
05SFD10 图集
就地控制与集中控制
第三章 · 配电系统
强制性要求
各种电气设备当采用集中控制或自动控制时，必须设置就地控制装置、就地解除集中控制和自动控制的装置
可靠性保障
集中控制或自动控制失灵时仍可就地操作
便于检修维护
就地操作装置便于检修和维护
检修人员安全
就地可解除集中和自动控制，防止设备运行，保障检修人员安全
设计要点：集中控制/自动控制必须与就地控制并存，确保检修安全和运行可靠性
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
44

## Slide 45
05SFD10 图集
染毒区设备检测控制
第三章 · 配电系统
条文要求
对染毒区内需要检测和控制的设备，除应就地检测、控制外，还应在清洁区实现检测、控制
染毒区操作不便
染毒情况下人员需穿戴防毒器具才能进入染毒区，操作极不方便，且存在防护风险
清洁区远程管控
在清洁区内实现设备检测、控制和操作，既安全又方便，无需进入染毒区域
核心原则：染毒区设备须具备就地 + 清洁区双重控制能力，确保战时操作安全、可靠、高效
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
45

## Slide 46
05SFD10 图集
三种通风方式信号系统总述
第三章 · 配电系统
系统设置总要求
设有清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风方式的防空地下室，应在每个防护单元内设置三种通风方式信号装置系统
信号控制箱
宜设在值班室或防化通信值班室内
灯光信号和音响
应采用集中或自动控制方式
隔绝式
红色灯光
工程完全封闭状态
滤毒式
黄色灯光
空气经滤毒净化状态
清洁式
绿色灯光
正常通风换气状态
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
46

## Slide 47
05SFD10 图集
通风方式信号箱布置要求
第三章 · 配电系统
信号箱设置位置
灯箱 + 音响
战时进风机室
排风机室
防化通信值班室
值班室
柴油发电机房
电站控制室
人员出入口最里一道密闭门内侧
系统独立性要求
各防护单元的通风方式信号装置系统应自成独立系统
配套工程中的物资库、汽车库内
不需设置通风方式信号装置系统
设计要点：信号箱应设置在最里一道密闭门内侧等需要的地方，确保紧急情况下人员能及时获得通风方式指示。
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
47

## Slide 48
05SFD10 图集
通风方式信号装置电路原理
第三章 · 配电系统
系统组成：信号控制箱（AC） + 指示灯箱（AS1~ASn） + 呼唤按钮
通风方式信号控制箱（AC）
主控设备
一般设在防化值班室、值班室内或通风机房
集中控制各指示灯箱的工作状态
内置电源开关、熔断器、电源指示灯
信号指示灯箱（AS1~ASn）
终端显示
分别设于出入口部密闭门内侧及战时进风机房内
显示清洁式、滤毒式、隔绝式三种通风状态
灯光颜色：红=隔绝、黄=滤毒、绿=清洁
呼唤按钮安装在主要出入口的第一道防护密闭门外侧，应具有防护功能
电源开关
→
熔断器
→
电源指示灯
→
时间继电器控制回路
→
灯光+音响信号
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
48

## Slide 49
05SFD10 图集
呼唤按钮设置
第三章 · 配电系统
设置要求
设计要求
每个防护单元战时人员主要出入口防护密闭门外侧应设置具有防护能力的音响信号按钮
音响信号应设置在值班室或防化通信值班室内
呼唤按钮供工程内处于滤毒式通风时，外部人员进入请示信号
使用功能
呼唤按钮供工程内处于滤毒式通风时，外部人员进入请示信号，由值班室确认后判断是否允许进入
防护要求
呼唤按钮应具有与所在防护单元抗力相一致的防护功能，确保在冲击波作用下仍可正常使用
注意：平时门铃按钮应与人员出入口的呼唤按钮系统分开设置，不得混用。
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
49

## Slide 50
05SFD10 图集
配电系统设计要点总结
第三章 · 配电系统
本章核心要点回顾 — 四大设计原则
03
人防工程电气设计 · 培训课件
第三章 配电系统 | ⁠⁠⁠
50
01
防护单元独立配电
每个防护单元自成配电系统，引接电力系统电源和内部电源
02
配电柜（箱）位置
人防电源配电柜（箱）应设在清洁区，专业队车辆掩蔽所和人防汽车库可设在染毒区
03
配电箱安装要求
配电箱不得在防护密闭墙上嵌墙暗装，应采取挂墙明装
04
控制系统与信号
集中或自动控制设备必须设就地控制装置；三种通风方式信号系统自成独立系统

## Slide 51
04
图集编号 05SFD10
第四章 · 线路敷设
人防电气 · 线路敷设
04
第四章 线路敷设
本章讲解电气线路穿墙防护密闭措施、电缆桥架母线槽做法、防爆波电缆井

## Slide 52
05SFD10 图集
电气线路暗管敷设防护密闭措施
第四章 · 线路敷设
核心要求
穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙和密闭隔墙的各种电缆管线和预留备用管应进行防护密闭或密闭处理
管壁厚度
≥ 2.5 mm
选用热镀锌钢管壁厚不小于2.5mm
接线盒密封
战时填密封材料
核5级、核6级、核6B级、常5级、常6级人防工程
防护盖板
≥ 3 mm
防护密闭门外接线盒用热镀锌钢板防护盖板
暗管敷设做法
要点
采用暗管敷设时，战时在接线盒内填密封材料； 防护密闭门外的接线盒应采用厚度≥3mm热镀锌钢板防护盖板
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
52

## Slide 53
05SFD10 图集
电气线路明管敷设防护密闭措施
第四章 · 线路敷设
核4级 / 核4B级 / 核5级 / 常5级
高抗力
电气线路明管敷设时，在受冲击波方向应设置抗力片防护
抗力片采用≥6mm厚热镀锌钢板制作
核6级 / 核6B级 / 常6级
低抗力
明管敷设时，管二端采用环氧树脂封堵
封堵深度大于50mm时可不设抗力片
密闭穿墙管构造要求
密闭肋采用厚度≥3mm热镀锌钢板
与预埋套管双面焊接牢固
与结构钢筋焊牢
确保防护密闭完整可靠
高抗力等级设抗力片抵抗冲击波；低抗力等级用环氧树脂封堵替代，简化施工
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
53

## Slide 54
05SFD10 图集
弱电线路暗管敷设防护
第四章 · 线路敷设
弱电线路暗管敷设要求
穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内
应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或密闭处理
在防护密闭门或临战封堵外侧受冲击波方向，接线盒应采用防护盖板
保护管规格
保护管径
≤ 25 mm
控制方式
控制管内导线根数
接线盒规格
热镀锌钢板厚度
≥ 2.5 mm
受冲击波方向
加装防护盖板
设计要点：弱电线路防护关键是密闭盒 + 防护盖板双重防护，确保冲击波不沿管线进入工程内部
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
54

## Slide 55
05SFD10 图集
预埋备用管设置要求
第四章 线路敷设
预埋位置与数量
各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋 4~6根 备用管
备用管管径：50~80mm，管壁厚度≥2.5mm，材质为热镀锌钢管
备用管数量
4~6
根/处
管径规格
50~80
mm
管壁厚度
≥2.5 mm
预留备用管是供平时和战时可能增加的电力、通信、自动检测等管线需要；防止工程竣工后因增加管线在密闭隔墙上随便钻洞打孔，破坏防护密闭功能。
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
55

## Slide 56
05SFD10 图集
电缆桥架穿防护密闭隔墙
第四章 · 线路敷设
电缆桥架不得直接穿过防护密闭隔墙
禁止行为
条文要求
电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙
当必须通过时应改为穿管敷设并符合防护密闭要求
应一根电缆穿一根管
正确穿墙做法
1
电缆桥架穿墙时需预留防护密闭穿墙管
2
穿墙管设置密闭肋，与结构钢筋焊牢
3
采用管壁≥2.5mm热镀锌钢管
设计要点：电缆桥架不得直接穿越密闭墙体，必须转穿管敷设并做防护密闭处理
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
56

## Slide 57
05SFD10 图集
密闭母线槽穿防护密闭隔墙
第四章 · 线路敷设
强制要求
各类母线槽不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙
必须通过时需采用防护密闭母线，并符合防护密闭要求
高抗力等级
核4级/4B、核5级、常5级
采用防护密闭母线槽时应在受冲击波方向设置抗力片
抗力片厚度≥ 6mm
低抗力等级
核6级/6B、常6级
采用防护密闭母线槽时，管二端环氧树脂封堵深度＞50mm
封堵合格后可不设抗力片
预埋套管选用热镀锌钢管，壁厚≥ 2.5mm
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
57

## Slide 58
05SFD10 图集
电缆防爆波井设置
第四章 · 线路敷设
强制要求
由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路应分别设置强电或弱电防爆波电缆井
井位与数量
防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧
除留有设计需要的穿墙管数量外，还应符合预埋备用管要求
强弱电分设
强电和弱电电缆应防止互相干扰，需分别设置防爆波电缆井
由地面建筑上部直接引下至防空地下室时可不设防爆波电缆井
防护原理：防爆波电缆井可有效防止冲击波沿电缆进入防空地下室，保障工程内部设备安全。
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
58

## Slide 59
05SFD10 图集
电缆穿过非防护区保护措施
第四章 · 线路敷设
配电回路独立性要求
强制规定
从低压配电室、电站控制室至每个防护单元的战时配电回路应各自独立
战时内部电源配电回路的电缆穿过其它防护单元或非防护区时，应采取与受电端防护单元等级相一致的防护措施
穿管保护
电缆穿热镀锌钢管明敷或暗敷
铠装电缆
采用铠装电缆直接敷设，增强抗冲击能力
组合式桥架
采用组合式钢板电缆桥架保护
室外电缆引入必须经防爆波电缆井，防止冲击波沿电缆侵入工程内部
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
59

## Slide 60
05SFD10 图集
低压配电室供电方案（一）
第四章 · 线路敷设
方案一 · 一路电源
一路电力系统电源进入防空地下室低压配电室后，向各防护单元配电
电源进线
一路电力系统电源进入防空地下室低压配电室
配电箱位置
人防电源配电箱设置在各防护单元内
当有多个防护单元时，电力系统电源的总进线低压配电室宜设置在防空地下室内部，便于集中管理和配电
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
60

## Slide 61
05SFD10 图集
低压配电室供电方案（二）
第四章 · 线路敷设
两路电力系统电源
两路常用 + 备用电力系统电源进入防空地下室低压配电室，向各防护单元供电
系统构成
两路电源（常用+备用）进入低压配电室
配合柴油发电机组形成多重电源保障
两路电源总开关机械/电气联锁
回路分配
消防负荷、应急通信、应急照明由独立回路供电
平时一般负荷单独回路
二路市电 + 柴油发电机组成三重保障体系：平时常用回路供电，备用回路自动投入，战时柴发保障一、二级负荷
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
61

## Slide 62
05SFD10 图集
电缆电线密闭平战转换措施
第四章 · 线路敷设
平时不封闭、临战封闭 — 电缆电线穿越防护密闭墙的平战转换核心原则
平时处理要求
电缆、护套线、弱电线路和备用预埋管穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙时，除平时有要求外可不作密闭处理
临战封堵要求
临战时应采取防护密闭或密闭封堵
30d
转换时限
对于不符合一根电缆穿一根密闭管的平时设备电缆，应在临战转换期限内拆除； 平时有封堵要求的管线（如防火分区间的管线封堵）仍应按平时要求实施
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
62

## Slide 63
05SFD10 图集
密闭穿墙管示意图解析
第四章 · 线路敷设
密闭穿墙管三种方案对比：方案1、方案2适用于高抗力等级工程；方案3适用于低抗力等级工程
1
方案一
高抗力
适用于核4级、核4B级、核5级、常5级
设密闭肋厚度 ≥ 3mm
受冲击波方向设 抗力片
2
方案二
高抗力
适用于核4级、核4B级、核5级、常5级
与方案1相同设密闭肋 ≥ 3mm
受冲击波方向设 ≥ 6mm 抗力片
3
方案三
低抗力
适用于核6级、核6B级、常6级
管二端采用环氧树脂封堵
封堵深度 ＞ 50mm 可不设抗力片
密闭肋与抗力片构造要点
密闭肋材料：热镀锌钢板
厚度 ≥ 3mm
与预埋套管双面焊接
与结构钢筋焊牢
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
63

## Slide 64
05SFD10 图集
线路敷设防护要点汇总
第四章 · 线路敷设
本章核心要点回顾 — 五大防护关键措施
04
防护核心：钢管密闭 + 抗力措施 + 严禁直接穿墙，确保冲击波不沿线路进入工程内部
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
64
01
02
03
04
05
穿墙钢管要求
穿过防护密闭墙的电气线路必须采用管壁≥2.5mm热镀锌钢管
抗力等级做法
高抗力等级设抗力片；低抗力等级用环氧树脂封堵替代
弱电线路暗管
弱电线路管径不得大于25mm，采用暗管加密闭盒处理
预埋备用管
预埋 4~6根 备用管，管径 50~80mm
桥架穿墙禁令
电缆桥架、母线槽不得直接穿墙，须改为穿管敷设或采用防护密闭母线

## Slide 65
05SFD10 图集
线路敷设常见问题警示
第四章 · 线路敷设
设计红线 · 严禁触碰
警示
人防工程电气设计 · 培训课件
第四章 线路敷设 | ⁠⁠⁠
65
嵌墙暗装
严禁在防护密闭墙上嵌墙暗装配电箱
红线
桥架穿墙
严禁电缆桥架直接穿过防护密闭隔墙
红线
普通母线槽
严禁采用普通母线槽穿越密闭墙
红线
PVC管材
预埋管必须为热镀锌钢管壁厚≥2.5mm，不得使用PVC管
注意
临战封堵
临战封堵须在30d转换时限内完成
注意

## Slide 66
05
图集编号 05SFD10
第五章 · 照明系统
人防电气 · 照明
05
第五章 照明系统
本章讲解应急照明、灯具安装要求、出入口照明电源

## Slide 67
05SFD10 图集
应急照明布置
第五章 · 照明系统
核心原则
战时的应急照明宜利用平时的应急照明，区别主要在供电保证时间不一致
照明结合设计
战时的应急照明宜利用平时的应急照明
战时的正常照明可与平时的部分正常照明或值班照明相结合
平时照明灯具较多、照度较高，战时照度较低
回路控制
将平时照明的一部分作为战时正常照明
回路分开控制，平时/战时独立切换
两者有机结合，平时兼顾，战时高效
实施要点：平时照明回路分开控制，战时仅启用部分回路，实现照明分级、能耗可控
人防工程电气设计 · 培训课件
第五章 照明系统 | ⁠⁠⁠
67

## Slide 68
05SFD10 图集
防化值班室插座设置（一）
第五章 · 照明系统
适用工程：医疗救护工程、专业队队员掩蔽部、一等人员掩蔽所 的防化值班室
AC 380V 插座
三相四孔插座
1 个
规格
AC 380V 16A
断路器
1 个
AC 220V 插座
单相三孔插座
7 个
规格
AC 220V 10A
上述系统可设置组合式插座箱一个，统筹配置各类插座，方便安装与维护
人防工程电气设计 · 培训课件
第五章 照明系统 | ⁠⁠⁠
68

## Slide 69
05SFD10 图集
防化值班室插座设置（二）
第五章 · 照明系统
适用工程：二等人员掩蔽所防化值班室
三相四孔插座
动力电源
规格
AC 380V 16A
数量
1 个
配套
断路器 1 个
单相三孔插座
220V电源
规格
AC 220V 10A
数量
5 个
上述系统可设置组合式插座箱一个
配置要求：二等人员掩蔽所防化值班室须满足动力设备 + 通信检测设备的用电需求
人防工程电气设计 · 培训课件
第五章 照明系统 | ⁠⁠⁠
69

## Slide 70
05SFD10 图集
灯具安装与防掉落措施
第五章 · 照明系统
灯具选型要求
灯具选择宜选用重量较轻的线吊或链吊灯具和卡口灯头
灯具选型要求
优先选用线吊或链吊灯具
采用卡口灯头防止脱落
选用重量较轻的灯具
吸顶灯临战处理
当室内净高较低或平时使用需要而选用吸顶灯时
临战时加设防掉落保护网措施
安全防护原则：采用线吊/链吊+卡口灯头，防止战时结构震动导致灯具坠落伤人
人防工程电气设计 · 培训课件
第五章 照明系统 | ⁠⁠⁠
70

## Slide 71
05SFD10 图集
灯具链吊及保护网设置
第五章 · 照明系统
吸顶灯具需加设防掉落保护网 — 防止战时冲击震动导致灯具坠落伤人
链吊安装示意
推荐方式
线吊/链吊灯具
采用卡口灯头 + 链吊方式，冲击时灯具摆动
不易脱落，安全性更高
保护网设置步骤
施工要点
1
预埋钢管
吸顶灯具处预埋20钢管
2
战时固定
战时用尼龙丝线与安装螺栓缠绕包紧
3
网罩固定
网罩包紧灯具确保牢固
4
接地保护
连接地线确保用电安全
人防工程电气设计 · 培训课件
第五章 照明系统 | ⁠⁠⁠
71

## Slide 72
05SFD10 图集
出入口照明要求
第五章 · 照明系统
条文要求
从防护区内引到非防护区的照明电源回路，当防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路时，应在防护密闭门内侧设置短路保护装置
方案一
共用回路
防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路
在防护密闭门内侧设置短路保护装置
临战封堵处内侧同样设置
方案二
独立回路
对非防护区的灯具设置单独回路供电
非防护区回路故障不影响防护区照明
防护密闭功能完整性更高
设计目的：非防护区照明灯具线路战时一旦被破坏发生短路，会影响到防护区内的照明，必须加以防护
人防工程电气设计 · 培训课件
第五章 照明系统 | ⁠⁠⁠
72

## Slide 73
05SFD10 图集
主要出入口照明电源引接
第五章 · 照明系统
核心要求
战时主要出入口防护密闭门外直至地面的通道照明电源，宜由防护单元内人防电源柜（箱）供电
供电限制
不宜只使用电力系统电源
避免市电中断影响出口照明
地下多层路径
地下多层防空地下室主要出入口至地面所通过路径更长
更需要保证照明电源连续可靠
次要出入口
战时次要出入口可由地面平时照明电源供电
设计要点：人防内部电源保障主要出入口疏散照明，确保紧急情况下人员安全撤离
人防工程电气设计 · 培训课件
第五章 照明系统 | ⁠⁠⁠
73

## Slide 74
05SFD10 图集
照明系统设计要点
第五章 · 照明系统
本章核心要点回顾 — 四大设计原则
05
设计要点：战时照明以安全性为核心，以平战结合为手段
人防工程电气设计 · 培训课件
第五章 照明系统 | ⁠⁠⁠
74
01
02
03
04
照明统筹结合
战时应急照明利用平时应急照明，正常照明与平时照明相结合
防化值班室插座
按规定设置一定数量和规格的插座
灯具安装方式
灯具选线吊或链吊，吸顶灯需加设防掉落保护网
出入口照明
出入口照明设短路保护装置或单独回路；主要出入口照明由人防内部电源供电

## Slide 75
05SFD10 图集
照明与疏散安全
第五章 · 照明系统
疏散照明标志灯
指示疏散方向路径
疏散照明指示灯
标识出入口位置
备用照明灯
保证工作持续进行
安全照明灯
保障人员安全撤离
照明与疏散设计要点
战时应急照明利用平时应急照明，功能一致但供电保证时间不同
主要出入口通道照明必须由人防内部电源保证
非防护区照明设置短路保护防止影响防护区照明
内部电源保障主要出入口照明
短路保护隔离非防护区故障影响
人防工程电气设计 · 培训课件
第五章 照明系统 | ⁠⁠⁠
75

## Slide 76
06
图集编号 05SFD10
第六章 · 接地系统
人防电气 · 接地
06
第六章 接地系统
本章讲解TN-S/TN-C-S接地系统、等电位连接、结构钢筋接地网

## Slide 77
05SFD10 图集
TN-S与TN-C-S接地系统
第六章 · 接地系统
系统选型
防空地下室的接地型式宜采用 TN-S、TN-C-S 接地保护系统
TN-S
N与PE分开
系统内N线（中性线）与PE线（保护线）完全分开
PE线在正常情况下无电流通过
电气设备金属外壳近于零电位，安全性高
内部电源设有柴油发电机组时采用此系统
TN-C-S
前合后分
电源侧PEN线（合一），进入建筑物后分为N线和PE线
进入防空地下室后N线与PE线分离
引接区域电源时宜采用此系统
适用于外部电源引接的配电方式
选择依据：防空地下室属于潮湿环境，TN-S/TN-C-S系统保证电气设备金属外壳近于零电位，确保用电安全
人防工程电气设计 · 培训课件
第六章 接地系统 | ⁠⁠⁠
77

## Slide 78
05SFD10 图集
变压器接地示意
第六章 · 接地系统
TN-S系统变压器中性点接地与外壳接地做法
变压器接地示意
TN-S 系统
≡ 接地装置
中性点接地线经 电缆穿保护管 敷设
接至变压器室接地端子板
接地做法要点
施工要求
1
中性点接地
变压器中性点接地线采用电缆穿保护管敷设，接至变压器室接地端子板
2
外壳接地
变压器外壳接地线接至变压器室的PE干线
3
接地干线引接
变压器室接地端子板引至接地装置的接地线采用二根裸导体
设计要点：中性点接地与外壳接地分别设置，确保TN-S系统保护线（PE）与中性线（N）严格分开
人防工程电气设计 · 培训课件
第六章 接地系统 | ⁠⁠⁠
78
变压器

## Slide 79
05SFD10 图集
等电位连接要求
第六章 · 接地系统
核心要求
防空地下室室内应将下列导电部分做等电位连接
保护接地干线
连接保护接地（PE）干线
接地干线/总端子
电气装置人工接地极的干线或总接地端子
公用金属管道
通风管、给水管、排水管、电缆穿线管
金属构件
防护密闭门、密闭门、防爆波活门金属门框
设备金属外壳
室内电气设备金属外壳
电缆金属外护层
电缆金属外护层
设计要求：以上导电部分做等电位连接，确保设备及人身安全可靠
人防工程电气设计 · 培训课件
第六章 接地系统 | ⁠⁠⁠
79

## Slide 80
05SFD10 图集
防护单元等电位接地
第六章 · 接地系统
基础概念
总等电位连接是接地故障保护的一项基本措施
作用与原理
核心功能
可在发生接地故障时显著降低电气装置外露导电部分的预期接触电压
减少保护电器动作不可靠的危险性
保护效果
安全效益
消除或降低从建筑物蹿入电气装置外露导电部分上的危险电压
有效保护人身安全，防止触电事故
总等电位连接通过降低接触电压和消除危险电压，实现电气安全双重保护
人防工程电气设计 · 培训课件
第六章 接地系统 | ⁠⁠⁠
80

## Slide 81
05SFD10 图集
结构钢筋接地网
第六章 · 接地系统
核心原则
应利用防空地下室结构钢筋和桩基内钢筋做自然接地体
自然接地体
利用结构钢筋网做接地体时，纵横钢筋交叉点宜采用焊接
所有接地装置必须连接成电气通路
人工接地体
接地电阻值不能满足要求时，宜在室外增设人工接地体装置
作为自然接地体的有效补充，确保接地可靠
施工关键：焊接必须牢固可靠，确保整个接地网形成连续的电气通路，接地电阻满足设计要求
人防工程电气设计 · 培训课件
第六章 接地系统 | ⁠⁠⁠
81

## Slide 82
05SFD10 图集
接地装置设置要求
第六章 · 接地系统
保护线（PE）设置要求
强制规定
保护线（PE）应与接地体相连，并应有完好的电气通路
无特殊要求时接地装置宜采用热镀锌钢材
保护线干线
≥25
mm²
热镀锌扁钢
≥25
mm²
热镀锌圆钢
≥12 mm
设有消防控制室和通信设备的防空地下室应设专用接地干线引至总接地体
人防工程电气设计 · 培训课件
第六章 接地系统 | ⁠⁠⁠
82

## Slide 83
05SFD10 图集
接地系统常见误区
第六章 · 接地系统
接地系统常见误区 · 设计警示
警示
仅设人工接地体
不能只依赖人工接地体，忽略利用结构钢筋自然接地体
正确做法
应利用结构钢筋和桩基内钢筋做自然接地体，电阻不满足时再增设人工接地体
每个交叉点都焊接
纵横钢筋交叉点不需要每个点都焊接
正确做法
可间隔焊接：宽度方向 5~10m，长度方向 10~20m
PE线小规格导体
保护线（PE）不得采用小规格导体
正确做法
PE线须满足截面要求：≥25mm² 热镀锌扁钢或 ≥12mm 圆钢
专线缺失
消防控制室和通信设备未设专用接地干线
正确做法
消防控制室和通信设备必须设专用接地干线引至总接地体
设计原则：自然接地优先，人工接地补充；焊接间隔按规格执行；PE线截面满足安全载流要求
人防工程电气设计 · 培训课件
第六章 接地系统 | ⁠⁠⁠
83

## Slide 84
07
图集编号 05SFD10
第七章 · 柴油电站
人防电气 · 电站
07
第七章 柴油电站
本章讲解固定/移动电站布置方案、机组容量、联络信号

## Slide 85
05SFD10 图集
电站类型设置总述
第七章 · 柴油电站
总述
中心医院、急救医院应设置固定电站；其它工程的电站类型按柴油发电机组容量确定
电站设置原则
中心医院、急救医院应设置固定电站
救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的电站类型按柴油发电机组容量确定
总容量大于120kW时宜设固定电站；条件受限制时可设2个或多个移动电站
总容量不大于120kW时宜设移动电站
固定电站内柴油发电机组不应少于2台，最多不超过4台
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
85

## Slide 86
05SFD10 图集
固定电站布置方案
第七章 · 柴油电站
功能组成
固定电站应有以下功能房间构成：
柴油发电机室
核心房间
控制室
兼配电室
水库
贮水间
储油间
燃油储存
人员休息室
值班休息
机修间
设备维修
隔墙设置
控制室与柴油发电机房应由密闭隔墙隔开
独立防护单元
固定电站作区域电站时应作为独立防护单元设置；与工程相结合设置时可不作独立防护单元设计
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
86

## Slide 87
05SFD10 图集
固定电站布置方案（续）
第七章 · 柴油电站
设计要求
固定电站独立通风系统与隔室控制为设计核心
通风与冷却系统
电站机房应设独立的进风、排风、排烟系统
柴油电站应根据环境水源条件采用风冷、水冷、风水冷相结合冷却系统
柴油机组隔室控制，机房温度可按40°C设计
吊装与空间要求
柴油发电机组上部不应有风管通过
机组上方需设工字钢或吊钩等吊装设施
确保设备检修、吊装操作空间充足
设计要点：独立通风排烟系统保障战时运行可靠性；机组上方禁止布管并预留吊装条件
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
87

## Slide 88
05SFD10 图集
移动电站布置方案（一）
第七章 · 柴油电站
布置原则
移动电站应布置在工程口部，应设独立的进风、排风、排烟系统，不作独立防护单元
控制方式
柴油机房根据选用机组性能可采取自动控制或人工控制
机房冷却
机房采用风冷，设置进排风机，风管不应设置在柴油发电机组上方
防毒通道
防毒通道设有人工超压换气设施
排烟管保温要求
排烟管应采取保温措施
保温后外表温度不大于60°C
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
88

## Slide 89
05SFD10 图集
移动电站布置方案（二）
第七章 · 柴油电站
方案特点
进、排风扩散室设置在机房两端，通风效果好，管道布置无交叉
方案优势
进排风气流组织合理，散热效果更佳
进排风管道布置无交叉，施工简便
进、排风口水平距离宜大于15m，高差大于6m
设计要点
移动电站宜与人员掩蔽工程相结合
不宜与物资库工程连通
排烟、排风竖井合用至地面，结合环境处理
设计要点：进排风口间距 ≥15m、高差 ≥6m，防止排风回流影响进风质量
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
89

## Slide 90
05SFD10 图集
移动电站布置方案（三）
第七章 · 柴油电站
方案三 · 排风扩散室设防护密闭门
当机房无法设置进入排风排烟竖井防护密闭门位置时采用此方案
方案特点
可在排风扩散室处设置防护密闭门
供人员进入排风、排烟竖井内进行维护检修
该方案保障了运维人员的通道安全
适用条件
机房无法设置进入排风排烟竖井的防护密闭门位置时
需在排风扩散室处增设防护密闭门作为检修通道
通过此方案检修人员直接由机房进入排风扩散室及竖井，确保战时维护检修安全可靠
人防工程电气设计 · 培训课件
第7章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
90

## Slide 91
05SFD10 图集
移动电站布置方案（四）
第七章 · 柴油电站
方案四 · 口部整合
与人员掩蔽所主要出入口的防毒通道、简易洗消间相结合
方案特点
核心优势
移动电站机房不需再专设防毒通道
充分利用人员掩蔽所主要出入口现有设施
优化口部空间布局，减少重复建设
布置优势
设计效益
能使人员掩蔽所的防毒通道换气更充分
电站与主出入口共用洗消设施
简化工程口部防护体系，提升整体防护效能
方案价值：借用口部现有通道，实现空间高效利用与防护功能强化的双重目标
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
91

## Slide 92
05SFD10 图集
移动电站布置方案（五）
第七章 · 柴油电站
方案五 · 车库结合
移动电站与人防汽车库相结合是较好的设置方案
方案特点
柴油发电机组战时安装，平时仍是停车位
充分利用汽车库的空间和坡道条件
平时不需专设发电机房，节省空间
注意事项
电站的进排风量与汽车库标准不一致，仍应专设独立的进风、排风、排烟系统
战时砌筑防火隔墙，划分独立区域
设计要点：独立通风排烟 + 战时防火隔墙，确保平时停车、战时发电两不误
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
92

## Slide 93
05SFD10 图集
移动电站布置方案（六）
第七章 · 柴油电站
方案六 · 内部设置
当排风、排烟扩散室及竖井不能设置在围护结构外墙外侧时，移到内部设置的设计方案
方案特点
要点
排风、排烟扩散室及竖井移至围护结构内部
竖井通过内部通道连接至室外
扩散室设防护密闭门，便于检修
机房与扩散室之间保持足够水平距离
布置示意
方案六
方案六将扩散室及竖井内移至工程内部，适用于场地受限制条件
适用条件：场地受限制的特殊工程条件，无法在外墙外侧设置时可采取本方案
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
93
围护结构外墙
工程内部空间
扩散室

## Slide 94
机组型号 | 操作面 | 背面 | 柴油机端 | 机组间 | 机房净高
4135型 40~75 kW | 1.5 - 1.7 | 1.2 - 1.5 | 1.5 - 1.8 | 1.7 - 1.9 | 3.4 - 3.7
6135/8V135型 120~150 kW | 1.7 - 1.9 | 1.3 - 1.6 | 1.5 - 1.8 | 1.9 - 2.1 | 3.5 - 3.8
6160型 84~120 kW | 1.7 - 1.9 | 1.4 - 1.7 | 1.5 - 1.8 | 2.2 - 2.4 | 3.7 - 3.9
6250型 200~300 kW | 1.8 - 2.0 | 1.5 - 1.8 | 2.0 - 2.2 | 2.2 - 2.4 | 3.9 - 4.2
05SFD10 图集
柴油电站布置推荐尺寸
第七章 · 柴油电站
常用柴油发电机组布置推荐尺寸 — 单位：米（m）
尺寸说明：操作面为机组正面操作检修空间，背面为机组背侧空间，柴油机端为机组轴向端部空间
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
94

## Slide 95
05SFD10 图集
机组容量与台数要求
第七章 · 柴油电站
规模控制原则
柴油发电站规模不宜过大，否则供油、供水、通风冷却系统复杂且目标过大
固定电站
容量限制
机组台数
≤ 4 台
单机容量
≤ 300 kW
总容量
≤ 1200 kW
移动电站
容量限制
总容量
≤ 120 kW
机组台数
1 台
小容量机组
≤ 2 台
核心原则：规模适中，避免系统复杂化；台数合理，确保供电可靠性与经济性平衡
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
95

## Slide 96
05SFD10 图集
电站操作方式
第七章 · 柴油电站
操作方式选择
固定电站采用隔室操作，移动电站采用就地操作
固定电站
隔室操作
机房和控制室间设声光联络信号
控制室内检测机组油压、水温、水压和转速等技术参数
控制机房内所有电动机和电动阀门
移动电站
就地操作
机、电合一，在柴油发电机房内直接控制操作
可有选择地选用不同程度自动化机组
设计要点：隔室操作提升安全性，就地操作简化系统；灵活选用自动化等级提升运行效率
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
96

## Slide 97
05SFD10 图集
电站平战转换
第七章 · 柴油电站
总原则
柴油电站的土建工程、防护密闭门、密闭门、防爆波活门等不分甲类乙类均应一次施工到位
医疗救护工程
中心医院、急救医院
平时全部安装到位
柴油发电机组及附属设备、电缆一次安装完成
甲类防空地下室
甲类工程
除柴油发电机组不安装到位外，其它附属设备及管线均应安装到位
包含内部电站至各防护单元内的人防电源配电箱的电缆
乙类防空地下室
乙类工程
柴油发电机组、附属设备和电缆均不安装但应设计到位
照明仍应到位
转换逻辑：土建防护一次到位，设备安装按工程类别分阶段实施，确保平战功能快速转换
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
97

## Slide 98
05SFD10 图集
联络信号箱电路图
第七章 · 柴油电站
固定电站控制室与柴油发电机房之间设双向联络信号
控制室 → 机房
指令信号
启动柴油发电机组
起动
停止柴油发电机组
停机
提高机组转速
增速
降低机组转速
减速
机房 → 控制室
状态反馈
运行异常报警
异常
请求停机信号
请求停机
故障停机信号
故障停机
机组运行状态指示
运行状态
仪表配置：柴油发电机组旁应设有该机组的输出电压表、频率表、电流表、功率表
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
98

## Slide 99
05SFD10 图集
联络信号箱电路图（续）
第七章 · 柴油电站
机房联络信号箱
柴油发电机房内
电铃
声响提示
周波表
频率检测
三相有功功率表
功率显示
按钮
操作控制
信号灯
状态指示
控制室联络信号箱
隔室控制室内
电铃
声响提示
中间继电器
信号中转
按钮
操作控制
万能转换开关
模式切换
信号灯
状态指示
二台柴油发电机组机房与控制室之间联络信号电路图
机组如采用自起动或隔室起动时，箱内需预留安装起动中间继电器位置
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠
99

## Slide 100
05SFD10 图集
电站布置要点总结
第七章 · 柴油电站
本章核心要点回顾 — 固定与移动电站设计
07
平战转换：按甲类乙类工程要求分阶段实施，确保战时快速投运
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠⁠
100
01
02
03
04
固定电站
功能房间完整，隔室操作，机组2~4台，单机≤300kW
移动电站
机电合一，就地操作，容量≤120kW
通风排烟
电站应设独立进风、排风、排烟系统
联络信号
控制室与机房分开且设声光联络信号

## Slide 101
05SFD10 图集
电站设计常见问题
第七章 · 柴油电站
电站设计常见问题 · 设计警示
警示
电站容量过大
导致供油、通风冷却系统复杂，目标过大
机组台数超标
固定电站机组台数超过4台或单机容量超过300kW
与物资库连通
移动电站与物资库工程连通，违背布置原则
风管在机组上方
风管设置在柴油发电机组上方，影响检修与吊装
排烟管未保温
排烟管未保温处理，外表温度超过60°C
进排风口间距不足
进排风口水平距离小于15m或高差小于6m
设计要点：容量规模适当、通风排烟独立、间距满足要求
人防工程电气设计 · 培训课件
第七章 柴油电站 | ⁠⁠⁠⁠
101

## Slide 102
08
图集编号 05SFD10
第八章 · 通信系统
人防电气 · 通信
08
第八章 通信系统
本章讲解通信设备设置、缆线引入及防爆波电缆井

## Slide 103
05SFD10 图集
通信设备设置要求
第八章 · 通信系统
核心要求
医疗救护工程和防空专业队工程应设置与所在地人防指挥机关相互联络的通信设备
通信方式
对指挥机关
设置直线或专线电话
应设置应急通信设备
设备设置位置
安装地点
通信设备、电话可设置在值班室内
也可设置在防化通信值班室内
通信设备的配置由通信部门按现行要求配置
人防工程电气设计 · 培训课件
第八章 通信系统 | ⁠⁠⁠⁠
103

## Slide 104
05SFD10 图集
通信缆线引入
第八章 · 通信系统
核心要求
战时通信设备线路的引入应在各人员出入口预留防护密闭穿墙管
穿墙管设置
预留要求
战时通信设备线路的引入应在各人员出入口预留防护密闭穿墙管
穿墙管可利用预埋备用管
防爆波电缆井
附加要求
当需要设置通信防爆波电缆井时
除留有设计需要的穿墙管数量外，还应按预埋备用管要求
设计要点：预留穿墙管 + 备用管双重要求，确保战时通信线路可快速引入
人防工程电气设计 · 培训课件
第八章 通信系统 | ⁠⁠⁠⁠
104

## Slide 105
05SFD10 图集
通信防爆波电缆井
第八章 · 通信系统
设置原则
通信设备线路引入时可在人员出入口设置通信防爆波电缆井
设置要求
必备条件
防爆波电缆井应预留设计需要的穿墙管数量
电缆井中仍应预留备用穿墙管
宜设置在紧靠外墙外侧
防护原理
核心功能
防止冲击波沿电缆进入防空地下室
保障通信线路战时有效运行
兼顾平时维护检修通道需求
设计要点：穿墙管预留充分 + 备用管到位，确保通信系统战时可靠
人防工程电气设计 · 培训课件
第八章 通信系统 | ⁠⁠⁠⁠
105

## Slide 106
05SFD10 图集
通信系统设计要点
第八章 · 通信系统
本章核心要点回顾 — 通信保障与设备配置
08
通信系统五项核心设计要点
医疗救护工程和防空专业队工程须设置直线或专线电话
通信设备可设在值班室或防化通信值班室
通信线路利用人员出入口预埋备用管引入
需设置通信防爆波电缆井时预留备用管
通信保障是防空地下室与外界联系的重要手段
核心设计理念：预留到位、防护可靠、保障畅通 — 确保战时通信系统快速部署
人防工程电气设计 · 培训课件
第八章 通信系统 | ⁠⁠⁠⁠
106

## Slide 107
05SFD10 图集
全课件知识框架回顾
总结 · 知识框架
八大章节整体知识框架
08
系统掌握 总则 → 电源 → 配电 → 线路 → 照明 → 接地 → 电站 → 通信 全链条设计要点
人防工程电气设计 · 培训课件
知识框架回顾 | ⁠⁠⁠⁠
107
01
第一章 · 总则与术语
了解人防工程基本概念与分类
02
第二章 · 电源系统
负荷分级与电源保障
03
第三章 · 配电系统
防护单元配电系统与信号装置
04
第四章 · 线路敷设
穿墙防护密闭措施
05
第五章 · 照明系统
应急照明与灯具安装
06
第六章 · 接地系统
TN-S系统与等电位连接
07
第七章 · 柴油电站
固定/移动电站布置与设计
08
第八章 · 通信系统
通信设备与缆线引入

## Slide 108
05SFD10 图集
设计核心要点汇总（一）
全课件总结
电源与配电 核心设计要点
1
电力负荷按平时和战时两种情况分别计算
2
建筑面积大于5000m²应设置内部电站
3
固定电站总容量1200kW以下，移动电站120kW以下
4
每个防护单元自成配电系统并设人防电源配电柜（箱）
三种通风方式信号装置：红 = 隔绝、黄 = 滤毒、绿 = 清洁
隔绝式
滤毒式
清洁式
人防工程电气设计 · 培训课件
总结篇 | ⁠⁠⁠⁠
108

## Slide 109
05SFD10 图集
设计核心要点汇总（二）
总结回顾
核心要点回顾 — 线路、照明、接地、电站、通信
09
本章要点贯穿线路、照明、接地、电站、通信五大系统设计关键
人防工程电气设计 · 培训课件
总结回顾 | ⁠⁠⁠⁠
109
01
02
03
04
05
06
线路防护
穿过防护密闭墙线路用管壁≥2.5mm热镀锌钢管
桥架母线
电缆桥架、母线槽不得直接穿墙
出入口照明
主要出入口照明由人防内部电源供电
接地系统
接地系统采用TN-S或TN-C-S
电站通风
电站机房独立进排风、排烟系统
通信引入
通信线路利用预埋备用管引入

## Slide 110
05SFD10 图集
常见设计错误警示
全课件总结 · 设计红线
设计红线 · 必须避免的六大错误
红线
配电箱嵌墙暗装⁠⁠⁠⁠
禁止
配电箱嵌墙暗装在防护密闭墙上，破坏墙体防护能力
电缆桥架直接穿墙⁠⁠⁠⁠
禁止
电缆桥架直接穿过密闭墙，未改为穿管敷设
电站机组容量超标
电站机组容量超过规定限制（固定>1200kW / 移动>120kW）
通风排烟不独立
进排风、排烟系统未独立设置，影响防护效能
应急照明电源不当
应急照明未采用内部电源供电，仅依赖市电
穿墙管线材质不符
穿墙管线未采用热镀锌钢管（管壁≥2.5mm）
核心原则：防护密闭优先、材质规格达标、独立系统保障 — 从设计源头杜绝安全隐患
人防工程电气设计 · 培训课件
全课件总结 | ⁠⁠⁠⁠
110

## Slide 111
05SFD10 图集
培训考核要点
讲义总结 · 培训考核
学习效果评估 — 五项核心考核目标
√
考核方式：理论问答 + 图纸识读 + 案例分析，全面检验培训效果
人防工程电气设计 · 培训课件
培训考核 | ⁠⁠⁠⁠
111
01
02
03
04
05
06
甲类乙类区分
能正确识别甲类乙类防空地下室的电气设计要求差异
负荷分级
能说出电力负荷分级的依据和各类工程的负荷等级
配电系统框架
能画出防护单元配电系统的基本框架
线路敷设防护
能指出线路敷设防护密闭的关键技术参数
电站类型区分
能说明固定电站与移动电站的区别和适用条件
照明与接地
能阐述应急照明电源保障与接地系统选型原则

## Slide 112
05SFD10 图集
学习资源与参考
总结 · 延伸学习
延伸学习资源 — 配套规范、图集与标准
建议：结合 05SFD10 图集原文与 GB50038-2005 规范对照学习，效果最佳
人防工程电气设计 · 培训课件
总结 · 学习资源 | ⁠⁠⁠⁠
112
01
02
03
04
图集原文
人防地下室设计规范图示
05SFD10 · 电气专业
《人民防空地下室设计规范》图示—电气专业
规范文件
人民防空地下室设计规范
GB50038-2005
国家标准·全文引用
关联图集
配套专业图集
建筑/给排水/通风
建筑专业 05SFJ10 · 给排水 05SFS10 · 通风 05SFK10
相关标准
配套防护标准
防火/防化专项
人民防空工程防火规范 · 防化设计规范

## Slide 113
感谢学习
愿您在人民防空地下室电气设计工作中
专业精进 · 行稳致远
专业 · 严谨 · 安全 · 可靠
如需深入了解，请查阅图集原文 05SFD10
05SFD10
电气专业
图集：05SFD10
全国人防地下室电气设计规范图示