## 明查暗访隐患汇总表
序号 | 隐患类别 | 视频内隐患描述 | 违反相应法律条款 | 备注
1 | 疏散与逃生类 | 厂房、仓库内多处疏散通道、安全出口、逃生通道及货梯门前被货物、产品堆垛、生产设备、货架、更衣柜等占用堵塞；部分安全出口被栅栏、围栏封堵，疏散通道旁设置7m高货架堆垛，火灾时严重影响人员疏散逃生。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条、第12.0.6条（强制性条文：疏散通道、走道、疏散出口处不应有影响疏散的物体；使用运营期间疏散出口、通道应保持畅通，不得占用、堵塞、封闭）；《中华人民共和国消防法》第28条；《重大火灾隐患判定规则》GB 35181-2025第6.3.2条（综合判定要素）
2 | 疏散与逃生类 | 疏散门、安全出口被铁链、插销、挂锁锁闭或直接封死，门处结网、无法开启，部分防火门外侧无法手动开启，火灾时人员无法从内部逃生。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.7条（强条：疏散出口门关闭后应能从建筑内任何一侧手动开启，门禁装置火灾时应自动释放）、第12.0.6条（强条）；《消防法》第28条
3 | 疏散与逃生类 | 厂房、车间、办公楼及仓库安全出口数量不足：二楼制鞋车间、二楼仓库、办公楼仅设一处安全出口（一部楼梯），200㎡以下车间聚集80名工人亦未按人数要求增设疏散出口，不符合安全出口不少于2个的要求。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.2.1条（强条：丙类地上生产场所防火分区或楼层建筑面积大于250㎡或同一时间使用人数大于20人时，安全出口不应少于2个）、第7.4.1条（公共建筑）；GB 35181-2025第6.3.2条
4 | 疏散与逃生类 | 车间、下料间、仓储区等安全出口采用卷帘门、推拉门、木门代替疏散防火门，部分防火门开启方向朝内，个别安全出口、疏散通道未设置防火门，火灾时疏散门开启缓慢或无法正常开启。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.6条（强条：除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散外，疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门，且应向疏散方向开启）、第7.1.7条（强条）
5 | 疏散与逃生类 | 车间、仓库外窗设置防盗网、铁栅栏、防护窗，库房窗户被封死，一楼窗户被固定式广告牌死死遮挡，未设置可开启的消防救援口，影响人员逃生和灭火救援。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.3条、第6.5.8条（强条：消防救援口设置要求；建筑外部装修和户外广告牌不得遮挡、减小消防救援口）；《消防法》第28条（人员密集场所门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物）；GB 35181-2025第6.6.5条
6 | 疏散与逃生类 | 疏散楼梯间、楼梯口堆放可燃物、杂物，疏散通道被挤占并加装可燃木板，楼梯被杂物和围栏堵塞、疏散门上锁；丙类多层厂房未设置封闭楼梯间，火灾时烟气蔓延、逃生受阻。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.8条（强条：疏散楼梯间内不应设置可燃材料储藏室等影响疏散的凸出物或障碍物）、第7.2.2条（强条：高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯）、第12.0.6条（强条）
7 | 防火分隔类 | 车间与办公室、仓库与办公区、丙类仓库与餐厅、生产区域与储存区域之间未采取有效防火分隔，以普通玻璃、窗户隔断或直接连通；厂房、仓库内违规设置办公、休息场所且无独立安全出口；制鞋车间内违规设置丙类中间仓库（未靠外墙布置、储量超一昼夜需要量、未用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板分隔）；大面积丙类仓库未划分防火分区。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.1.2条、第4.2.2条、第4.2.7条（强条：丙类厂房内辅助用房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的楼板分隔并设置至少1个独立安全出口；仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的用房）；《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第3.3.2条（仓库防火分区最大允许建筑面积）；GB 35181-2025第5.4条
8 | 防火分隔类 | 防火墙未搭接至屋面顶部，防火隔墙上消防管道穿越处、仓库门洞、配电房电缆穿越套管等孔洞缝隙未采用防火封堵材料封堵（以发泡剂等普通可燃材料填充），火灾时烟火穿越分隔构件蔓延。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.3.4条（强条：穿越防火、防火隔墙的管道等孔洞应采用防火封堵材料封堵）；《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第6.2.9条
9 | 防火分隔类 | 防火卷帘下方堆放杂物、物料、周转小车，导致卷帘无法正常降落，防火分隔功能失效。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.8条（强条：用于防火分隔的防火卷帘应能在火灾时自行关闭、正常降落）；《消防法》第28条
10 | 防火分隔类 | 常闭式防火门未保持常闭（被布条拴住、长期敞开），闭门器、顺序器、闭锁装置缺失或损坏，门扇破损开裂、存在贯穿孔洞，封闭楼梯间违规使用易燃木门代替防火门，防火分隔和防烟功能失效。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.4.1条（强条：防火门、防火窗应具有自动关闭功能）；《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第31条
11 | 建筑构件与装修类 | 厂房、仓库顶棚、外墙、隔墙、屋顶及分隔处使用聚氨酯／聚苯乙烯泡沫夹芯板、木质顶棚等可燃材料，钢结构厂房构件未作防火保护处理，建筑耐火等级不达标，火灾时蔓延迅速并产生大量有毒烟气。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第6.5.7条（强条：生产场所和仓库的顶棚、墙面、地面和隔断内部装修材料燃烧性能均应为A级）、第5.1.4条（强条：承重钢结构应根据设计耐火极限进行防火保护设计）；《消防法》第26条；GB 50016-2014（2018年版）第3.2.17条（金属夹芯板芯材应为不燃材料）；GB 35181-2025第5.1条（直接判定要素）
12 | 消防设施类 | 多处室内、室外消火栓无水流出或水压不足，水带、水枪等配件缺失，阀门锈死，箱内堆放杂物，消防软管卷盘无法出水，消火栓被货物、原材料遮挡、掩埋，部分车间消火栓布置间距不满足2支水枪2股充实水柱同时到达的要求，点检维护记录缺失。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.7条（强条：建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房、仓库应设置室内消火栓系统）；《消防法》第28条（不得埋压、圈占、遮挡消火栓）；《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第7.4.2条、第7.4.12条；GB 35181-2025第6.4条
13 | 消防设施类 | 制鞋、制衣、玩具、电子等丙类厂房、仓库建筑面积或占地面积达到设置标准后未设置自动喷水灭火系统，部分已设喷淋管道损坏未修复，火灾初期无自动扑救能力。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.8条（强条：地上占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途厂房，丙类高架仓库等应设置自动灭火系统）；《消防法》第16条；GB 35181-2025第5.4条
14 | 消防设施类 | 制衣、制鞋等丙类厂房、仓库建筑面积超过标准未设置火灾自动报警系统，生产车间上方设置仓库未配套设置烟感报警装置及应急消防器材，部分区域未安装烟感报警装置，火灾初期无法及时发现。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.3.1条（强条：丙类高层厂房、丙类高架仓库、地下或半地下大面积丙类生产、储存场所应设置火灾自动报警系统）；《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第8.4.1条（任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的制鞋、制衣、玩具等厂房应设置火灾自动报警系统）
15 | 消防设施类 | 感烟探测器故障未及时维修、设置于墙面未按规范设置于顶棚、防护罩未拆除、被遮挡，多处烟感报警信号长期未处置，报警功能失效。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.2.2条（点型探测器周围0.5m内不应有遮挡物、应设置在顶棚等规定位置）；《消防法》第16条；GB 35181-2025第6.4条
16 | 消防设施类 | 手动火灾报警按钮、一键报警装置被货物堵塞、遮挡，多个按钮故障或未通电，按下后无法正常报警。 | 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第6.3节（手动火灾报警按钮应设置在明显、便于操作的部位，不得被遮挡）；《消防法》第28条；《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第14条
17 | 消防设施类 | 火灾报警主机未通电、存在故障，与火灾未清除、系统瘫痪或仅部分工作，未设置备用电源，联动功能失效，火灾自动报警系统不能正常运行。 | 《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第4.2.1条；《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第14条（直接关系生产安全的监控、报警设施失效或无效判定为重大事故隐患）；GB 35181-2025第6.4条及附录A
18 | 消防管理类 | 消防控制室无人值班或值班人数不足，值班人员无证上岗、持初级证书不满足要求，值班记录、巡检记录、维保记录缺失或未如实填写（虚报设备状态一切正常），消防控制室形同虚设。 | 《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第4.2.1条（消防控制室应实行每日24h专人值班制度，每班不应少于2人，值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书）；《消防法》第21条第2款；《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010第5.2条（值班人员应每2h记录一次运行情况）；GB 35181-2025第6.6.1条
19 | 消防管理类 | 火灾自动报警、消防联动控制器长期设置在手动状态，主机已触发多处声光报警但无人及时核查处置，火警信息未及时处理，火灾时系统无法自动联动。 | 《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010第4.2.2条（火灾自动报警系统和消防联动控制系统应处于自动状态）；《建筑消防设施的维护管理》GB 25201-2010第5.2条；《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第14条
20 | 消防管理类 | 消防设备电源状态监控器、防火门监控器、电气火灾监控设备等监测设备存在故障未及时修复，监测预警功能失效。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第14条（监控、报警、防护等设施失效或无效判定为重大事故隐患）；《消防法》第16条；《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010
21 | 消防设施类 | 消防水泵、喷淋泵、稳压泵控制柜长期处于手动状态或泵房整体断电，消防水泵漏水、运行压力不足，未实现双回路供电，手动测试喷淋泵不启动，积水坑应急排水泵及液位装置故障，火灾时无法自动启泵供水。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.1条（消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态）、第14.0.4条（每月手动启动运转一次、每周模拟自动启动一次）；《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第10.1.8条（消防水泵房消防用电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置）；《消防法》第16条
22 | 消防设施类 | 灭火器过期、超过检修期，压力表指针指向红区，插销被拔、使用后未及时充装，无点检维护记录，配置数量不足，部分灭火器箱被杂物占用、灭火器被货物遮挡无法取用。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.1.11条（强条：灭火器应设置在位置明显、便于取用的部位，且不得影响安全疏散；灭火器箱不得上锁）；《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008；《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005；《消防法》第16条
23 | 平面布局类 | 厂房与厂房、厂房与民用建筑之间防火间距不足或被占用，厂房之间、车间旁违规搭建彩钢（棚）、彩钢顶棚并堆放可燃物，原甬道被改建为封闭储藏间，楼顶私自搭建建筑，消防车道及消防车通行路径被障碍物占用，消防车无法通行。 | 《消防法》第28条（不得占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭消防车通道）；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第12.0.2条（强条：消防车道应保持畅通）；《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第3.4.1条（厂房之间及与仓库、民用建筑之间的防火间距）
24 | 三合一与违规住人类 | 厂房、仓库内设置员工宿舍、休息床位，生产车间二楼住人并用液化石油气灶台生火做饭，仓库与宿舍未作防火分隔，一层仓库兼电商直播、二层为员工宿舍等“三合一”场所，安全出口上锁，火灾伤亡风险极大。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第4.2.2条（强条：厂房内不应设置宿舍）；《消防法》第19条；《安全生产法》第42条（生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍设置在同一建筑物内）；GB 35181-2025第5.4条（劳动密集型企业厂房、仓库内设置员工宿舍等）
25 | 消防管理类 | 车间、仓库、楼梯间内遗留大量烟头，车间楼梯间违规设置吸烟区且旁边堆放可燃物纸板，吸烟点距PVC树脂粉料投料搅拌口仅几米，在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、用火失控。 | 《消防法》第21条第1款（禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火）；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第31条
26 | 消防管理类 | 动火作业未办理审批手续、无动火作业票，动火作业点两侧为可燃品仓库，氧气瓶与乙炔瓶同车存放且间距不足5米，作业现场焊机、切割机、易燃化学品未清理，未落实现场监护人。 | 《消防法》第21条第1款（明火作业应事先办理审批手续并采取消防安全措施）；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第20条；《焊接与切割安全》GB/T 9448-1999（氧气瓶与乙炔瓶间距不应小于5m、距明火不应小于10m）；GB 35181-2025第6.6.6条
27 | 消防管理类 | 未制定灭火和应急疏散预案，2026年以来未组织消防疏散演练，启动一键报警后员工无逃生行动，演练缺失或流于形式，员工应急处置能力不足。 | 《消防法》第16条第1款第6项（组织进行有针对性的消防演练）；《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第40条（消防安全重点单位应按预案至少每半年演练一次）
28 | 用火用电类 | 食堂、厨房未设置可燃气体探测报警装置或安装位置不当，燃气灶台下方违规敷设电线、装设插座，堆放可燃物质的仓库内设置大功率烧水器，一楼疏散通道敞开区域设置蒸汽锅炉（明火设备）且未采取防火分隔措施。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.3.3条（强条：除住宅建筑燃气用气部位外，建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置）、第4.1.3条（强条：建筑内厨房应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他区域分隔）
29 | 危险品与易燃液体类 | 汽油、胶水、稀释剂、油墨、液化石油气瓶等易燃易爆危险化学品在普通车间、仓库、办公楼随意堆放、混存，未设置专用危化品库房或专用中间库，乙类物品未固定分区存放，擅自改变建筑使用性质储存。 | 《危险化学品安全管理条例》第24条（危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内）；《消防法》第19条、第22条；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.3.3条（强条）
30 | 危险品与易燃液体类 | 危化品仓库、喷胶／喷漆／调漆间、印刷油墨设备等使用和储存易燃易爆溶剂的场所未采取有效通风措施，未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置，电气设备未采用防爆型，回收易燃余料桶未设防静电夹消除静电，油墨渣等可燃物未及时清理。 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第7条第（七）项、第8条第（六）项（使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施）；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.3.3条（强条）；《危险化学品安全管理条例》第20条；《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014；《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006
31 | 粉尘防爆类 | 车间设备、管道、墙面、电柜、照明灯头及电气设备上大量棉絮、毛絮、粉尘积聚未及时清扫，纸板切割机电机积尘，木粉尘区域违规设置砂轮机打磨钢制锯片产生火星，粉尘爆炸危险场所存在点火源，电气设备防尘防爆不到位。 | 《粉尘防爆安全规程》GB 15577-2018第9.4条（所有可能沉积粉尘的区域及设备设施所有部位应及时全面规范清扫）、第9.5条（不应使用压缩空气吹扫）；《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第11条第（十）项（未落实粉尘清理制度、作业现场积尘严重）；《消防法》第16条
32 | 电气安全类 | 车间、仓库、电梯间多处电气线路私拉乱接、明敷未穿管保护，使用胶质花线、可燃PVC线管、塑料接线盒，线路裸露、破损老化，电源插口烧坏，临时用电无方案、无管理，电线被可燃物覆盖无法散热，线路敷设不符合规范。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第6.1.1条、第6.2.1条、第6.2.2条（强条：线缆敷设应穿管保护、采用不燃材料保护等）；《消防法》第27条第2款（电气线路的设计、敷设、维护保养必须符合消防技术标准和管理规定）；GB 50016-2014（2018年版）第10.2.5条；《用电安全导则》GB/T 13869-2017
33 | 电气安全类 | 配电箱、电柜未接地或缺少地线，未安装灭弧隔板，电柜门未上锁，配电箱被货物遮挡、周边堆放可燃物，可燃材料仓库内设置配电箱、违规使用移动插座串接，配电房采用普通门窗、堆放杂物，变频器设置在木质电箱内。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第7.2.1条（强条：TN系统应可靠接地、PE线连接可靠）及配电装置安装强制性要求；《低压配电设计规范》GB 50054-2011；GB 50016-2014（2018年版）第10.2.5条（可燃材料仓库内配电箱及开关应设置在仓库外）；《用电安全导则》GB/T 13869-2017
34 | 电气安全类 | 部分三孔插座未接地，电气盒、配电箱及电气设备未安装漏电保护装置，电气线路接线处老化未更新，存在漏电、触电和电气火灾风险。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.6.5条（强条：额定电流不大于32A的电源插座回路及室内移动电气设备等应装设额定剩余动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器）、第7.2.1条（强条）
35 | 电气安全类 | 电源线直接敷设于潮湿地面、浸泡在积水中，洪机线路浸水，生产车间电缆桥架高度不足2米且使用220V电压，未采取防潮、防水、防机械损伤措施。 | 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第6.2.2条、第6.1.1条（强条：潮湿场所明敷线缆应采取防潮、防腐措施，线缆敷设应采取防止机械损伤的保护措施）；《低压配电设计规范》GB 50054-2011
36 | 电动自行车类 | 厂区、仓库、宿舍楼下电动自行车违规停放充电：飞线充电、在堆放大量可燃物的仓库内违规充电，充电区未与建筑物保持安全间距、未独立设置充电区域，未按每20台一组设置防火隔离，未配备“消防新三件套”（消防长钩、锂电池专用灭火器、智能AI摄像头），充电设施无防雨、防短路功能，影响疏散安全。 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》（应急管理部令第5号）第37条（禁止在公共门厅、疏散走道、楼梯间、安全出口停放电动自行车或充电；集中充电场所应独立设置并与建筑保持安全距离，确需设置在建筑内的应进行防火分隔）；《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB32/T 3904-2020（每组停车位单排不应超过20辆，组与组之间应设宽度不小于2m的隔离带或高度不小于1.5m、耐火极限不低于1.00h的不燃烧体隔墙分隔）；江苏省电动自行车集中充电场所“消防新三件套”（消防长钩、锂电池专用灭火器、智能AI摄像头）配备要求；《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
37 | 机械安全类 | 机械旋转部位未设置防护装置，工业风扇防护罩网孔间隙过大，仓库简易升降机未设置限位、防坠等安全防护设施，平台护栏栏杆杆件不足、锈蚀破损，生产区域安全护栏未预留员工安全出口，起重作业人员未佩戴安全帽。 | 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》GB/T 23821-2022；《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-1999；《起重机械安全规程 第1部分：总则》GB 6067.1-2010；《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》GB 4053.3-2009；《安全生产法》第45条（为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品并监督佩戴使用）
38 | 有限空间类 | 有限空间作业场所未进行辨识、未建立安全管理台账，未设置明显的安全警示标志；电器控制箱前被杂物侵占，影响安全操作。 | 《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急管理部令第13号）；《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第13条第（一）项（未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账且未设置明显的安全警示标志）；《安全生产法》第35条（有较大危险因素的生产经营场所应设置明显的安全警示标志）
39 | 疏散与逃生类 | 生产区、仓库、宿舍等疏散走道、楼梯间、安全出口未设置疏散指示标志和应急照明，多处疏散指示灯、应急照明损坏故障、不亮，部分疏散指示灯和手动报警按钮被货物堵塞；部分仅设荧光型标志，应急照明违规采用插头、普通插座供电，未使用消防专用回路，应急照明覆盖不足。 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.8条、第10.1.9条、第10.1.10条（强条：应设置灯光疏散指示标志和疏散照明并保持完好，地面最低水平照度应符合规定）；《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.3.2条（应急照明配电箱输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载）、第4.5.5条；《消防法》第16条

## 劳动密集型整治清单
条目号 | 类别序号 | 类型 | 隐患内容 | 违规依据（法律法规条文） | 处罚依据 | 备注
1 | 一 | “三合一”场所 | 厂房、仓库是否未经审批擅自改变原有使用功能、在厂房、仓库内违规设置员工宿舍 | 《中华人民共和国消防法》第十九条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准。 《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）5.4 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，不符合消防技术标准的，依照前款规定处罚。 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。 | 重大火灾隐患
2 | 二 | 改变厂房性质（用途） | 生产普通区域是否违规调整为易燃易爆危险品储存场所、是否擅自改变场所火灾危险性定性（如丁戊类厂房用作丙类生产储存、丙类厂房用作甲乙类生产储存） | 《租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）》第三条 租赁厂房、仓库应当符合消防安全要求，不得违规改变厂房、仓库的使用性质和使用功能。 《建筑防火通用规范》GB55037-2022 2.1.1 建筑的防火性能和设防标准应与建筑的高度（埋深）、层数、规模、类别、使用性质、功能用途等相适应。 《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）5.4 | 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（七）对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的。 | 重大火灾隐患
3 | 三 | 消防设施设备配备 | 是否按规定设置室外或室内消火栓系统、手提式灭火器、自动灭火系统、建筑防烟排烟设施、火灾自动报警系统等，并保持完好有效。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）5.4 | 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。 | 重大火灾隐患
4 | 三 | 消防设施设备配备 | 是否按要求划分防火分区；防火门、防火卷帘、防火墙等是否保持完好有效。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准； | 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。
5 | 三 | 消防设施设备配备 | 是否配备消防“三件套”（烟感报警、一键响铃、消火栓（灭火器））、电动自行车集中充电区域“新三件套”（消防长钩、锂电池灭火器、智能AI摄像头）。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； 《关于推进安全生产“六化”建设的实施方案（试行）》（苏安〔2025〕11号） | 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。
6 | 四 | 火源管理 | 是否存在私拉乱接电气线路、超负荷用电，是否存在电气设备（包括工艺装置）、线路绝缘老化，是否合理设置漏电保护装置。 | 《中华人民共和国消防法》第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。 | 《中华人民共和国消防法》第六十六条 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的，责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可以并处一千元以上五千元以下罚款。 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；
7 | 四 | 火源管理 | 动火作业是否履行审批手续，作业人员是否有特种作业证书，是否落实“六必须”安全管控措施。 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第三条 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 | 工贸重大隐患
8 | 四 | 火源管理 | 是否在车间和仓库内对电动自行车（电动叉车）充电、吸烟、明火做饭等。 | 《中华人民共和国消防法》第二十一条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理审批手续，采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。 | 《中华人民共和国消防法》第六十三条 违反本法规定，有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留：（二）违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的。 《中华人民共和国消防法》第六十七条 机关、团体、企业、事业单位违反本法第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的，责令限期改正；逾期不改正的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或者给予警告处罚。
9 | 四 | 火源管理 | 楼顶是否堆放易燃物料，墙体与楼顶间是否存在孔洞、一旦着火会形成烟囱效应。 | 《中华人民共和国消防法》第二十三条 储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的。
10 | 五 | 安全疏散 | 厂房、仓库是否“分区划线”管理，易燃可燃物、原材料、产品等是否混存混放。 | 《中华人民共和国消防法》第二十三条 储存可燃物资仓库的管理，必须执行消防技术标准和管理规定。 | 《中华人民共和国消防法》第六十一条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的。
11 | 五 | 安全疏散 | 厂房、仓库安全出口数量是否满足要求，是否存在占用、堵塞、锁闭疏散通道、安全出口。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道。禁止占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口、疏散通道。 《重大火灾隐患判定规则》（GB35181-2025）5.4 | 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的。 《中华人民共和国安全生产法》第一百零五条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道的。 | 重大火灾隐患
12 | 五 | 安全疏散 | 是否存在占用防火间距，堵塞消防车道和疏散通道的违章搭建。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的。有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。
13 | 五 | 安全疏散 | 生产加工车间和员工集体宿舍门窗是否设置影响逃生和灭火救援的防盗窗、防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（六）人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。
14 | 六 | 应急演练 | 是否制定应急疏散逃生预案并定期演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条 生产经营单位有下列情形之一的，由县级以上人民政府应急管理等部门依照《中华人民共和国安全生产法》第九十四条的规定，责令限期改正，可以处5万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款：（二）未按照规定定期组织应急预案演练的。
15 | 七 | 其它违规行为 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 | 工贸重大隐患
16 | 七 | 其它违规行为 | 改变原有厂房结构进行夹层改造的。 | 《中华人民共和国城乡规划法》第四十条 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物等工程建设的（包括改建、扩建），建设单位或个人应当向城乡规划主管部门申请办理建设工程规划许可证。厂房内加建夹层属于对原有建筑结构的改建，必须依法申请。 《中华人民共和国消防法》第十六条 单位应确保消防设施完好有效，不得擅自拆改原有消防设施，装修结构不得遮挡喷淋系统、消火栓、火灾自动报警系统。 | 《中华人民共和国消防法》第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。
17 | 七 | 其它违规行为 | 车间内中间仓库的储量超过一昼夜的使用量。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十九条 生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。 《人员密集场所消防安全管理》GB/T 40248-2021 8.2 车间内中间仓库的储量不应超过一昼夜的使用量。生产过程中的原料、半成品、成品，应按火灾危险性分类集中存放，机电设备周围0.5m范围内不得放置可燃物。消防设施周围，不得设置影响其正常使用的障碍物。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的；

## 法规标准索引
序号 | 法律法规／标准名称 | 效力层级 | 标准号／文号 | 在本文档中的作用
1 | 《中华人民共和国消防法》 | 法律 | 主席令第81号（2021年修正） | 涉及第16、19、21、22、23、26、27、28条等义务性条款，第60—67条为处罚条款
2 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 法律 | 主席令第88号（2021年修正） | 涉及第30、35、36、39、42、45、48条等义务性条款，第97、99、101、103、105条为处罚条款
3 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 法律 | 主席令第74号（2019年修正） | 第四十条：建设工程规划许可
4 | 《危险化学品安全管理条例》 | 行政法规 | 国务院令第591号（2013年修订） | 第20条、第24条：储存场所与储存方式要求
5 | 《重大火灾隐患判定规则》 | 国家标准 | GB 35181-2025 | 2025-04-25发布，2025-11-01实施，全部代替GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》
6 | 《建筑防火通用规范》 | 国家标准 | GB 55037-2022 | 全文强制性工程建设规范，引用条款最多（第2.2.3、4.1.2、4.1.3、4.2.2、4.2.7、5.1.4、6.3.4、6.4.1、6.4.8、6.5.7、6.5.8、7.1.5—7.2.2、8.1.7、8.1.8、8.1.11、8.3.1、8.3.3、10.1.8—10.1.10、12.0.2条）
7 | 《建筑电气与智能化通用规范》 | 国家标准 | GB 55024-2022 | 第4.6.5、6.1.1、6.2.1、6.2.2、7.2.1条（强条）
8 | 《建筑设计防火规范》 | 国家标准 | GB 50016-2014（2018年版） | 第3.2.17、3.3.2、3.4.1、6.2.9、8.4.1、10.1.8、10.2.5条
9 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 | 国家标准 | GB 50974-2014 | 第7.4.2、7.4.12、11.0.1、14.0.4条
10 | 《火灾自动报警系统设计规范》 | 国家标准 | GB 50116-2013 | 第6.2.2、6.3节
11 | 《消防控制室通用技术要求》 | 国家标准 | GB 25506-2010 | 第4.2.1条（24h双人持证值班）、第4.2.2条（控制器应处于自动状态）
12 | 《建筑消防设施的维护管理》 | 国家标准 | GB 25201-2010 | 第5.2条（每2h记录一次运行情况）
13 | 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 | 国家标准 | GB 50877-2014 | 防火门自动关闭功能验收
14 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 | 国家标准 | GB 50444-2008 | 灭火器点检、维修与报废
15 | 《建筑灭火器配置设计规范》 | 国家标准 | GB 50140-2005 | 灭火器配置数量与设置位置
16 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | 国家标准 | GB 51309-2018 | 第3.3.2、4.5.5条
17 | 《粉尘防爆安全规程》 | 国家标准 | GB 15577-2018 | 第9.4条（及时规范清扫）、第9.5条（不得使用压缩空气吹扫）
18 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | 国家标准 | GB 50058-2014 | 防爆电气选型
19 | 《防止静电事故通用导则》 | 国家标准 | GB 12158-2006 | 静电消除措施
20 | 《焊接与切割安全》 | 国家标准 | GB/T 9448-1999 | 氧气瓶与乙炔瓶间距≥5m、距明火≥10m
21 | 《用电安全导则》 | 国家标准 | GB/T 13869-2017 | 临时用电与线路敷设安全
22 | 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》 | 国家标准 | GB/T 23821-2022 | 传动部位防护距离
23 | 《生产设备安全卫生设计总则》 | 国家标准 | GB 5083-1999 | 设备本质安全设计
24 | 《起重机械安全规程 第1部分：总则》 | 国家标准 | GB 6067.1-2010 | 起重作业与安全装置
25 | 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》 | 国家标准 | GB 4053.3-2009 | 平台护栏要求
26 | 《人员密集场所消防安全管理》 | 国家标准 | GB/T 40248-2021 | 第8.2条：车间中间仓库储量不超过一昼夜使用量
27 | 《低压配电设计规范》 | 国家标准 | GB 50054-2011 | 配电装置与线路保护
28 | 《电动自行车停放充电场所消防技术规范》 | 地方标准 | DB32/T 3904-2020 | 江苏省地方标准：每20辆一组、组间隔离要求
29 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》 | 部门规章 | 应急管理部令第10号 | 第3、7、8、11、13、14条，是判定“重大事故隐患”的直接依据
30 | 《工贸企业有限空间作业安全规定》 | 部门规章 | 应急管理部令第13号 | 有限空间辨识、台账与警示标志
31 | 《高层民用建筑消防安全管理规定》 | 部门规章 | 应急管理部令第5号 | 第37条：电动自行车停放充电禁止性规定
32 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》 | 部门规章 | 公安部令第61号 | 第20、31、40条：动火审批、防火巡查、消防演练
33 | 《生产安全事故应急预案管理办法》 | 部门规章 | 应急管理部令第2号 | 第33条（演练频次）、第44条（处罚）
34 | 《租赁厂房和仓库消防安全管理办法（试行）》 | 部门规章 | 应急管理部、住房和城乡建设部 | 第三条：不得违规改变厂房、仓库使用性质和使用功能
35 | 《关于推进安全生产“六化”建设的实施方案（试行）》 | 地方规范性文件 | 苏安〔2025〕11号 | 江苏省文件：消防“三件套”“新三件套”配备要求

## 处罚依据速查
序号 | 处罚条款 | 处罚内容 | 对应清单条目号
1 | 《消防法》第六十条（一） | 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的 —— 责令改正，处5000元以上5万元以下罚款 | 3、4、5、16
2 | 《消防法》第六十条（二） | 源文件表述：违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的（★条号疑误，见“校核与提示”第1条） | 9
3 | 《消防法》第六十条（三） | 占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的 —— 责令改正，处5000元以上5万元以下罚款；拒不改正的强制执行 | 11、12
4 | 《消防法》第六十条（四） | 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的 —— 责令改正，处5000元以上5万元以下罚款；拒不改正的强制执行 | 12
5 | 《消防法》第六十条（六） | 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的 —— 责令改正，处5000元以上5万元以下罚款；拒不改正的强制执行 | 13
6 | 《消防法》第六十条（七） | 对火灾隐患经消防救援机构通知后不及时采取措施消除的 —— 责令改正，处5000元以上5万元以下罚款 | 1、2
7 | 《消防法》第六十一条 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的 —— 责令停产停业，并处5000元以上5万元以下罚款 | 1
8 | 《消防法》第六十一条（一）【源文件表述】 | 源文件表述：单位违反本法规定…（一）违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的（★条号疑误，见“校核与提示”第1条） | 10
9 | 《消防法》第六十三条（二） | 违反规定使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火的 —— 处警告或者500元以下罚款；情节严重的，处5日以下拘留 | 7、8
10 | 《消防法》第六十六条 | 电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规定的 —— 责令限期改正；逾期不改正的，责令停止使用，可并处1000元以上5000元以下罚款 | 6
11 | 《消防法》第六十七条 | 单位违反第十六条、第十七条、第十八条、第二十一条第二款规定的 —— 责令限期改正；逾期不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分或给予警告处罚 | 8
12 | 《安全生产法》第九十七条（七） | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的 —— 责令限期改正，处10万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下罚款，对直接责任人处2万元以上5万元以下罚款 | 7
13 | 《安全生产法》第九十九条（二） | 安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的 —— 责令限期改正，处5万元以下罚款；逾期未改正的，处5万元以上20万元以下罚款，对直接责任人处1万元以上2万元以下罚款；情节严重的责令停产停业整顿；构成犯罪的追究刑事责任 | 6
14 | 《安全生产法》第一百零一条（一） | 生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的 —— 责令限期改正，处10万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处10万元以上20万元以下罚款，对直接责任人处2万元以上5万元以下罚款；构成犯罪的追究刑事责任 | 17
15 | 《安全生产法》第一百零三条 | 未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或未在承包、租赁合同中明确各自安全生产管理职责，或未对承包、承租单位安全生产统一协调管理的 —— 责令限期改正，处5万元以下罚款，对直接责任人处1万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿 | 15
16 | 《安全生产法》第一百零五条（二） | 生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵出口、疏散通道的 —— 责令限期改正，处5万元以下罚款，对直接责任人处1万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿；构成犯罪的追究刑事责任 | 11
17 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第四十四条（二） | 未按照规定定期组织应急预案演练的 —— 责令限期改正，可处5万元以下罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处5万元以上10万元以下罚款，对直接责任人处1万元以上2万元以下罚款 | 14

## 校核与提示
序号 | 问题类型 | 涉及位置 | 发现的问题 | 处理建议
1 | 法条条号引用错误（重要） | 《整治清单》第9条、第10条 | 源文件将“违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的”分别标注为《消防法》第六十条第（二）项、第六十一条第（一）项。经核对《中华人民共和国消防法》（2021年修正）现行文本，该表述实为第六十二条第（一）项，且第六十条第一款的处罚为“责令改正，处五千元以上五万元以下罚款”，而第六十二条的处罚是“依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定处罚”（对应《治安管理处罚法》第三十条：处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的处五日以上十日以下拘留），二者完全不同。另，第六十一条的内容是“生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内……”，与源文件所引文字不符。 | 建议按实际条号更正为“《消防法》第六十二条第（一）项”，并据《治安管理处罚法》第三十条确定处罚种类；如需以罚款方式处罚，应改引第六十条第（二）项“损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的”或其他对应项。
2 | 条目序号重复 | 《整治清单》序号列 | 序号列出现“一、二、三、三、四、四、五、五、六、七、七”，其中“三 消防设施设备配备”在源表中两次出现（分别对应2行、1行）。 | 本次整理按阅读顺序重新编号 1—17，源表序号另列“类别序号”列保留，便于与原件对照。
3 | 条目编号重复 | 《整治清单》第10条区间 | 源表“隐患内容”列中“10.”出现两次（“10. 厂房、仓库是否‘分区划线’管理…”与“10. 厂房、仓库安全出口数量是否满足要求…”），其后各条编号未顺延。 | 本次整理按阅读顺序重编为 10、11，其后顺延至 17。
4 | 条目缺编号 | 《整治清单》末尾3条 | 源表最后3条（“两个以上生产经营单位在同一作业区域内…”“改变原有厂房结构进行夹层改造的。”“车间内中间仓库的储量超过一昼夜的使用量。”）在“隐患内容”列中未标注编号。 | 本次整理补编为 15、16、17，与原表“类型=其它违规行为”一致。
5 | 备注列空白 | 《明查暗访隐患汇总表》全部39条 | 源表“备注”列39条全部为空（未填写任何内容）。 | 已保留该列（全部空白），便于企业按自身整改情况填写“是否整改／整改期限／责任人”。
6 | 国家标准版本已在有效期内 | 《明查暗访隐患汇总表》多处引用 | 源表引用的《重大火灾隐患判定规则》GB 35181-2025，经全国标准信息公共服务平台核实：2025-04-25发布、2025-11-01实施，全部代替GB 35181-2017《重大火灾隐患判定方法》，现为现行有效标准。 | 引用正确，无需调整。但GB 35181-2025内部条款编号（如5.1“直接判定要素”、5.4、6.3.2“综合判定要素”、6.4、6.6.1、6.6.5、6.6.6）建议以标准原文再逐条核对一次。
7 | 图片型扫描件、无法机器检索 | 源文件整体 | 源PDF为图片型扫描件（12页、319张嵌入图片、无文字层），其中第1—4页为《三期明查暗访视频隐患汇总表》，第5、7、9、11页为横向排版的《劳动密集型企业消防突出问题隐患排查整治清单》（第6、8、10、12页为空白页）。 | 本表内容由逐页视觉辨识转录，已按页逐行核对；如个别字符需百分之百确认，建议以原件为准复核。

## 说明
文件名称 | SKM_C55826092409080-隐患与法规处罚依据整理.xlsx
整理日期 | 2026-09-24
源文件 | D:\Downloads\SKM_C55826092409080.pdf（12页扫描件，图片型PDF，无文字层）
源文件包含的两份文档
文档A | 《三期明查暗访视频隐患汇总表》—— 源PDF第1~4页，共39条隐患；列：序号／隐患类别／视频内隐患描述／违反相应法律条款／备注
文档B | 《劳动密集型企业消防突出问题隐患排查整治清单》—— 源PDF第5、7、9、11页（横向排版，需逆时针旋转90°阅读），共17条（源表编号至13，后3条未编号）；列：序号／类型／隐患内容／违规依据／处罚依据／备注
空白页 | 源PDF第6、8、10、12页为空白页
本工作簿的工作表
1 明查暗访隐患汇总表 | 文档A的39条隐患完整转录（描述＋违反条款逐条对应），共5列
2 劳动密集型整治清单 | 文档B的17条隐患完整转录（内容＋违规依据＋处罚依据），并拆分出“类别序号”“类型”两列便于筛选，共7列
3 法规标准索引 | 两份文档引用的全部法律法规、国家标准、地方标准、部门规章，共35项，含效力层级、标准号／文号及作用说明
4 处罚依据速查 | 把文档B的处罚依据按“条款”归并，共17条，标注每条对应的隐患条目号，便于培训与执法对照
5 校核与提示 | 整理过程中发现的7处问题及处理建议（含1处法条条号引用错误，已在线核实）
统计概览
文档A | 39条隐患，共14个类别：消防设施类8条、疏散与逃生类7条、消防管理类6条、防火分隔类4条、电气安全类4条、危险品与易燃液体类2条、建筑构件与装修类1条、平面布局类1条、三合一与违规住人类1条、用火用电类1条、粉尘防爆类1条、电动自行车类1条、机械安全类1条、有限空间类1条
引用标准／法规 | 共35项：国家标准23项、部门规章6项、法律3项、行政法规1项、地方标准1项、地方规范性文件1项
使用提示
① | “违反相应法律条款”“违规依据”“处罚依据”三列均为源文件原始表述的逐字转录，未做改写；为便于阅读，条款之间的分隔符统一为分号或换行。
② | 文档B的源表序号存在重复（“三”出现两次），本表新增“条目号”列按阅读顺序重编1—17，原序号保留在“类别序号”列，可据“类别序号”与原件对照。
③ | 建议在使用前先看“校核与提示”工作表，其中第1条对处罚依据的法条条号错误做了说明。
④ | 如需按“隐患类别”“类型”分组统计或生成整改台账，可直接在“明查暗访隐患汇总表”“劳动密集型整治清单”工作表上使用自动筛选。